## sheet1
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
单法兰压力变送器
D/P TRANSMITTER-LEVEL
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO. |  |  | PT-241204
用途 SERVICE |  |  | 循环水回水压力
P&ID号 P&ID NO.
设备位号 EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 循环水
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 0.2～0.25
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 43
操作密度 DENSITY AT OPER. kg/m3
液位起始范围 INIT.LEVEL RAN. mm
法兰间距 FLANGE DISTAN. mm
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | (0～0.6)MPa
精度 ACCURACY |  |  | ±0.2%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4～20mA带HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | /
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN. SIZE
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia II CT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2" 管安装
附件 ACCESSORIES |  |  | 带安装支架（材质304）
密封膜片材质 DIAPHRAGM MATERIAL |  |  | 316L
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  | 316L
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | PN10
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN15 RF
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | 数字式表头
毛细管长度 CAPILLARY LENGTH |  |  | 5米
毛细管材料 CAPILLARY MATERIAL |  |  | 316
毛细管填充材料 CAP.FILL FLUID |  |  | 硅油
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTITY |  |  | 3
备注 REMARKS
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED | 日 期 DATE | 审 核 APPD | 日 期 DATE