## Sheet1
疏水阀数据表
位号 |  | GSB7
数量 |  | 2
疏水阀型式 |  | 杠杆浮球式
规格与密封面 |  | 300LB 2" RFASME B16.5
压力等级 |  | 300LB
设计条件
设计压力 | MPaG | 5
设计温度 | Mpa/℃ | 2.6/399
操作条件
介质 |  | 蒸汽冷凝液
操作压力 | MPaG | 1.25
操作温度 | ℃ | 200
进口压力 | MPaG | 1.25
出口压力 | MPaG | 0.6
阀压差 | MPa
计算流量 | Kg/h | 20613
安全系数 |  | 2
疏水阀流量 | Kg/h | 41226
阀背压度大于% |  | 92
排水方式 |  | 连续
材料
阀体 |  | WCB
阀芯 |  | 304
试验压力 | MPaG | 按 API 598
(水压)
P&ID图号
管线号
管道等级
经过长度及连接方式 |  | L:GSB7长度
疏水阀型号 |  | GSB7
疏水阀规格 |  | 2“
备注