## 1.1 扉-1 扉页
|  | 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）醋酸乙烯地块地管施工 |  |  |  | 工程
招标工程量清单
| 招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  |  | 复 核 时 间：

## 3.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
二 消防给水系统
1 | 010507006002 | 检查井 |  | 1、名称：钢筋混凝土矩形立式闸阀井 2、规格及尺寸：1400×1800,井深：2.5m内 3、标准号或型号 ：05S502-68 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D800球墨铸铁盖板 |  | 座 | 19
分部小计
四 初期雨水系统
2 | 010201017001 | 砂垫层 |  | 1、厚度：200mm 2、材料品种及比例：中粗砂 |  | m3 | 275.18
3 | 010507006007 | 检查井 |  | 1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格及尺寸：φ1800mm，井深2.5m内 3、标准号或型号 ：20S515-30 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D800球墨铸铁盖板 |  | 座 | 1
4 | 010507006001 | 检查井 |  | 1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格及尺寸：φ1250mm，井深2.5m内 3、标准号或型号 ：20S515-30 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D800球墨铸铁盖板 |  | 座 | 3
5 | 010507006003 | 检查井 |  | 1、名称：圆形混凝土雨水检查井 2、规格及尺寸：φ1000mm，井深2.5m内 3、标准号或型号 ：20S515-30 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D800球墨铸铁盖板 |  | 座 | 33
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
6 | 010507006004 | 检查井 |  | 1、名称：丙型水封井 2、规格及尺寸：1950X1000 3、标准号或型号：23S519-30 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D700球墨铸铁盖板 |  | 座 | 3
分部小计
九 生活污水系统
7 | 010201017002 | 砂垫层 |  | 1、厚度：200mm 2、材料品种及比例：中粗砂 |  | m3 | 91.98
8 | 010507006005 | 检查井 |  | 1、名称：圆形混凝土污水检查井 2、规格及尺寸：φ1000mm，井深2.5m内 3、标准号或型号 ：20S515-30 4、材质及结构说明 ：钢筋混凝土 5、D800球墨铸铁盖板 |  | 座 | 23
9 | 010507006006 | 化粪池 |  | 1、名称：钢筋混凝土化粪池 2、材质：钢筋混凝土 3、型号、规格：G1-2SF 22S702-71 |  | 座 | 1
分部小计
分部分项合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 3.100
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.310
2 | 011707002001 | 夜间施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位内施工项目可计取
4 | 011707004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 011707008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
9 | 011707009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 011707010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
11 | 011707011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
12 | 011707012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
13 | 011707091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：土建工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
14 | 011707015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 3.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 80000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 80000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 |  | 80000.00
合 计 |  |  |  |  | 80000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 3.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：土建工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 3.200
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.530
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.1 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
0308 循环给水/循环回水系统
1 | 030801001001 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN1400 Thk14 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 184
2 | 030801001002 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN1200 Thk12 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 136
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
3 | 030801001003 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN1000 Thk12 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 425
4 | 030801001004 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN900 Thk10 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 8
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
5 | 030801001005 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN800 Thk10 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 12
6 | 030801001006 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN700 Thk10 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 210
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
7 | 030801001007 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN450 Thk8 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 74
8 | 030801001008 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN400 Thk8 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 84
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
9 | 030801001009 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：螺旋缝焊接碳钢管，甲供 2、材质：Q235B SY/T5037 3、规格及尺寸：DN300 Thk6 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 10
10 | 030801001010 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN150 Sch40 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 13
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
11 | 030801001011 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN80 Sch30 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 54
12 | 030804002001 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1400-SR Thk14 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 3
13 | 030804002002 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1000-SR Thk12 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
14 | 030804002003 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN900-SR Thk10 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
15 | 030804002004 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN700-SR Thk10 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 7
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
16 | 030804002005 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN450-SR Thk8 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 5
17 | 030804002006 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN400-SR Thk8 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
18 | 030804002007 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN150-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
19 | 030804002008 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN80-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 3
20 | 030804002009 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：45°弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN900 Thk10 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
21 | 030804002010 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：45°弯头 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN700 Thk10 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
22 | 030804002011 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1400 Thk14 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
23 | 030804002012 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1400×DN1200 Thk14×Thk12 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
24 | 030804002013 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1200×DN1000 Thk12×Thk12 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
25 | 030804002014 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1200×DN400 Thk12×Thk8 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
26 | 030804002015 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 Q235B GB/T3274，甲供 2、规格：DN1000×DN450 Thk12×Thk8 SH/T3408-2022 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
27 | 030807003001 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰闸阀，甲供 2、材质：WCB/13Cr 3、型号、规格：DN300 SO/RF PN16 Z40H-16C 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
28 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：20 NB/T47008 3、型号、规格：DN300 SO/RF PN16 HG/T20592-2009(A) 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 4
29 | 031201001001 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：钢管及管件外壁采用动力工具除锈达St3级或Sa2.5级后进行防腐处理。 2、油漆品种：环氧煤沥青漆特加强级防腐,一底四布六面,防腐层总厚度≥0.9mm,玻璃布采用中碱无捻无腊玻璃布。 |  | m2 | 3475.24
分部小计
0308 消防给水系统
30 | 030801001012 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN450 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 2183
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
31 | 030801001013 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN350 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 552
32 | 030801001014 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN250 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
33 | 030801001015 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN200 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 128
34 | 030801001016 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN150 Sch40 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 82
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
35 | 030801001017 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN100 Sch30 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 85
36 | 030804002016 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN450-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
37 | 030804002017 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN350-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
38 | 030804002018 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
39 | 030804002019 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN150-SR Sch40 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
40 | 030804002020 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN100-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
41 | 030804002021 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：45°弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN450-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
42 | 030804002022 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：45°弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN350-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
43 | 030804002023 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN450×DN350 Sch20×Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
44 | 030804002024 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200×DN150 Sch20×Sch40 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
45 | 030804002025 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN450-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 11
46 | 030804002026 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN350-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
47 | 030804002027 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN150 Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
48 | 030804002028 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：异径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN450×DN350 Sch20×Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
49 | 030804002029 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：异径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200×DN150 Sch20×Sch40 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
50 | 030804002030 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：异径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200×DN100 Sch20×Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
51 | 030804002031 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：管帽 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN350 Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
52 | 030807003002 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：消防用法兰暗杆闸阀，甲供 2、材质：QT450/13Cr 3、型号、规格：DN450 RF PN16 Z545X-16Q 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 16
53 | 030807003003 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：消防用法兰暗杆闸阀，甲供 2、材质：QT450/13Cr 3、型号、规格：DN350 RF PN16 Z545X-16Q 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 3
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第15页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
54 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：A105 GB/T12228 3、型号、规格：DN450 SO/RF PN16 HG/T20592-2009(A) 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 32
55 | 030810002003 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：A105 GB/T12228 3、型号、规格：DN350 SO/RF PN16 HG/T20592-2009(A) 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 6
56 | 031201001006 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：钢管及管件外壁采用动力工具除锈达St3级或Sa2.5级后进行防腐处理。 2、油漆品种：环氧煤沥青漆特加强级防腐,一底四布六面,防腐层总厚度≥0.9mm,玻璃布采用中碱无捻无腊玻璃布。 |  | m2 | 4106.56
57 | 030901011001 | 室外消火栓 |  | 1、名称：室外地上式减压稳压防撞型消火栓，甲供 2、安装方式：组合 3、型号、规格：SSF150/65-1.6 13S201-23 4、附件材质、规格：13S201-23除消火栓三通外的所有材料，配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求，配套配对钢制法兰、垫片、紧固件 |  | 套 | 57
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第16页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
58 | 030901011002 | 室外消火栓 |  | 1、名称：消火栓箱（不锈钢），甲供 2、安装方式：组合 3、型号、规格：800*650*240 4、附件材质、规格：DN65消防水龙带，可调消防水枪（φ19mm），直流-水雾两用 |  | 套 | 57
59 | 030901014001 | 消防水炮 |  | 1、名称：手动消防炮（直流-喷雾两用水炮），甲供 2、水炮类型：PS40 08S208 3、压力等级：管网工作压力1.1MPa，流量：40L/s，额定射程不小于60m，俯仰角度：－30°～70°，回转角度：360°，配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求，配套配对钢制法兰、垫片、紧固件 |  | 台 | 29
分部小计
0308 泡沫系统
60 | 030801001018 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN250 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 442
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第17页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
61 | 030801001019 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN65 Sch30 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 306
62 | 030804002032 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN250-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 5
63 | 030804002033 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN100-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
64 | 030804002034 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN65-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
65 | 030804002035 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：45°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN65-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第18页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
66 | 030804002036 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN250×DN100 Sch20×Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
67 | 030804002037 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：异径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN250×DN100 Sch20×Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 8
68 | 031201001007 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：钢管及管件外壁采用动力工具除锈达St3级或Sa2.5级后进行防腐处理。 2、油漆品种：环氧煤沥青漆特加强级防腐,一底四布六面,防腐层总厚度≥0.9mm,玻璃布采用中碱无捻无腊玻璃布。 |  | m2 | 451.92
69 | 030901011003 | 室外消火栓 |  | 1、名称：室外地上式泡沫消火栓，甲供 2、安装方式：组合 3、型号、规格：SSF100/65-1.6 仿13S201-23 4、附件材质、规格：13S201-23除消火栓三通外的所有材料，配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求，配套配对钢制法兰、垫片、紧固件 |  | 套 | 9
分部小计
0308 初期雨水系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第19页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
70 | 040501004001 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN800 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 154
71 | 040501004002 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN600 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 73
72 | 040501004003 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN500 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 388
73 | 040501004004 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN400 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 252
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第20页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
74 | 040501004005 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN300 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 301
75 | 030801001020 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN100 Sch30 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 12
76 | 030804002038 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN100-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 9
77 | 040502003001 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN800 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 26
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第21页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
78 | 040502003002 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN600 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 13
79 | 040502003003 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN500 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 65
80 | 040502003004 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN400 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 42
81 | 040502003005 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN300 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 51
分部小计
0308 生活给水系统
82 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网骨架复合管 DN100 PN10 HG/T3706-2024，甲供 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 |  | m | 106
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第22页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
83 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网骨架复合管 DN80 PN10 HG/T3706-2024，甲供 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 |  | m | 57
84 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：孔网骨架复合管 DN50 PN10 HG/T3706-2024，甲供 4、连接形式：热熔 5、压力试验及吹、洗设计要求：符合设计要求 |  | m | 292
85 | 040502003006 | 塑料管管件 |  | 1、名称：90°弯头，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN100 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 1
86 | 040502003007 | 塑料管管件 |  | 1、名称：90°弯头，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN80 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 1
87 | 040502003008 | 塑料管管件 |  | 1、名称：90°弯头，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN50 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 2
88 | 040502003009 | 塑料管管件 |  | 1、名称：同心异径管，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN100×DN80 PN35×PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第23页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
89 | 040502003010 | 塑料管管件 |  | 1、名称：同心异径管，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN100×DN50 PN35×PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 1
90 | 040502003011 | 塑料管管件 |  | 1、名称：同心异径管，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN80×DN50 PN35×PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 1
91 | 040502003012 | 塑料管管件 |  | 1、名称：等径三通，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN100 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 2
92 | 040502003013 | 塑料管管件 |  | 1、名称：等径三通，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN80 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 1
93 | 040502003014 | 塑料管管件 |  | 1、名称：等径三通，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN50 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 2
94 | 040502003015 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN100 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 30
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第24页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
95 | 040502003016 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN80 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 18
96 | 040502003017 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN50 PN35 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 60
97 | 030807003004 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰衬PO球阀，甲供 2、材质：WCB衬PO 3、型号、规格：DN100 RF PN10 Q341LPO-10C 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
98 | 030807003005 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰衬PO球阀，甲供 2、材质：WCB衬PO 3、型号、规格：DN50 RF PN10 Q341LPO-10C 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
99 | 030810002004 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：松套法兰/凸缘（法兰处切换管材，配套垫片紧固件），甲供 2、材质：20热镀锌/PE 3、型号、规格：DN100 LJ/RF PN10 HG/T20592-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 1
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第25页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
100 | 030810002005 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：松套法兰/凸缘（法兰处切换管材，配套垫片紧固件），甲供 2、材质：20热镀锌/PE 3、型号、规格：DN50 LJ/RF PN10 HG/T20592-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 1
分部小计
0308 冷冻水给水/回水系统
101 | 030801001021 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：预制直埋保温管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格：DN200 Sch20 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 180
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第26页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
102 | 030801001022 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：预制直埋保温管，甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格：DN150 Sch40 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 164
103 | 030804002039 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 6
104 | 030804002040 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN150-SR Sch40 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 6
105 | 030804002041 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200-SR Sch20 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 2
106 | 030804002042 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：同心异径管 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN200×DN150 Sch20×Sch40 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第27页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
107 | 030807003006 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰闸阀，甲供 2、材质：CF8/304 3、型号、规格：DN200 RF CL150 Z40W-150lbP 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
108 | 030810002006 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：S30408 NB/T47010 3、型号、规格：DN200 SO/RF CL150 HG/T20615-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 2
109 | 030810002007 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（法兰处切换管材，配套垫片紧固件），甲供 2、材质：20 NB/T47010 3、型号、规格：DN200 SO/RF CL150 HG/T20615-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 2
分部小计
0308 脱盐水系统
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第28页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
110 | 030801006001 | 低压不锈钢管 |  | 1、名称：无缝不锈钢管，甲供 2、材质：S30408 GB/T14976 3、规格：DN40 Sch40S HG/T20553-2011(Ia) 4、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 105
111 | 030804002043 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 S30408 NB/T47010，甲供 2、规格：DN40-SR Sch40S GB/T14383-2021 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
112 | 030807003007 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰闸阀，甲供 2、材质：304/304 3、型号、规格：DN40 RF CL150 Z41W-150lbP 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 1
113 | 030810002008 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：S30408 NB/T47010 3、型号、规格：DN40 SO/RF CL150 HG/T20615-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 2
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第29页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
114 | 031201001008 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：钢管及管件外壁采用动力工具除锈达St3级或Sa2.5级后进行防腐处理。 2、油漆品种：环氧煤沥青漆特加强级防腐,一底四布六面,防腐层总厚度≥0.9mm,玻璃布采用中碱无捻无腊玻璃布。 |  | m2 | 15.83
分部小计
0308 仪表空气系统
115 | 030801006002 | 低压不锈钢管 |  | 1、名称：无缝不锈钢管，甲供 2、材质：S30408 GB/T14976 3、规格：DN25 Sch40S HG/T20553-2011(Ia) 4、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 110
116 | 030804002044 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 S30408 NB/T47010，甲供 2、规格：DN25-SR Sch40S GB/T14383-2021 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 4
117 | 031201001009 | 管道刷油 |  | 1、除锈级别：钢管及管件外壁采用动力工具除锈达St3级或Sa2.5级后进行防腐处理。 2、油漆品种：环氧煤沥青漆特加强级防腐,一底四布六面,防腐层总厚度≥0.9mm,玻璃布采用中碱无捻无腊玻璃布。 |  | m2 | 9.5
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第30页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
118 | 030807003008 | 低压法兰阀门 |  | 1、名称：法兰闸阀，甲供 2、材质：304/304 3、型号、规格：DN25 RF CL150 Z41W-150lbP 4、连接形式：法兰连接 |  | 个 | 2
119 | 030810002009 | 低压碳钢焊接法兰 |  | 1、名称：带颈平焊法兰（配套垫片紧固件），甲供 2、材质：S30408 NB/T47010 3、型号、规格：DN25 SO/RF CL150 HG/T20615-2009 4、连接形式：焊接 5、焊接方法：氩电联焊 |  | 片 | 4
分部小计
0308 生活污水系统
120 | 040501004006 | 塑料管 |  | 1、名称：孔网骨架复合管，甲供 2、材质及结构说明：孔网骨架复合HDPE 3、材质及规格：DN300 PN10 HG/T3706-2024 4、连接形式：热熔 5、管道检验及试验要求：符合设计要求 |  | m | 511
121 | 040502003018 | 塑料管管件 |  | 1、名称：电熔套筒，甲供 2、材质及结构说明：20复合HDPE 3、材质及规格：DN300 PN20 HG/T3707-2012 4、连接形式：热熔 |  | 个 | 85
本页小计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第31页 共31页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
暂估价
122 | 030801001023 | 低压碳钢管 |  | 1、名称：无缝碳钢管（通气管，配套管帽），甲供 2、材质：20 GB/T8163 3、规格及尺寸：DN100 Sch30 HG/T20553-2011(Ia) 4、连接形式、焊接方法：氩电联焊 5、压力试验、吹扫与清洗设计要求：按规范要求进行水压强度试验,试验压力为工作压力1.5倍,且≮0.60MPa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行,试验压力为各管线工作压力。 |  | m | 4
123 | 030804002045 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：90°短半径弯头 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN100-SR Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
124 | 030804002046 | 低压碳钢板卷管件 |  | 1、材质：等径三通 20 GB/T8163，甲供 2、规格：DN100 Sch30 GB/T12459-2017 3、连接方式：氩电联焊 |  | 个 | 1
分部小计
分部分项合计
1 | 031301018001 | 甲供材运输费 |  |  |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.2 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 基本费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 1.500
1.2 |  | 增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
1.3 |  | 扬尘污染防治增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | 0.210
2 | 031302002001 | 夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
4 | 031302004001 | 二次搬运 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
7 | 031302008001 | 临时设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
8 | 031302009001 | 赶工措施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：
总价措施项目清单与计价表
工程名称：管道工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |  | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） |  | 备注
9 | 031302010001 | 工程按质论价 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
10 | 031302011001 | 住宅分户验收 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 在计取住宅分户验收时，大型土石方工程、桩基工程和地下室部分不计入计费基础
11 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数计取
12 | 031302090001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
13 | 031302091001 | 特殊条件下施工增加费 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费
14 | 031302015001 | 智慧工地费用 |  | 分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费 | [7 empty] | 现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和管理费用。
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [7 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 4.3 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) |  | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 250000.00
2 | 暂估价 |  | 350000.00
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 350000.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 600000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.4 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 元 |  | 250000.00
合 计 |  |  |  |  | 250000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.5 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：管道工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 | 暂估金额(元) |  | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 土方等配套工程 |  |  | 350000.00
合 计 |  |  |  | 350000.00
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】

## 4.6 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：管道工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元)
1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  |  | 100.000
1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 2.400
1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  |  | 0.420
1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费
2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  | 9.000
合 计
【新点2013清单造价江苏版 V10.3.6】
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：