## 管道综合材料表
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  | 工程PROJ. | 202415 | 管 道 综 合 材 料 表 PIPING MATERIAL SUMMARY |  | 设计DESD. |  |  | 图号DOC.NO. |  | 202415-008-080K
|  | 装置JOB. | / |  |  | 校核CHKD. | [6 empty] | 版次ISSUE | G | 现在 | 新增
|  | 工序SUBJ. | 008 |  |  | 审核APPD. | [6 empty] | 修改REV. | 0
|  | 阶段PHASE | 施工图 |  |  | 审定AUTHD. |  |  | 入库时间DATE
序号 No. | 名 称 Item | 规格及尺寸 Specifications |  | 标准号或型号 Standard or Model Code | 材质及结构说明 Material & Structure Description | 单位 Unit | 数量 QTY | 单 重 Unit Wt.(kg) |  | 总 重 Total Wt.(kg) |  | 备 注 Remarks
一 | 循环给水/循环回水系统
1 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN1400 Thk14 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 184
2 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN1200 Thk12 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 136
3 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN1000 Thk12 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 425
4 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN900 Thk10 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 8
5 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN800 Thk10 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 12
6 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN700 Thk10 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 210
7 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN450 Thk8 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 74
8 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN400 Thk8 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 84
9 | 螺旋缝焊接碳钢管 | DN300 Thk6 |  | HG/T20553-2011(Ia) | Q235B SY/T5037 外加强级3PE | m | 10
10 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch40 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 13
11 | 无缝碳钢管 | DN80 Sch30 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 54
12 | 90°短半径弯头 | DN1400-SR Thk14 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 3 |  |  |  |  | (埋地用)
13 | 90°短半径弯头 | DN1000-SR Thk12 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 4 |  |  |  |  | (埋地用)
14 | 90°短半径弯头 | DN900-SR Thk10 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 1 |  |  |  |  | (埋地用)
15 | 90°短半径弯头 | DN700-SR Thk10 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 7 |  |  |  |  | (埋地用)
16 | 90°短半径弯头 | DN450-SR Thk8 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 5 |  |  |  |  | (埋地用)
17 | 90°短半径弯头 | DN400-SR Thk8 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
18 | 90°短半径弯头 | DN150-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
19 | 90°短半径弯头 | DN80-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 3 |  |  |  |  | (埋地用)
20 | 45°弯头 | DN900 Thk10 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
21 | 45°弯头 | DN700 Thk10 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
22 | 等径三通 | DN1400 Thk14 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
23 | 同心异径管 | DN1400×DN1200 Thk14×Thk12 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 4 |  |  |  |  | (埋地用)
24 | 同心异径管 | DN1200×DN1000 Thk12×Thk12 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
25 | 同心异径管 | DN1200×DN400 Thk12×Thk8 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
26 | 同心异径管 | DN1000×DN450 Thk12×Thk8 |  | SH/T3408-2022 | Q235B GB/T3274 | Pcs | 2 |  |  |  |  | (埋地用)
27 | 法兰闸阀 | DN300 RF PN16 |  | Z40H-16C | WCB/13Cr | Pcs | 2
28 | 带颈平焊法兰 | DN300 SO/RF PN16 |  | HG/T20592-2009(A) | 20 NB/T47008 | Pcs | 4
二 | 消防给水系统
1 | 无缝碳钢管 | DN450 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 2183
2 | 无缝碳钢管 | DN350 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 552
3 | 无缝碳钢管 | DN250 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 26
4 | 无缝碳钢管 | DN200 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 128
5 | 无缝碳钢管 | DN150 Sch40 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 82 |  |  |  |  | （不包括消火栓支管伸出地面的材料量）
6 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch30 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 85 |  |  |  |  | （不包括消防炮支管伸出地面的材料量）
7 | 90°短半径弯头 | DN450-SR Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 4
8 | 90°短半径弯头 | DN350-SR Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
9 | 90°短半径弯头 | DN200-SR Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
10 | 90°短半径弯头 | DN150-SR Sch40 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 4
11 | 90°短半径弯头 | DN100-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 4
12 | 45°弯头 | DN450 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2
13 | 45°弯头 | DN350 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2
14 | 同心异径管 | DN450×DN350 Sch20×Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 | [9 empty] | 8 | 41
15 | 同心异径管 | DN200×DN150 Sch20×Sch40 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 | [9 empty] | 8 | 41
16 | 等径三通 | DN450 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 11
17 | 等径三通 | DN350 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
18 | 等径三通 | DN150 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 | [9 empty] | 3 | 42
19 | 异径三通 | DN450×DN350 Sch20×Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 | [9 empty] | 8 | 41
20 | 异径三通 | DN200×DN150 Sch20×Sch40 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 | [9 empty] | 8 | 41
21 | 异径三通 | DN200×DN100 Sch20×Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2
22 | 管帽 | DN350 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
23 | 消防用法兰暗杆闸阀 | DN450 RF PN16 |  | Z545X-16Q | QT450/13Cr | Pcs | 16
24 | 消防用法兰暗杆闸阀 | DN350 RF PN16 |  | Z545X-16Q | QT450/13Cr | Pcs | 3
25 | 带颈平焊法兰 | DN450 SO/RF PN16 |  | HG/T20592-2009(A) | A105 GB/T12228 | Pcs | 32 |  |  |  |  | 配套垫片紧固件
26 | 带颈平焊法兰 | DN350 SO/RF PN16 |  | HG/T20592-2009(A) | A105 GB/T12228 | Pcs | 6 |  |  |  |  | 配套垫片紧固件
27 | 钢筋混凝土矩形立式闸阀井 | 1400×1800 |  | 05S502-68 | 钢筋混凝土 | set | 19
28 | 室外地上式减压稳压防撞型消火栓 | SSFW150/65-1.6 |  | 13S201-23 | 组合 | Set | 57
13S201-23除消火栓三通外的所有材料
配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求
配套配对钢制法兰、垫片、紧固件
29 | 消火栓箱 |  |  | 仿15S202-8 | 组合 | set | 57
每套配如下主要材料：
| 消火栓箱 | 高×宽×厚=800×650×240 |  | 仿15S202-8 | 不锈钢 | set | 1
| DN65消防水龙带 | 长25米 |  | 15S202-8 | 内衬里 | set | 1
| 可调消防水枪（Φ19mm） |  |  | 15S202-63 | 组合 | set | 1 |  |  |  |  | 直流-水雾两用
一把扳钳
30 | 手动消防炮 | PS40 |  | 08S208 |  | Set | 29
直流-喷雾两用水炮
管网工作压力1.1MPa
流量：40L/s
额定射程不小于60m
俯仰角度：－30°～70°
回转角度：360°
配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求
配套配对钢制法兰、垫片、紧固件
三 | 泡沫系统 | [10 empty] | （不包括泡沫栓支管伸出地面的材料量）
1 | 无缝碳钢管 | DN250 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 442
2 | 无缝碳钢管 | DN65 Sch30 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 306
3 | 90°短半径弯头 | DN250-SR Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 5 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
4 | 90°短半径弯头 | DN100-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
5 | 90°短半径弯头 | DN65-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
6 | 45°短半径弯头 | DN65-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 4 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
7 | 同心异径管 | DN250×DN100 Sch20×Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
8 | 异径三通 | DN250×DN100 Sch20×Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 8 |  |  |  |  | GB/T13401-2017
9 | 室外地上式泡沫消火栓 | SSF100/65-1.6 |  | 仿13S201-23 |  | Set | 9
13S201-23除三通外的所有材料
配套法兰接管长度及泄水口位置满足连接及防冻要求
配套配对钢制法兰、垫片、紧固件
四 | 初期雨水系统
1 | 孔网骨架复合管 | DN800 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 154
2 | 孔网骨架复合管 | DN600 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 73
3 | 孔网骨架复合管 | DN500 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 388
4 | 孔网骨架复合管 | DN400 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 252
5 | 孔网骨架复合管 | DN300 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 301
6 | 无缝碳钢管 | DN100 Sch30 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 12 |  |  |  |  | 通气管
7 | 90°短半径弯头 | DN100-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 9
8 | 电熔套筒 | DN800 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 26
9 | 电熔套筒 | DN600 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 13
10 | 电熔套筒 | DN500 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 65
11 | 电熔套筒 | DN400 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 42
12 | 电熔套筒 | DN300 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 51
13 | 圆形混凝土污水检查井 | φ1800mm |  | 20S515-30 | 钢筋混凝土 | set | 1
14 | 圆形混凝土污水检查井 | φ1250mm |  | 20S515-30 | 钢筋混凝土 | set | 3
15 | 圆形混凝土污水检查井 | φ1000mm |  | 20S515-30 | 钢筋混凝土 | set | 33
16 | 丙型水封井 | 1950X1000 |  |  | 钢筋混凝土 | set | 3 |  |  |  |  | 见详图和结构图
五 | 生活给水系统
1 | 孔网骨架复合管 | DN100 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 106
2 | 孔网骨架复合管 | DN80 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 57
3 | 孔网骨架复合管 | DN50 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 钢骨架复合HDPE | m | 292
4 | 90°弯头 | DN100 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 1
5 | 90°弯头 | DN80 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 1
6 | 90°弯头 | DN50 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 2
7 | 同心异径管 | DN100×DN80 PN35×PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 2
8 | 同心异径管 | DN100×DN50 PN35×PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 1
9 | 同心异径管 | DN80×DN50 PN35×PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 1
10 | 等径三通 | DN100 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 2
11 | 等径三通 | DN80 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 1
12 | 等径三通 | DN50 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 2
13 | 电熔套筒 | DN100 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 30
14 | 电熔套筒 | DN80 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 18
15 | 电熔套筒 | DN50 PN35 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 60
16 | 法兰衬PO球阀 | DN100 RF PN10 |  | Q341LPO-10C | WCB衬PO | Pcs | 1 |  |  |  |  | 蜗轮传动
17 | 法兰衬PO球阀 | DN50 RF PN10 |  | Q41LPO-10C | WCB衬PO | Pcs | 1
18 | 松套法兰/凸缘 | DN100 LJ/RF PN10 |  | HG/T20592-2009 | 20热镀锌/PE | Pcs | 1 |  |  |  |  | 法兰处切换管材，配套垫片紧固件
19 | 松套法兰/凸缘 | DN50 LJ/RF PN10 |  | HG/T20592-2009 | 20热镀锌/PE | Pcs | 1 |  |  |  |  | 法兰处切换管材，配套垫片紧固件
六 | 冷冻水给水/回水系统 | [10 empty] | （不包括泡沫栓支管伸出地面的材料量）
1 | 预制直埋保温管 | DN200 Sch20 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 180
2 | 预制直埋保温管 | DN150 Sch40 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 | m | 164
3 | 90°短半径弯头 | DN200-SR Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 6
4 | 90°短半径弯头 | DN150-SR Sch40 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 6
5 | 等径三通 | DN200 Sch20 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 2
6 | 同心异径管 | DN200×DN150 Sch20×Sch40 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 4
7 | 法兰闸阀 | DN200 RF CL150 |  | Z40W-150lbP | CF8/304 | Pcs | 2
8 | 带颈平焊法兰 | DN200 SO/RF CL150 |  | HG/T20615-2009 | S30408 NB/T47010 | Pcs | 2 |  |  |  |  | 配套垫片紧固件
9 | 带颈平焊法兰 | DN200 SO/RF CL150 |  | HG/T20615-2009 | 20 NB/T47008 | Pcs | 2 |  |  |  |  | 法兰处切换管材，配套垫片紧固件
注：直埋供热管道采用高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件（GB/T 29047-2021）,其钢制管道及管件厚道见壁厚表，硬质聚氨酯泡沫塑料保温层厚度分别为40mm（DN15-20）,50mm（DN25-50）,60mm（DN65-150）,70mm（DN200-750）,80mm（DN800-1000）
七 | 脱盐水系统
1 | 无缝不锈钢管 | DN40 Sch40S |  | HG/T20553-2011(Ia) | S30408 GB/T14976 | m | 105
2 | 90°短半径弯头 | DN40-SR Sch40S |  | GB/T14383-2021 | S30408 NB/T47010 | Pcs | 4
3 | 法兰闸阀 | DN40 RF CL150 |  | Z41W-150lbP | 304/304 | Pcs | 1
4 | 带颈平焊法兰 | DN40 SO/RF CL150 |  | HG/T20615-2009 | S30408 NB/T47010 | Pcs | 2 |  |  |  |  | 配套垫片紧固件
八 | 仪表空气系统
1 | 无缝不锈钢管 | DN25 Sch40S |  | HG/T20553-2011(Ia) | S30408 GB/T14976 | m | 110
2 | 90°短半径弯头 | DN25-SR Sch40S |  | GB/T14383-2021 | S30408 NB/T47010 | Pcs | 4
3 | 法兰截止阀 | DN25 RF CL150 |  | J41W-150lbP | 304/304 | Pcs | 2
4 | 带颈平焊法兰 | DN25 SO/RF CL150 |  | HG/T20615-2009 | S30408 NB/T47010 | Pcs | 4 |  |  |  |  | 配套垫片紧固件
九 | 生活污水系统
1 | 孔网骨架复合管 | DN300 PN10 |  | HG/T3706-2024 | 孔网骨架复合HDPE | m | 511
2 | 电熔套筒 | DN300 PN20 |  | HG/T3707-2012 | 20复合HDPE | Pcs | 85
3 | 圆形混凝土污水检查井 | φ1000mm |  | 20S515-30 | 钢筋混凝土 | set | 23
4 | 钢筋混凝土化粪池 | G1-2SF |  | 22S702-71 | 钢筋混凝土 | Set | 1
配套材料
1） | 无缝碳钢管 | DN100 Sch30 |  | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 外加强级3PE | m | 4 |  |  |  |  | 通气管，配套管帽
2） | 90°短半径弯头 | DN100-SR Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
3） | 等径三通 | DN100 Sch30 |  | GB/T12459-2017 | 20 GB/T8163 | Pcs | 1
注：以上材料不包括施工裕量，请施工单位复核后方可采购施工。
运行

## signsheet
管道综合材料表_I2_设计ECEC; 管道综合材料表_I3_校核ECEC; 管道综合材料表_I4_审核ECEC; 管道综合材料表_I5_审定ECEC; signsheet_F28_会签1ECEC; signsheet_F30_会签2ECEC; signsheet_I28_会签3ECEC; signsheet_I30_会签4ECEC; signsheet_L28_会签5ECEC; signsheet_L30_会签6ECEC; signsheet_C7_会签7ECEC; signsheet_C8_会签8ECEC; signsheet_C9_会签9ECEC;