## 翻板液位计参数表
位号 TAG NO.
用途 SERVICE
设备位号 EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID | 稀硫酸 | 酸碱
压力 PRESSURE MPa (G) | 1.6 | 1
温度 TEMPERATURE ℃ | ≤80°C | ≤80°C
操作状态密度 DENS. AT OPER. kg/m3 | 1
操作状态粘度 VISC. AT OPER. mPa.S
法兰间距 FLANGE DISTAN. (mm) | 0-2400mm | 0-800mm
探杆规格 SENSOR SPECIFICATION
功能 FUNCTION | 指示显示变送器Trans（4~20）mA+hart | /
翻柱显示column Display | 红白翻柱，PBT材质 | 红白翻柱，PBT材质
视窗 window | Makrolon PC（聚碳酸酯） | Makrolon PC（聚碳酸酯）
型式 TYPE | 侧装式磁翻板配磁致伸缩液位计 | 侧装式磁翻板液位计
液面测量范围 LEVEL MEAS. RANGE（mm） | 0～2400 | 0～800
精度 ACCURACY | ±1mm | ±10mm
探杆材质 SENSOR MATERIAL | 316+PTFE | 316
工艺接口尺寸 PROCESS CONN. SIZE | DN50 | DN20
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING | HG/T20592 2009 | HG/T20592 2009
法兰尺寸及密封面FLANGE SIZE & FACING | RF | RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL | 316 | 316
变送器规格 MEASURING TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
输出信号 OUTPUT SIGNAL | 4-20mA HART ,带LCD显示 | /
供电电源 POWER SUPPLY | 24V DC | /
外壳材质 CASING MATERIAL | 316 | /
电气接口尺寸 ELEC. CONN. SIZE | 1/2"NPT | /
防爆等级 Ex. CERTIFICATION | Ex ia IIC T4 | /
防护等级 PROTECTION CLASS | IP66 | /
安装地点 INSTALL. LOCATION | 尾吸塔 | 锅炉加药
附件 ACCESSORIES | 带316+PTFE排污阀1只 | 带316排污阀1只
数量 | 1 | 1
备注：1.提供180°可翻转翻柱;2.磁浮子材质为钛材，磁钢需提供永磁体；2.磁翻板液位计本体材质为316L