江苏索普化工股份有限公司

公开采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：116963626@qq.com。

我公司现需采购项目名称：装备电气海纳川电源线路改造，采用公开询比价的方式选定供应商，特邀请贵单位参与报价。

一、采购概况：

（一）采购项目名称：装备电气海纳川电源线路改造；

（二）交货时间：预计2025年10月27日-11月10日左右改造，提前一周通知施工方。施工时间共计每台变压器14天；

（三）交货地点：江苏索普化工股份有限公司；

（四）公开询比价截止时间2025年10月23日14时（北京时间）；

（五）公开询比价评审时间2025年10月23日14时（北京时间）；

（六）评审地点：江苏索普(集团)有限公司评审中心；

（七）评审结果公示：评审结果将在索普集团官网公示，请各供应商登录http://www.sopo.com.cn查询。

二、采购内容：

（一）采购项目内容

装备电气海纳川电源线路改造，本项目涉及醋酸变电所内6kV开关柜的预防性试验、设备更换、继电保护校验，以及从醋酸变电所至海纳川1#变压器及罐区变压器的高压电缆、控制电缆的敷设、接线工作，包含电缆手孔井、钢管排管基础施工、钢管排管的敷设等。具体详见装备电气海纳川电源线路改造施工方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案。

评审结果公示后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合询价书中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，报告中至少要有：五官、血常规、血压、心电图。存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

（二）技术要求

详见附件1：装备电气海纳川电源线路改造施工方案。

三、报价人资质与要求：

（一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

（二）其他资质要求：

1.报价单位需具有土建和电气施工资质。要求承装（修、试）三、三、三级资质，提供企业营业执照副本、相关资质材料和同类型业绩3份（提供合同复印件）。

因该项目为改造项目，施工方须到现场与甲方交流，报价文件需附上现场经甲方确认的勘验表，未附勘验表的报价视为无效报价。

确定评审结果后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料，来我公司现场施工的单位，签合同时需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。

2.如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便采购人验证真伪。保证授权验证方式的真实性，承担相关法律责任。并提供授权方关于本采购物所需的相关生产及销售资质证书。（厂家要求必须满足1.条款）。

（三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

（四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

（五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，采购人不承担任何责任；

四、报价：

（一）报价方式：报价为含增值税送到价或现场检修验收合格价。如国家税率调整，按合同含税价格/（1+合同约定税率）*（1+国家规定的新税率）调整合同价格开具发票；

（二）付款方式：检修结束验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款1年质保后付清，质保期限内因报价人原因造成的问题由报价人负责免费维修，质保期限从验收合格起重新计算。付款方式为电汇或承兑（合同总价大于等于10万的，付款方式为承兑）；成交总价<1万元人民币时，不留质保金，成交人须按照合同条款约定在质保期内提供质保服务。如报价人不接受采购人提出的付款方式，可在报价书中明确能够接受的付款方式及付款时间，评审时作为参考。报价为含税价，税率13%，如有不同请注明。如付款方式涉及到预付款，报价人必须在报价文件中提供报价前3个月内中国人民银行征信中心出具的企业信用报告并加盖企业公章。

（三）本项目报价通过线下进行：

采用线下报价应将报价书及相关资料以报价袋形式送达，报价袋外包装必须用“封条”密封，封条“格式自定”，另需加盖公章、法人章，填写密封日期；在报价袋封面上需注明“采购项目名称，报价方名称、地址、联系人、联系电话”等，快递邮件邮递需在快递面单上注明采购项目名称；如快递邮件破损或封面无报价注释被误拆，我方概不负责；且必须在报价截止日之前送达，逾期将作为作无效报价处理。

（四）具体报价格式见报价函，报价文件只需提供1份纸质版；(报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负;报价函为独立的另1信封密封)。

（五）与本项目报价有关的一切往来通讯请密封后寄：

公司：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号

邮编：212006

收件人：潘 诚

联系电话：13952810654

（六）凡对公开采购询价书条款有疑义的，请在报价前按以下方式联系：

联系单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地址：江苏省镇江市京口区求索路101号，邮编：212006

采购业务联系人：潘 诚     电话：13952810654

采购部门负责人：解 云     电话：13913442555

五、评审流程：

（一）评审

1.本项目由采购人组织评审小组负责评审工作，对各报价人报价进行评审，确定最终成交人。

2.请各报价人保持通讯畅通，便于评审小组在评审现场电话联系。确认报价书中的相关信息，报价人必须及时回复评审过程中采购人提出的问题，合理解释报价文件与采购询价书的偏离。如评审小组评审现场10分钟内电话联系不上报价人，且报价文件与采购询价书的偏离影响评审结果，则视为报价人主动放弃本项目报价，评审结束后不再接受报价人的任何解释。

3.评审小组不得泄露各报价人的报价。

（二）评定

在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择合计价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

（三）询价废止

采购人如发现询比价过程中有报价人串通报价、陪同报价等扰乱采购人经营秩序的恶劣情况，经采购人评审小组评定可作询价废止处理，并可将相关报价人列入供应商负面清单，不再接受参与报价工作。

（四）无效报价

1.凡报价人不具备采购人明确要求资质的，或报价文件填写不完整、报价有空项的，或不符合技术要求条款的，或者存在其他不符合采购人有关要求的问题，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

2.报价人应如实提供符合市场规律和自身成本的合理报价。如果报价人的报价与市场价格明显偏离并因此影响了采购 活动的公正合理性，损害了采购人的正当利益，经采购人评审小组评定，可作无效报价处理。

- 六、其他注意事项：

- （一）未经采购人允许,报价人不得以任何方式将本项目分包给第三方，否则按本合同总价的10%作为违约金，同时采购人有权终止本合同。

（二）成交人应严格按照采购询价书约定与采购人签定供需合同，并按合同约定做好物资供应和服务工作。对成交人所有违背采购询价书及合同约定的行为，采购人均可持续保留与成交方中止合作的一切权利。

（三）对需检验的品种，经采购人检验部门检验合格后方能收货，否则做退、换货处理；长期合约的成交人如出现三次产品质量不合格的情况，视为成交人无能力保障产品质量，采购人有权终止此次采购合同的执行。

（四）对不合格货品采购人应及时通知成交人，如有异议双方可协商解决；如需仲裁，应按合同约定在规定时间内按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。仲裁期间成交人应保证采购人的采购物品供应，不影响采购人正常生产运行。

- （五）如因成交人不能正常履约，对采购人生产经营活动造成影响的，采购人将依法追究成交人的法律责任。

（六）因成交人原因，工作不能按采购询价书规定的期限完成，违约金从本项目款中扣除，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除，不足部分由成交人另行支付（如有异议请在报价时注明）。不能在规定的期限完成本项目，延期20日内（含20天），采购人有权解除合同，并按合同总额20%追究报价人违约责任（如有异议请在报价时注明）。

（七）成交人项目完成后，经验收不合格的，采购人可选择以下处理方式：

1.采购人选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人第一次验收不合格之日起1日内完成，逾期未完成的，违约责任参照（六）执行。如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

2.采购人选择解除合同的，成交人需无条件返还本项目采购人提供的所有物品，并按采购人要求的时间运输至采购人指定地点，采购人有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.因成交人的项目质量、逾期完成等原因给采购人造成直接和间接经济损失的，由成交人承担全部责任（如有异议请在报价时注明）。

- 4.成交人完成本合同规定的内容,采购人按照正常程序使用操作，若给采购人造成的任何损失，由成交人承担全部直接损失的赔偿责任，最高不超过合同总价。

5.接到评定通知后，一周内与采购人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作，方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需采购人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。

6.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

7.成交人必须对维修的设备进行拍照取证，并将图片发给采购人，如有零件更换，需将更换件随维修好的设备一同返还给采购人，否则不予结算。

（八）成交人在评定后无正当理由不与采购人签订合同的，将承担违约责任，列入采购人供应商负面清单。

（九）报价人应详细阅读本采购询价书，参与报价即视为对本采购询价书所列之条款均表示接受。

（十）采购人对违反约定的报价人或成交人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》进行管理考核（详见附件2）。

（十一）报价人请详细阅读《索普股份外来装卸货人员安全告知书》（详见附件3）。

（十二）本次采购解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。采购业务监督电话：0511-88995150、88995690。

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

为全权代表，参加贵方组织的采购询价的有关活动，并对该项目进行报价。

- 一.采购项目的合计总价（含税）为            (大写)：             元人民币；税率       %；

二.报价格式

1.该项目执行分项报价

检修报价：

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6435开关柜断路器预防性试验 | 台 | 1 |  |
| 2 | 6435开关柜继电保护校验 | 套 | 1 |  |
| 3 | 6435开关柜更换过电压保护器并试验 | 只 | 3 |  |
| 4 | 6435开关柜更换电流互感器并试验 | 只 | 3 |  |
| 5 | 6436开关柜断路器预防性试验 | 台 | 1 |  |
| 6 | 6436开关柜继电保护校验 | 套 | 1 |  |
| 7 | 6435开关柜更换电流互感器并试验 | 只 | 3 |  |
| 8 | 土建（按图纸及方案）施工 | 套 | 1 |  |
| 9 | 电缆敷设及接线（ZAN-YJV-8.7/10KV-3x120） | 米 | 2290 |  |
| 10 | 电缆敷设及接线（ZAN-KYJVP-0.45/0.75kV-8x1.5） | 米 | 2340 |  |
| 11 | 更换电流表（42L6-200A/5A） | 只 | 2 |  |
| 12 | 合计： |  |  |  |

（注意：电缆为整根敷设，不得分断）

- 检修中涉及乙方提供的备件:（预估材料，仅供参考。乙方按实际需求考虑，乙方必须按图纸勘查现场，配备满足施工要求的材料。）本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准。

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1620 |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN75 | 米 | 1620 |  |
| 3 | 热镀锌钢管专用接头 | DN150 | 件 | 270 |  |
| 4 | 热镀锌扁钢专用接头 | DN75 | 件 | 270 |  |
| 5 | 橡胶圈套 | DN150 | 件 | 540 |  |
| 6 | 橡胶圈套 | DN75 | 件 | 540 |  |
| 7 | 管枕 | 成品，DN150可与DN150及DN75管枕连接 | 件 | 810 |  |
| 8 | 管枕 | 成品，DN75可与DN150及DN75管枕连接 | 件 | 810 |  |
| 9 | 电缆手孔井 | 土建及其配套井盖 | 座 | 13 |  |
| 10 | 机械顶管 | 2孔DN150,2孔DN75 | 米 | 155 |  |
| 11 | 钢管排管1 | 2孔DN150,2孔DN75(过路部分) | 米 | 32 |  |
| 12 | 钢管排管2 | 2孔DN150,2孔DN75 | 米 | 565 |  |
| 13 | 钢管排管 | 1孔DN150，1孔DN75 | 米 | 68 |  |
| 14 | 土建等材料 | 水泥、黄沙等 |  | 若干 |  |
| 15 | 电缆标牌及标识桩 |  |  | 按需 |  |
| 16 | 合计： |  |  |  |  |

- 评定价：

| 序号 | 名称 | 价格 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评定价（检修合计+备件合计） |  |  |

- 2.在满足采购人使用要求前提下，以合计总价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价。

3.按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

4.不在报价中的维保维修要求由成交人自行承担。

三.交货时间：

四.我方承诺遵守采购询价书中的全部规定；

五.我方承诺评定后双方签订合同,并承担合同规定的责任义务；

六.我方已详细审查全部采购询价书，包括采购询价书的补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力，同时完全接受采购询价书的所有条款。如果采购询价书有相互矛盾之处，我方同意按采购方的解释处理；

七.愿意向贵方提供任何与该项采购有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

八.对自主公开采购询价书的不接受项：

我公司郑重承诺：遵守江苏索普化工股份有限公司自主公开采购询价书的全部规定，成交后及时签订合同,并承担合同规定的责任和义务；在报价过程中将严格遵守江苏索普化工股份有限公司公开采购的各项管理要求；不发生与关联公司共同参与报价竞争情况，不发生串通报价、陪同报价情况；所提供信息真实、准确、合法、有效，不存在为规避江苏索普化工股份有限公司有关要求采取的变通行为。上述信息如有虚假我公司将承担法律责任，同意按江苏索普化工股份有限公司相关管理规定接受处理。我公司将严格遵守江苏索普化工股份有限公司对供应商管理的要求，无条件接受和配合江苏索普化工股份有限公司或其委托的有关机构进行的与上述内容相关的核查与审计。

全权代表（签字）：

联系电话：

报价单位（盖章）：

日期：

附件：1

装备电气海纳川电源线路改造施工方案

一、作业环境

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否需要动火作业： 有 √ 无 □ | 焊机、工器具、检修电源等乙方自备 |
| 2 | 是否需要登高作业： 有 √ 无 □ | 2-5米 |
| 3 | 是否需要叉车作业： 有 √ 无 □ | 叉车由甲方准备 |
| 4 | 是否需要动土作业： 有 √ 无 □ | 工器具等乙方自备 |

- 检修方案

- 项目名称

海纳川消防提升改造项目消防泵房高压电源线路改造

- 维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

| 设备名称 | 6435开关 | 额定开断电流 | 31.5kA | 制造日期 | 95年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 | KYN28—12 | 动稳定电流 | 80kA | 制造厂家 | 常熟市通用电器厂有限公司 |
| 额定电压 | 7.2kV | 4S热稳定电流 | 31.5kA | 使用日期 | 2020年3月 |
| 额定电流 | 100A | 防护等级 | IP4X |  |  |
| 设备名称 | 6kV断路器 | 额定电流 | 630A | 额定分闸电压 | 220V |
| 规格型号 | CVG-12E | 额定开断电流 | 12.5kA | 出厂日期 | 2020.4 |
| 额定电压 | 12V | 额定合闸电压 | 220V | 制造厂家 | 库柏宁波）电气有限公司 |
| 综合保护装置 | 西门子7SJ6825 |  |  |  |  |

| 设备名称 |  | 6436开关 |  | 额定开断电流 | 31.5kA |  |  | 制造日期 |  | 2020.3年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  | KYN 28—12 |  | 动稳定电流 | 80kA |  |  | 制造厂家 |  | 常熟市通用电器厂有限公司 |
| 额定电压 |  | 7.2kV |  | 4S热稳定电流 | 31.5kA |  |  | 使用日期 |  | 2020.6 |
| 额定电流 |  | 100A |  | 防护等级 | IP4X |  |  |  |  |  |
| 综合保护装置：西门子7SJ6825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 6kV断路器 |  | 额定电流 |  |  | 1250A | 额定分闸电压 |  | 220V |  |
| 规格型号 | 10-VPR-32C(D) |  | 额定开断电流 |  |  | 31.5kA | 出厂日期 |  | 2011.6 |  |
| 额定电压 | 12kV |  | 额定合闸电压 |  |  | 220V | 制造厂家 |  | 三菱 |  |

- 电流互感器LZZBJ9-10 200/5

- 过电压保护器原SHK-DTS  B型

- 2.1位置：醋酸变电所6kV开关室。

- 6435开关柜电流互感器原LZZBJ9-10 100/5拆除，更换为LZZBJ9-10 200/5 3只、过电压保护器原SHK-DTS A型3只拆除更换为 SHK-DTS B型3只，并进行交接试验。42L6-100A/5A电流表拆除，更换为42L6-200A/5A的电流表。

- 6436开关柜更换电流互感器原LZZBJ9-10 100/5拆除，更换为LZZBJ9-10 200/5 3只，并进行交接试验。42L6-100A/5A电流表拆除，更换为42L6-200A/5A的电流表。

- 醋酸变电所6kVI段6435、II段6436高压出线柜继保试验。

- 醋酸变电所6kVI段6435、II段6436高压出线柜断路器2台做预防性试验。

- 2.2位置：醋酸变电所至海纳川电房路径。

- 2.2.1电缆敷设路径准备：

- 修建电缆手孔井13座，配集水坑，尺寸详见附件图纸。

- 修建热镀锌钢管DN150、热镀锌钢管DN75过路钢管排管敷设基础坑道开挖长度32米，非过路钢管排管敷设基础坑道开挖长度665米。排布方式要求及尺寸详见附件图纸。

- 机械顶管施工68米。详见附件图纸。

- 电缆保护管钢管热镀锌钢管DN150、热镀锌钢管DN75排管制作及敷设方式，详见附件图纸。

- 2.2.2电缆敷设：（注意：电缆为整根敷设，不得分断）

- 路径1：醋酸变电所6435开关柜 → 海纳川1#变压器，1根高压电缆，一根控制电缆。

- 路径2：醋酸变电所6436开关柜 → 罐区变，1根高压电缆，一根控制电缆。

- 高压电缆2根ZAN-YJV-8.7/10kV-3x120总长度2290米，测量绝缘电阻，并接线。

- 控制电缆ZAN-KYJVP-0.45/0.75kV-8x1.5，总长为2340米，测量绝缘电阻，并接线。

- 高压电缆3x120电缆敷设有穿电缆保护管钢管约1600 米，电缆沟敷设650米。

- 控制电缆8x1.5电缆敷设有穿电缆保护管钢管约1600 米，电缆沟敷设670米。

- 2.2.3敷设电缆路径恢复

- 电缆敷设完成后电缆敷设路径的道路32米，非道路665米修复及埋设标识桩。

- 3.情况说明

- 配合海纳川消防提升改造项目消防泵房高压配电部分电源的施工改造，本项目涉及醋酸变电所内6kV开关柜的预防性试验、设备更换，以及从醋酸变电所至海纳川1#变压器及罐区变压器的高压电缆、控制电缆的敷设、接线及试验工作，包含电缆手孔井、钢管排管基础施工、钢管排管的敷设、以及除了甲方供货的其余所有材料由乙方提供，乙方所选材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准供电产品、消防及防雷产品应具有入网许可证。乙方必须充分阅读本文档及附件海纳川高压部分0903图纸，到现场与甲方交流，报价文件需附上现场经甲方确认的勘验表，未附勘验表的报价视为无效报价。

- 4.检修要求

- 本工程配合海纳川消防提升改造项目消防泵房高压配电部分电源的施工改造，高压电缆及控制电缆的敷设及施工要求及走向详见设计图纸。

- 4.1海纳川高压项目任务清单：

- 4.1.1醋酸变电所6kV系统检修

- 主要工作内容：对6435、6436开关柜进行断路器预防性试验、继电保护校验；更换电流互感器（CT），6435更换过电压保护器（浪涌保护器）并试验。

- 4.1.2电缆路径施工

- 电缆手孔井及集水坑、钢管排管敷设的基础坑道施工、电缆保护管布管、电缆敷设完成后回填及埋设标识桩。

- 4.1.3电缆敷设：

- 敷设路径：

- 路径1：醋酸变电所6435开关柜 → 海纳川1#变压器，1根高压电缆，一根控制电缆。

- 路径2：醋酸变电所6436开关柜 → 罐区变，1根高压电缆，一根控制电缆。

- 高压电缆2根ZAN-YJV-8.7/10kV-3x120总长度2290米。

- 控制电缆ZAN-KYJVP-0.45/0.75kV-8x1.5，总长为2340米。

- 4.2主要施工步骤与技术要求

- 第一阶段：变电所内工作（停电后执行）

- 4.2.1开关柜预防性试验：

- 断路器试验：

- 绝缘电阻： 使用2500V兆欧表测量断口及对地绝缘电阻，值应不低于1000 MΩ。

- 导电回路电阻： 使用回路电阻测试仪测量，值应符合厂家规定（通常＜40μΩ）。

- 机械特性： 使用断路器特性测试仪测量分/合闸时间、速度、同期性等，符合标准。

- 继电保护校验：

- 对保护装置（微机综保）进行通电检查，校验电流、时间等保护定值准确性。

- 进行开关传动试验，确保保护动作能正确跳开断路器。

- 设备更换：

- CT及过电压保护器更换： 做好原始接线标记后，拆除旧设备。安装新CT时确保极性正确、紧固力矩达标。安装过电压保护器时确保接地可靠。

- 新设备试验：

- CT试验： 测量变比、极性、直流电阻、伏安特性，结果需与铭牌一致且符合规程。

- 过电压保护器试验： 测量直流1mA下的参考电压（U1mA）及75%U1mA下的泄漏电流，值应符合国家标准。

- 第二阶段：电缆敷设与接线（凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。）

- 4.2.2土建与路径准备：(具体详见图纸）

- 4.2.2.1按设计图纸完成直埋电缆路径开挖以及手孔井的修建。修建要求详见附件设计图纸。

- 4.2.2.2手孔井施工主要要求：

- 手孔井按240mm砖墙设计，井壁厚度为240。

- 预留洞尺寸(W)根据混凝土管块组合或排管组合确定。

- 侧墙采用MU20烧结普通砖和M5(无汽车)水泥砂浆砌筑。

- 本图为直通型电缆手孔井,可根据需要改为转角型手孔井。

- 井壁内外用1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm。

- 本图是按小型砖砌电缆手孔井设计。多孔导管敷设时,应有倾向手孔井侧大于等于0.2%的排水坡度，并在手孔井内设集水坑，以便集中排水;

- 井底底部素土应配套垫层并夯实。

- 盖板配筋图详见07SD101-8《电力电缆井设计与安装》图集第122页。

- 4.2.2.3钢管排管基础坑道开挖及布管要求。（修建尺寸及方法详见附件设计图纸）

- 直埋电缆开挖路径按图纸施工，开挖前需联系属地部门确认，经同意后方可施工。

- 电缆排管埋深不小于-1米，电缆距离马路路牙外侧不低于1.5m，单根保护管使用时,地下埋管距地面深度不应小于700mm,与铁路交叉距路基不宜小于1m，距排水沟底不宜小于500mm。并列管相互间宜留有空隙。

- 多孔导管顶部距地面不应小于0.7m，在人行道下面时不应小于0.5m; 多孔导管沟底部应垫平夯实,并应铺设厚度大于等于60mm的混凝土。

- 当地面上均匀荷载超过10t/m2或通过铁路及過有类似情况时,应采取防止多孔导管受到机械损伤的措施。

- 低压流体热镀锌管之间连接采用专用接头，并配套橡胶圈连接,或现场对接端做成喇叭口进行焊接或钢管端头扩成喇叭口，用混凝土做成倒角。施工完毕后管口须平整，内壁光滑无毛刺，避免穿管划伤电缆，焊缝处刷防锈漆。

- 非开挖机械顶管选用DN150无缝钢管,电缆保护管用无缝钢管或镀锌钢管若需接头时,接口应焊接平整,内壁应光滑无毛刺。

- 机械顶管两端设置工作坑,工作坑尺寸可根据现场工作实际情况进行适当调节。金属管材要求热镀锌防腐,焊缝处刷防锈漆。

- 沿管路每隔2m处及离电缆井、电缆接头500mm处应设置一组管枕。

- 多孔导管的敷设，应符合94D101-5及《电力工程电缆设计规范》GB50217-2018的要求。半径要求,详见12D101-5的表1；

- 钢排管须与电缆手孔井内的等电位相连。

- 保护管的弯曲半径不应小于所穿电缆的最小允许弯曲半径。

- 埋地排管在转角、分支或变更敷设方式改为直埋、电缆沟或桥架敷设时，应设电缆人孔井。在直线段上设置的电缆人孔井，其间距不宜大于100m。

- 当电缆有中间接头时,应增设电缆井。

- 电缆保护管内壁应光滑无毛刺。

- 排管上覆土应自下而上分层夯实，垫层底部应夯实。

- 4.2.3电缆敷设：

- 4.2.3.1敷设前检查:检查电缆盘、电缆外观无损伤。核对电缆规格型号。

- 4.2.3.2敷设方法:采用机械牵引和人工辅助相结合的方式。

- 4.2.3.3敷设要求：

- a采用机械敷设电缆时,牵引机和导向机构应调试完好，牵引力不应超过电缆允许张力。严禁扭结、挤压电缆。

- b机械敷设电缆的速度不宜超过15m/min；敷设的全部路径应满足所使用的电缆最小弯曲。

- c现场电缆沟敷设区域，应沿电缆沟两侧布置，若电缆沟为单侧支架，应错层布置。

- d埋地敷设的线路敷设后即立标志桩，每隔15米立一根标志桩，转弯、接头、过路处均须增设标志桩。

- e电缆进入排管的端口处应有防止电缆外护层受到磨损的措施。

- f电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉，且固定，并装设标志牌,标志牌上应注明线路编号，注明电缆型号、规格及起止。

- g凡与施工有关而又未说明之处，参见国家、地方标准图集施工，或与设计院协商解决。

- h第三方进行高压电缆头制作及试验。

- j试验合格后施工单位核对相位（色标）无误后，负责将电缆可靠连接至开关柜和变压器端子，确保连接紧固、受力合理，接地连接可靠。

- k控制电缆敷设完成，施工单位检测绝缘电阻： 用500V兆欧表测量芯线对地及芯线间绝缘电阻，绝缘电阻值应＞10 MΩ。检测合格按图纸接线。

- 4.2.4电缆保护管直埋回填：

- 排管上覆土应自下而上分层夯实，垫层底部应夯实。

- 所有开挖路径按照道路和非道路载荷要求恢复，开挖处与非开挖面保持一致。

- 电缆路径标志桩埋地敷设的线路敷设后即立标志桩，每隔15米立一根标志桩，转弯、接头、过路处均须增设标志桩。

4.3因该项目为改造项目，且施工复杂，施工方须到现场与甲方交流，报价文件需附上现场经甲方确认的勘验表，未附勘验表的报价视为无效报价。

5.检修过程中涉及的备件提供

5.1甲方提供备件；

| 序号 | 名称 | 规格、型号或标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压配电柜 | 改造现有配电柜 |  | 2 | 详见图: 202332-01E02/0 |
| 2 | 阻燃耐火高压电缆 | ZAN-YJV-8.7/10KV-3x120 | 米 | 2290 |  |
| 3 | 阻燃耐火控制电缆 | ZAN-KYJVP-0.45/0.75kV-8x1.5 | 米 | 2340 |  |
| 4 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5 0.5/10P10 LZZBJ9-10 100/5 LZZBJ9-10 100/5 LZZBJ9-10 100/5 | 只 | 6 |  |
| 5 | 过电压保护器 | SHK-DTS B型 | 只 | 3 |  |
| 6 | 热镀锌扁钢 | -25x4 | 米 | 32 |  |
| 7 | 冷缩电缆终端头 | 3*120 | 套 | 4 |  |
| 8 | 电流表 | 42L6-200A/5A | 只 | 2 |  |

5.2乙方提供备件：（预估材料，仅供参考。乙方按实际需求考虑，乙方必须按图纸勘查现场，配备满足施工要求的材料。）

本工程所选设备、材料必须具有国家级检测中心的检测合格证书（3C认证）；必须满足与产品相关的国家标准供电产品、消防及防雷产品应具有入网许可证。

| 序号 | 名称 | 规格、型号或标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN150 | 米 | 1620 | 具体以现场为准 |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN75 | 米 | 1620 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 3 | 热镀锌钢管专用接头 | DN150 | 件 | 270 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 4 | 热镀锌扁钢专用接头 | DN75 | 件 | 270 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 5 | 橡胶圈套 | DN150 | 件 | 540 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 6 | 橡胶圈套 | DN75 | 件 | 540 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 7 | 管枕 | 成品，DN150 可与DN150及DN75管枕连接 | 件 | 810 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 8 | 管枕 | 成品，DN75 可与DN150及DN75管枕连接 | 件 | 810 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 9 | 电缆手孔井 | 土建及期配套井盖 | 座 | 13 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 10 | 机械顶管 | 2孔DN150,2孔DN75 | 米 | 155 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 11 | 钢管排管1 | 2孔DN150,2孔DN75(过路部分) | 米 | 32 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 12 | 钢管排管2 | 2孔DN150,2孔DN75 | 米 | 565 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 13 | 钢管排管 | 1孔DN150，1孔DN75 | 米 | 68 | 仅供参考，具体以现场为准 |
| 14 | 土建等材料 | 水泥、黄沙等 |  | 若干 |  |
| 15 | 电缆标牌及标识桩 |  |  | 按需 |  |

5.2.1必须更换备件清单

| 序号 | 名称 | 规格、型号或标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器 | LZZBJ9-10 200/5 | 只 | 6 | LZZBJ9-10 100/5拆除，更换为LZZBJ9-10 200/5 |
| 2 | 过电压保护器 | SHK-DTS B型 | 只 | 3 | 原SHK-DTS A型3只拆除更换为 SHK-DTS B型3只 |

三、工期要求

- 预计2025年10月27日-11月10日左右改造，提前一周通知施工方。

- 施工时间共计每台变压器14天。

四、验收标准

- 本项目验收分为中间验收和竣工验收。

- 主要依据的国家及行业标准：

《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》  (GBJ149-90)

《电气装置安装工程盘柜及一次回路结线施工及验收规范》 (GBJ50171-92)

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2016)要求执行。

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》（GB 50168）

《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）

《继电保护及电网安全自动装置检验规程》（DL/T 995）

- 中间验收（关键节点）：

- 土建路径验收： 直埋深度、顶管质量、人防孔结构是否符合设计要求。

- 电缆敷设验收： 电缆有无机械损伤、弯曲半径是否合格（≥15倍电缆直径）、固定是否牢靠。

- 电缆头制作验收： 制作工艺是否规范、外观是否完好、接地是否良好。

- 竣工验收（送电前）：

- 资料文件验收：

- 所有设备的出厂合格证、试验报告。

- 施工记录、隐蔽工程（直埋部分）影像资料。

- 全套试验报告： 包括断路器、CT、过电压保护器、继电保护、高压电缆、控制电缆的试验报告，数据需合格。

- 竣工图纸（电缆路径走向图、接线图）。

- 实体质量验收：

现场检查所有接线正确、牢固，标识清晰、齐全。

开关柜内清洁无杂物，安全措施已拆除，恢复至可用状态。

电缆路径标志桩安装完毕。

带负荷后，核对CT二次侧电流相位、幅值正确，保护装置采样准确。

五、质保要求

质保一年。

施工单位及施工人员要求

1.施工人员参加甲方要求的安全培训，考试合格。

2.现场检测人员需提供一年内有效体检报告，报告中至少要有：五官、血常规、血压、心电图。

3.施工人员需持有合格有效的高压电工证。

4.登高人员需持有合格有效的登高证。

5.电焊作业人员需持合格有效的焊工证。

6.安全措施：

停电： 办理正式停电工作票，将6435、6436开关柜及至海纳川线路全线停电。

验电： 在施工范围内对所有可能来电侧进行验电，确认无电。

接地： 在施工设备两端（开关柜出线侧、变压器侧）挂接符合规格的接地线。

隔离与警示： 在工作区域设置“在此工作”、“止步，高压危险”等警示牌，必要时设临时围栏。

技术交底： 开工前，工作负责人必须向全体施工人员详细交代工作任务、安全措施、技术要点和危险点。

7.施工单位需具有土建和电气施工资质。要求承装（修、试）三、三、三级资质。

附件：海纳川高压部分0903

附件：2

供应商管理

第一章 总则

第一条 凡按国家标准及相关准则或规定组织生产销售的产品供应商及承包商，证照齐全且资质满足公司采购要求的，均可参与公司组织的公开采购商务活动。

第二条 为强化供应商管理，提升供应链的整体质量和效率，实施供应商负面清单管理办法。目的在于确保采购质量与安全、维护公平竞争的市场环境、提高采购效率与效果、强化风险管理以及提升企业声誉与形象。为所有符合要求的供应商提供一个公开透明的竞争平台，有效防范供应链风险，促进供应商之间的良性竞争，推动供应链持续优化升级，为公司的持续稳定发展提供有力保障。

第二章 管理职责

第三条 供应商负面清单管理由供应保障部负责，其他职能部门在采购、合同履约、物资使用等过程中产生的供应商考核意见应报送供应保障部进行统一管理。

第三章 供应商分级管理

第四条 根据考核扣分及违规严重性，将供应商分为以下三类管理：

（一）合格供应商

1.考核标准：滚动周期扣分（一年内）＜10分。

2.管理措施：可正常参与公司公开采购及合作，扣分自首次扣除满一年自动清零。

（二）暂停合作供应商

1.考核标准：索普股份一年内的考核扣分累计≥10分；索普集团一年内的考核扣分累计≥15分。

2.管理措施：一年内停止与其产生新的合作。

3.评审优先级：在采购评审过程中，同等情况下应优先选择未曾被列入暂停合作供应商清单的供应商。

（三）禁止合作供应商

1.考核标准：供应商发生以下恶意行为的，将直接列入禁止合作供应商清单：

（1）主观恶意且对公司生产经营活动造成重大损害的；

（2）恶意法律诉讼起诉我公司最终被法院裁定为败诉的；

（3）两次列入暂停合作供应商的；

（4）违反廉政协议，滋生腐败现象的；

（5）存在其他严重侵害公司利益行为的。

2.管理措施：原则上永久禁止合作。

第四章 供应商积分考核细则

第五条 供应商的积分考核围绕供货质量、交货周期、售后服务以及资质信誉等方面实施。根据考核结果对供应商进行扣分累计，并采取相应的处理措施。

（一）质量方面

1.所供产品出现质量问题，未对公司造成影响，单次扣1～3分。

2.所供产品出现质量问题，对公司造成了一定影响，单次扣3～5分。

3.所供产品出现质量问题，对公司造成了严重影响，单次扣5～10分。

4.所供产品故意隐瞒质量缺陷或以次充好，单次扣10分。

（二）交货方面

1.交货时无质检报告或合格证等必要资料的，单次扣1～3分。

2.交货时未按规定包装的，单次扣1～3分。

3.延期交货，但未对公司造成影响，单次扣1～3分；造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

（三）售后方面

1.对我公司的售后服务要求不能及时响应，单次扣1～3分；已造成一定影响，单次扣3～5分；造成严重影响，单次扣5～10分。

2.售后人员不能及时解决问题，单次扣1～3分。

3.在质保期之内，拒绝按合同提供售后服务，单次扣5～10分。

（四）资信方面

1.未提供询价书要求的资质文件、不满足询价书资质要求、报价与技术要求不符等，单次扣1～3 分。

2.中选之后因报价、参数错误等原因，报价人放弃成交，单次扣3～5分。

3.中选之后拒绝签订合同或拒绝履行合同，单次扣5～10分。

4.无正当理由未及时开具发票给我方或未按合同约定价格开票，单次扣1～3分。

5.未按照《江苏索普(集团)有限公司工程造价审计管理制度》要求提供工程结算资料，或未按规定进行工程结算确认的，单次扣1～3分。

6.报价人经核实资质造假或因知识产权引起纠纷，单次扣6～10分。

7.报价低于成本价且无合理说明扰乱公开采购秩序,单次扣10 分。

第六条 关于无效投诉的处理办法

报价人如对评审结果存有异议，可向风险控制部提起投诉。但为了维护公开采购工作的严肃性，报价人所提出的投诉一旦被公司认定为无效投诉，单次扣除投诉人3分；如果报价人仍不接受解释且采取重复投诉，甚至出现捏造事实、无理取闹、聚众围堵、恶意诽谤等严重扰乱公司生产经营秩序的恶劣行为，可再扣除投诉人5～10分；报价人对同一事件进行重复的无效投诉，或一年内累计无效投诉达三次以上（含三次），均直接列入暂停合作供应商清单，情节严重的可直接列入禁止合作供应商清单。

第七条 针对已被纳入暂停合作的供应商，通过积极采取自我完善、整改等有效措施，若其产品或服务质量能够提升至符合我公司所设定的标准与要求，原则上在达到此标准满1年后，该供应商可向我方提交恢复报价资格的书面申请。此申请将严格遵循供应商合作能力确认流程的既定程序进行审核，一旦审核通过，该供应商将从暂停合作供应商清单中予以移除。

具体流程如下：

- （一）供应商提交恢复报价资质书面申请，以及相关的整改措施和效果文件；

- （二）供应保障部组织相关职能部门对提交的文件进行审查，必要时进行现场实地考察；

- （三）供应保障部根据审查及考察意见提出建议，经供应保障部、风险控制部、公司分管领导及公司总经理审批后，可从暂停合作供应商清单中消除。

第八条 原则上不得与禁止合作的供应商恢复合作关系。如确因生产需要恢复合作的，须经请示流程审批通过后方可实施。

第九条 如果被暂停合作供应商在一年内不能完成整改的，可将其列入禁止合作供应商清单，不再与其开展合作。

第十条 自然人、废旧物资处置单位参照本管理条款进行管理。

第十一条 如某一实际控制人所控制的公司被列入负面清单，该实控人直接或间接控制的所有相关公司也视同列入负面清单。

- 第十二条 供应商负面清单的考核通过《索普集团供应商考核表》线上流程审批实施。

附件3：

索普股份外来装卸货人员安全告知书

尊敬的客户：

报价前请认真阅读学习和理解此告知书，成交后请转发给您的承运方，进入我公司厂区请严格按告知书要求执行。

一、危化品危险危害因素：

我公司厂区生产过程中具有高温高压、易燃易爆、有毒有害和腐蚀等危险危害特性，主要危险化学品包括醋酸、甲醇、醋酸乙酯、乙醇、一氧化碳等，进入厂区，请严格遵守工厂安全规定，确保装卸作业安全。

二、应当遵守的安全规定：

1、进入厂区，严禁烟火，严禁携带火种。

2、危险化学品车辆必须配备GPS定位系统。

3、车辆必须配备阻火器，确保车况完好，随车配有相应的消防器材。危化品运输车辆须持“危险品运输证”等相关证件，并悬挂“危险品”标志，进入厂区内严禁超速等（厂区最高行驶速度30KM/H），必须遵守厂内交通安全管理制度。

4、车辆进入公司前，须在门口办理进门登记手续，领取车辆和人员定位卡。并按指定线路行驶。

5、车辆进入厂区，应在指定区域等待，服从岗位人员管理，定点停放，车辆有防溜车措施。

6、驾驶人员和押运人员进入生产装置区域的，必须随车配好安全帽，下车即必须按规定带好安全帽，方可进入生产区域。

7、进入生产区域严禁擅自动用岗位任何设施和用品。

8、生产区域内，需要叉车配合作业的，随车人员严禁擅自作业，应服从岗位人员的指挥和管理，以确保装卸作业的安全，如需要装卸操作的，必须按规定穿戴好劳动防护用品方可操作。

9、生产区域，必须注意各种安全标识，禁止穿化纤服装，禁止穿钉鞋，禁止在易燃易爆区域内使用手机等通讯工具。

10、夏季醋酸乙酯灌装应避开高温时间段。

11、提货人员在进行装卸货作业准备工作前，必须进行人体静电释放，放下车辆的接地带，对车辆进行检查确认完好后至岗位交出车钥匙，做好装卸货的准备工作。

12、装卸危化品的车辆必须按装卸作业检查票的规定进行装卸作业，同时要配合好岗位人员做好装卸前安全检查、装卸过程安全检查以及装卸作业结束后的安全确认。

13、车辆入厂前须自行检查车辆的人孔、阀门、接缘等静密封点有无泄漏，快速接头、胶管等配件是否完好，接头密封圈、脚垫是否老化。装卸前须与岗位人员一起再次检查装卸作业接口连接可靠性。

14、车辆在进行装卸货过程中严禁物料“跑、冒、滴、漏”，严禁启动车辆，易燃易爆区域严禁使用非防爆灯具。

15、在装卸货过程中，若出现异常，应立即停止装卸货作业，并采取相应的措施。

16、当发生紧急危险情况时，应在岗位人员的指挥下，迅速绕过泄漏点，向上风向安全地点撤离和疏散。