防爆配电箱技术要求

1.额定电压：220V/380V AC

2.防爆、防护、防腐等级： ExdeⅡCT6 IP66 防腐等级WF2

3.额定电流：63A

4.配电箱壳体均采用304不锈钢材质，尺寸为750mmX500mmX250mm，带防雨罩，壳体壁厚不小于8mm,具有较强的防腐蚀能力。

5.配电箱进线端要求加装施耐德或ABB浪涌保护器及后备保护器，进线380V63A，出线回路9路380V10A，箱内另配电源接线端子30节；控制接线端子60节，所有接线端子均为魏德米勒或菲尼克斯品牌，接线端子应有相应的编号；

6.配电箱每一路需配3个按钮和一个电源指示灯。（共9路）

7.所有进线和配出线回路的出口尺寸及样式应与详细设计的电缆型号与截面或配管的尺寸相适应；

8.配电箱为壁挂式安装；

9.配电箱所有进出线回路必须配置相应的防爆LED指示灯；

10.进出线回路面板需采用永久性金属标识牌，标识内容含有开关型号、回路名称等参数，便于识别；

11.断路器选用ABB或施耐德。

12.电源进线电缆为3x16mm+2x10mm，9路出线电缆为5x4mm，配电箱进出线回路开孔尺寸及样式应与电缆型号与截面的尺寸相适应；进出线口均为下进下出。

13.需配备防雨罩。

14.供货单位供货前需出图给本单位审核后才可生产。

15.配电箱固定螺丝为304材质。