**甲醇应急收集池在线清池说明**

资料室查阅关于甲醇应急收集池在线清池的有关图纸，下图为平面布置图，图中标出各位置的标高，图片不清晰，这里简单再叙述下：

长：19.4+20.8=40.2米

宽：4+15+6.2=25.2米

高：-8.72米

泵房地平：-4.07米

进水口管道下底：-5.57米

进水口格栅板上沿：-3.58米

收集池正常收水在进水口管道下底与进水口格栅板上沿约一半位置，废水就进不了收集池，从进水口的旁路溢流堰流到清下水系统。从以上数据看抬高泵房地平增加收水量超不过500m3。

