防爆冷水机性能参数

	额定制冷量
	kW
	130

	额定功率
	kW
	39

	额定电流
	A
	/

	电源
	
	380V/3N～/50Hz

	工况
	
	单冷

	压缩机
	型式
	全封闭涡旋压缩机

	
	数量
	2

	冷凝器类型
	壳管式

	冷却方式
	风冷

	最高承压
	≥1.6MPa

	蒸发器水侧承压
	≥1MPa

	冷冻水接管尺寸
	DN65

	冷冻水流量
	m3/h
	≥22.4

	
	L/min
	/

	水泵
	类型
	防爆离心式

	
	功率
	/

	
	扬程
	≥20m

	制冷剂
	类型
	R410A

	
	节流方式
	电子热力膨胀阀

	安全保护装置
	高低压、过载、防冻、延时、超温、流量

	防爆等级
	 IP55 dⅡBT4

	重量
	kg
	/

	运行重量
	kg
	/

	噪声
	d(B)A
	≤64

	外形尺寸
	长×宽×高
	≤2300*1110*2225


※以上制冷量基于冷却水进水30℃、出水35℃，冷冻水进水12℃、出水7℃。

※ 压缩机、电气部件采用进口品牌

