## 管段表
[8 empty] | 编制 |  |  | 2025.11.18 |  |  | 管段材料表 | [7 empty] | 工程名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司液磺1-5#槽出库总管改造项目 |  |  |  |  | 工程号 |  | 202503-11 | 图号 | P16-01/0
[8 empty] | 校核 | [20 empty] | 主项号 |  |  | 专业 | 工艺
[8 empty] | 审核 | [13 empty] | 主项名称 | [6 empty] | 设计 阶段 |  | 施工图
管段号 | 起止点 |  | 管道等级 | 设计温度℃ | 设计压力 MPa | 管 子 |  |  |  |  | 法 兰 | [5 empty] | 垫片(PN、DN同法兰) |  |  |  |  | 螺 柱 及 螺 母 |  |  |  |  | 阀 门 |  |  |  |  | 管 件 |  |  |  | 是否保温
| 起点 | 终点 |  |  |  | 名 称 及 规 格 |  | 材料 | 数量 m | 标准号或图号 | Class | DN | 密封形式 | 材料 | 数量 | 标准号或图号 | 代号 | 厚度 | 密封代号 | 数量 | 标准号或图号 | 名称 | 规格 | 材料 | 套数 | 标准 | 名称及规格 |  | 材料 | 数量 | 标准号或图号 | 名称及规格 | 材料 | 数量 | 标准号或图号
PL-9001 | V20201B | V35104出口阀 | AA1 | 180 | 0.78 | 夹套管 | φ323.9×14/φ406.4×12 | 20# | 350 | GB/T9948 | 150 | 300/400 | JWN-RF | 20# | 90 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 54 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M27×155/M27 | 35/25 | 864 | HG/T20634 | 保温球阀 | 300 | 20# | 8 | Q41H-20C | EL(90) 300 | 20# | 16 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 夹套管 | φ273.1×12/φ355.6×12 | 20# | 30 | GB/T9948 | 150 | 250/350 | JWN-RF | 20# | 18 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 16 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M27×155/M27 | 35/25 | 192 | HG/T20634 | 保温球阀 | 250 | 20# | 2 | Q41H-20C | EL(90) 250 | 20# | 4 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 夹套管 | φ168.3×12/φ219.1×10 | 20# | 30 | GB/T9948 | 150 | 150/200 | JWN-RF | 20# | 6 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 4 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M20×125/M20 | 35/25 | 32 | HG/T20634 | 保温球阀 | 150 | 20# | 1 | Q41H-20C | EL(90) 150 | 20# | 1 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 夹套管 | φ88.9×10/φ114.3×8 | 20# | 20 | GB/T9948 | 150 | 80/100 | JWN-RF | 20# | 4 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 4 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M16×105/M16 | 35/25 | 32 | HG/T20634 | 保温球阀 | 80 | 20# | 2 | Q41H-20C | EL(90) 80 | 20# | 4 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 无缝钢管 | φ33.4×6 | 20# | 200 | GB8163 | 150 | 25 | RF | 20# | 300 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 300 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M14×80/M14 | 35/25 | 1200 | HG/T20634 | 闸阀 | 25 | 20# | 60 | Z41H-20C | EL(90) 25 | 20# | 300 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 金属软管 | φ323.9×14 | 20# | 2 | [22 empty] | ES(90) 400 | 20# | 16 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 金属软管 | φ273.1×12 | 20# | 1 | [22 empty] | ES(90) 350 | 20# | 4 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | ES(90) 200 | 20# | 1 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | ES(90) 200 | 20# | 4 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(S) 300/400 | 20# | 4 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(S) 150/200 | 20# | 1 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(S) 25 | 20# | 30 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(R) 300/400×250/350 | 20# | 1 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(R) 300/400×150/200 | 20# | 2 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | R(C) 300/400×250/350 | 20# | 1 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | R(C) 150/200×80/100 | 20# | 2 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | 支管座 NPT-25 | 20# | 70 |  | 是
[32 empty] | 疏水器 25 | 20# | 30 |  | 是
LS-9001 | 已有蒸汽管道 | V35104出口阀附近 | AA1 | 180 | 0.78 | 无缝钢管 | φ114.3×8 | 20# | 350 | GB8163 | 150 | 100 | RF | 20# | 2 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 2 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M16×105/M16 | 35/25 | 16 | HG/T20634 | 闸阀 | 100 | 20# | 1 | Z41H-20C | EL(90) 100 | 20# | 25 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 无缝钢管 | φ88.9×8 | 20# | 2 | GB8163 | 150 | 80 | RF | 20# | 6 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 6 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M16×105/M16 | 35/25 | 24 | HG/T20634 | [5 empty] | EL(90) 25 | 20# | 6 | GB/T12459 | 是
[6 empty] | 无缝钢管 | φ33.4×6 | 20# | 5 | GB8163 | 150 | 25 | RF | 20# | 20 | HG/T20615 | 增强柔性石墨板 | 1.5 | RF | 20 | HG/T20627 | 全螺纹螺栓/管法兰专用螺母 | M14×80/M14 | 35/25 | 80 | HG/T20634 | 闸阀 | 25 | 20# | 6 | Z41H-20C | T(S) 100 | 20# | 3 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(R) 100×80 | 20# | 6 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | T(S) 25 | 20# | 6 | GB/T12459 | 是
[32 empty] | 支管座 NPT-25 | 20# | 70 |  | 是
[32 empty] | 疏水器 25 | 20# | 6 |  | 是