## Sheet1
[8 empty] | 编制 |  |  | 2025.11.18 | 管道数据表 |  |  |  |  | 工程名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 液磺1-5#槽出库总管改造项目
[8 empty] | 校核 | [8 empty] | 主项名称
[8 empty] | 审核 | [8 empty] | 图 号 |  | 202503-11-P11-01/0
[8 empty] | 审定 | [8 empty] | 设计阶段 |  | 施工图 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 管段号 | 级别 | 管道 等级 | 操作条件 |  | 设计条件 |  | 主要介质 |  |  | 管道起止点 |  | 规格 | 材质 | 焊缝检测 |  | 强度试验 |  | 泄漏试验 |  | 热处理 Y/N | 绝热 |  | 涂漆 | PID | 备注
|  |  |  | 温度 ℃ | 压力 MPa,G | 温度 ℃ | 压力 MPa,G | 名称 | 相态 | 特性 | 来自 | 至 |  |  | 方法比例 | 技术等级 质量等级 | 介质 | 压力 | 介质 | 压力 |  | 代号 | 厚度 | 代号
[18 empty] | MPa |  | MPa
1 | PL-9001 | GC2 | AA1 | 160 | 0.6 | 180 | 0.78 | 液硫 | 液 |  | V20201B | V35104出口阀 | 300/150/80 | 20# | RT 100% | AB Ⅲ | 水 | 1.17 | [6 empty] | P03-01 | 夹套管内管
|  | GC2 | AA1 | 160 | 0.6 | 180 | 0.78 | 蒸汽 | 液 |  | V20201B | V35104出口阀 | 400/200/100 | 20# | RT 5% | AB Ⅲ | 水 | 1.17 |  |  |  |  | 100mm |  | P03-01 | 夹套管外管
2 | LS-9001 | GC2 | AA1 | 160 | 0.6 | 180 | 0.78 | 蒸汽 | 汽 |  | 已有蒸汽管道 | V35104出口阀附近 | 100 | 20# | RT 5% | AB Ⅲ | 水 | 1.17 |  |  |  |  | 50mm |  | P03-01