江苏索普新材料科技有限公司

安全用具及变压器油检验项目
一、项目方案

1.项目名称

江苏索普新材料科技有限公司安全用具及变压器油检验。

2.需检验设备名称、技术参数、数量

江苏索普新材料科技有限公司绝缘手套、绝缘靴、验电笔、接地线、绝缘垫等安全用具和变压器油均需要在2026年度定期检验。（检验时间和数量详见下表）。
	名称
	检验频次
	检验时间和数量

	
	
	2026.1
	2026.7

	110kV验电笔
	1年/1次
	1支
	/

	35kV验电笔
	1年/1次
	5支
	/

	10kV验电笔
	1年/1次
	15支
	/

	绝缘手套
	1年/2次
	65副
	65副

	绝缘靴
	1年/2次
	30双
	30双

	接地线
	5年/1次
	/
	8副

	 绝缘垫
	1年/1次
	40块（1m×1m）
	/

	110kV变压器油
	1年/1次
	2026年2台

	35kV变压器油
	1年/1次
	2026年8台

	10kV变压器油
	1年/1次
	2026年10台


3.检验情况说明

根据国家规范要求，我公司在用电气安全用具及运行变压器（取油样）数量较多应定期检验，为保证设施完好，有效期内随时可用，现需要确定2026年度检验单位。

4.检验项目及要求

4.1变压器油检验项目包括：水份、闪点（闭口）、介质损耗因数、水溶性酸（pH值）、酸值、界面张力、击穿电压、溶解气体含量检测。

4.2如出现某油样检验不合格，检验单位应配合我方二次取样再进行一次检验分析，并出具检验报告。

4.3变压器油要求检验单位现场取样，取样瓶自备，并负责送检，安全用具送检及检验返厂由检验单位负责完成。

4.4安全用具检验项目包括：绝缘手套、绝缘靴工频耐压及泄漏电流试验；绝缘胶垫工频耐压试验；验电器启动电压、工频耐压试验；接地线成组直流电阻试验，检验合格出具检验报告。

二、工期要求

1.检验单位按我方通知的时间准时完成检验工作。

2.检验单位完成安全用具检验工作后，合格的及时贴好合格证。
3.安全用具及变压器油检验要求在5个工作日内出具检验报告。

三、验收标准

1.安全用具检验合格证齐全有效，包括检验日期/下次检验日期。

2.变压器油试验出具试验报告，分析是否合格。

四、检验单位资质

现场取样人员须持有高压电工作业证，并经我方安全教育，检验单位应具备如下资质：

1、绝缘安全用具检验机构具有CMA检测认证资质，认证范围应包含绝缘工具检验。

2、变压器油检验机构需有中国合格评定国家认可委员会实验室认可CNAS认证,认证范围包含变压器油类检验。
PAGE  

