## 表格封面
仪表技术规格书
INSTRUMENT DATA SHEET
旋涡流量计
VORTEX FLOWMETER
会签 COSIGNED
版次/修改 ISSUE/REV. | 日期 DATE | 说 明 DESCRIPTION
设计 DESIGNED |  | 工程 PROJECT | 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）
校核 CHECKED |  | 装置 JOB | 醋酸乙烯装置(750)
审核 APPROVED |  | 工序 SUB.JOB | 装置内管廊(750)
审定 AUTHD. | / | 阶段 PHASE | 施工图
版次 ISSUE | G | 图号 DOC.NO. | 202415-750-050C-F08
修改 REV. | 0 | 入库时间 DATE
东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD.
该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露、或供他人使用。
THIS DOC. IS THE PROPERTY OF EAST CHINA ENGINEERING CORP. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

## 旋涡流量计1
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 仪表技术规格书 |  |  |  | 工程PROJ. |  | 202415
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 装置JOB. |  | 750
|  |  | 旋涡流量计 ( 1 ) |  |  |  | 工序SUBJ. |  | 750
|  |  | VORTEX FLOWMETER |  |  |  | 阶段PHASE |  | 施工图
图号DOC.NO. | 202415-750-050C-F08 |  | 第 1 页 共 3 页 PAGE 1 OF 3 |  | 入库时间 DATE |  |  | 版次 ISSUE | G | 修改 REV. | 0
环境条件 ambient condition |  | 环境温度ambient temperature：-12.4℃～40.9℃ |  |  | 相对湿度relative humidity：年平均76%
其它other：年平均大气压101.4kPa
一般要求 general requirement |  | 转换器壳材质case material |  | ■ 铝合金AL |  | □ 不锈钢SS |  | □
|  | 输出信号output signal |  | ■ 4～20mADC |  | □ 脉冲pulse | 口 现场总线 fieldbus | □ 现场总线fieldbus
|  | 精度accuracy |  | ■ ±0.75%（液体） |  | ■ ±1.0%（气体、蒸汽） | 口 | □
|  | 电源power supply |  | □ 24VDC |  | □ 内置电池 |  | □
|  | 转换器类型converter type |  | ■ 一体式integer |  | ■ 分体式divided |  | □
|  |  |  | （code:I） |  | （code: D）
|  | 电气连接electric conn. size |  | □ M20×1.5 |  | ■ NPT 1/2 |  | □ G 1/2 |  |  |  | ``
|  | 输出指示表output indicator |  | □ 指针式pointer |  | ■ 数字式digital |  | □ 无指示表without
|  | 检测器类型senor style |  | □ 电容式capacitance |  | □ 压电式piezoelec. |  | □
转换器功能converter function |  | □ 普通型 |  | ■ 智能型 |  | □ 现场总线 |  | □
|  | electronic conventional |  | smart |  | fieldbus
通讯方式 communicat. Protocol |  | ■ HART |  |  |  | □ PROFIBUS现场总线 profibus fieldbus
|  | □ |  |  |  | □ FF现场总线 foundation fieldbus
防护等级enclosure proof |  | ■ 不低于IP65 |  | □ |  |  | □ IP68
防爆标志explosion proof |  | ■ 本安型intrinsic safe |  | □ 隔爆型flame proof |  |  | □
|  | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb |  | 不低于Ex d ⅡC T4 Gb
本体材质 body material |  | ■ 不锈钢304SS |  | □ 不锈钢316L |  |  | □ 哈氏合金H-C
发生体材质 shedder material |  | ■ 不锈钢316L（code: S6L） |  | □ 哈氏合金H-C（code: HC） |  |  | □
过程连接 process connection |  | ■ 法兰式flange（code: F） |  | □ 对夹式wafer（code: W） |  |  | □
2012版
1
1
1
1

## 旋涡流量计2
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  | 工程PROJ. | 202415 | 仪表技术规格书 |  |  | 设计DESD. |  | 图号DOC.NO. | 202415-750-050C-F08
|  | 装置JOB. | 750 | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  | 校核CHKD. |  | 第 2 页 共 3 页 |  | 版次ISSUE | G
|  | 工序SUBJ. | 750 | 旋涡流量计 ( 2 ) |  |  | 审核APPD. |  | PAGE 2 OF 3 |  | 修改REV. | 0
|  | 阶段PHASE | 施工图 | VORTEX FLOWMETER |  |  | 审定AUTHD. |  | 入库时间DATE
型式type 规格specification |  | B50S6LF |  | B100S6LF | B150S6LFD | D25S6LF | D40S6LF | B150S6LF
型号model | [12 empty] | B: 压力等级 |  | 压力等级： B（150#）； D（300#）； F（600#）； G（900#）
公称直径nominal diameter 【mm】 |  | DN50 |  | DN100 | DN150 | DN25 | DN40 | DN150 |  |  |  |  | 50: 公称直径
量程span 【m3/h】 | [12 empty] | HC: 旋涡发生体材质
转换器类型converter type |  | 一体式 |  | 一体式 | 分体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 |  |  |  |  | F: 法兰连接
转换器型号converter model
分体转换器安装方式mounting |  |  |  |  | 2"管装 | [8 empty] | D25S6LF
电缆长度cable length 【m】 |  |  |  |  | 5m | [8 empty] | D40S6LF
材 质 material | 本体材质body | 304 |  | 304 | 304 | 304 | 304 | 304 | [5 empty] | D25S6LF
| 旋涡发生体vort. shedder | 316L |  | 316L | 316L | 316L | 316L | 316L | [5 empty] | B50S6LF
通讯方式communication protocol |  | HART |  | HART | HART | HART | HART | HART | [5 empty] | B50S6LF
精度accuracy |  | ±0.75% |  | ±0.75% | ±1.0% | ±0.75% | ±0.75% | ±0.75% | [5 empty] | B100S6LF
输出信号output signal |  | 4～20mADC |  | 4～20mADC | 4～20mADC | 4～20mADC | 4～20mADC | 4～20mADC | [5 empty] | D25S6LF
防护等级enclosure proof |  | 不低于IP65 |  | 不低于IP65 | 不低于IP65 | 不低于IP65 | 不低于IP65 | 不低于IP65 | [5 empty] | B150S6LFD
防爆标志explosion proof |  | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb |  | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb | 不低于Ex ib ⅡC T4 Gb | [5 empty] | B100S6LF
过程连接process connection type |  | 法兰 |  | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰
法 兰 flange | 标准standard | ASME B16.5 |  | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5 | ASME B16.5
| 规格size | 2" CL150 |  | 4" CL150 | 6" CL150 | 1" CL300 | 1-1/2" CL300 | 6" CL150
| 密封面facing | RF |  | RF | RF | RF | RF | RF
合计台数total quantity |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1

## 旋涡流量计3
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 工程PROJ. | 202415 |  | 仪表技术规格书 | [8 empty] | 设计DESD. |  | 图号DOC.NO. | 202415-750-050C-F08 |  |  |  | 输入表总行数/总台数: | 检查
|  |  | 装置JOB. | 750 |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [8 empty] | 校核CHKD. |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  | 版次ISSUE | G | 12
|  |  | 工序SUBJ. | 750 |  | 旋涡流量计 ( 3 ) | [8 empty] | 审核APPD. |  | PAGE 3 OF 3 |  |  | 修改REV. | 0
|  |  | 阶段PHASE | 施工图 |  | VORTEX FLOWMETER | [8 empty] | 审定AUTHD. |  | 入库时间DATE |  |  |  |  | 正式表格总页数 | 1
位 号 tag no. | 型式 type | 用途 service |  |  | 介 质 fluid |  | 操作 密度 dens. kg/m3 | 操作 粘度 visc. mPa.s | 温度 temp. 【℃】 | 压力 press. 【MPa】 | 流 量 flow 【kg/h】 |  |  | 测量范围 range 【kg/h】 |  | P&ID | 管道号 line no. |  | 备 注 remarks |  |  | 当前页数 | 1
[11 empty] | 最小 min | 正常normal | 最大 max | [8 empty] | 转换器类型 | 管道等级 | 压力等级 | 管道材质 | 旋涡发生体材质 | 法兰标准 | 法兰大小 | 法兰面形式 | 防爆等级 | 连接形式
50-FT-0001 | D40S6LF | 去50-TV-7600减温水流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 963 | 0.298 | 95 | 2.5 |  |  | 5200 | 0～6000kg/h |  | 202415-750-041B-02 | 50-SC-007-2"-D01F-P |  | 压损：20kPa |  |  | 5777.7778 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | / | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-0002 | D40S6LF | 去50-TV-7601减温水流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 963 | 0.298 | 95 | 2.5 |  |  | 9000 | 0～10000kg/h |  | 202415-750-041B-02 | 50-SC-008-2"-D01F-P |  | 压损：20kPa |  |  | 10000 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-0003 | D25S6LF | 去50-TV-0001减温水流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 963 | 0.298 | 95 | 2.5 |  | 2100 | 3820 | 0～4300kg/h |  | 202415-750-041B-02 | 50-SC-003-2"-D01F-P |  | 压损：20kPa |  |  | 4244.4444 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-1301 | B50S6LF | 工艺水流量 |  |  | 工艺水 |  | 997 | 0.89 | 常温 | 0.3 |  | 20000 | 24000 | 0～27000kg/h |  | 202415-750-041B-13 | 50-PW-001-3"-B01 |  | 压损：20kPa |  |  | 26666.6667 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-1302 | B50S6LF | 生活水流量 |  |  | 生活水 |  | 997 | 0.89 | 常温 | 0.2 |  | 20000 | 24000 | 0～27000kg/h |  | 202415-750-041B-13 | 50-DW-001-3"-B46 |  | 压损：20kPa |  |  | 26666.6667 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | / | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-1304 | B100S6LF | 脱盐水流量 |  |  | 脱盐水 |  | 997 | 0.89 | 常温 | 0.45 |  | 70000 | 84000 | 0～95000kg/h |  | 202415-750-041B-13 | 50-DMW-001-6"-B46 |  | 压损：20kPa |  |  | 93333.3333 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-7596 | D40S6LF | 去50-TV-7596减温水流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 963 | 0.298 | 95 | 2.5 |  | 3800 | 4750 | 0～5300kg/h |  | 202415-750-041B-01 | 50-SC-009-2"-D01F-P |  | 压损：20kPa |  |  | 5277.7778 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-6085 | B150S6LFD | 低压蒸汽管网系统流量 |  |  | 蒸汽 |  | 3.14 | 0.015 | 159 | 0.5 |  | 9000 | 10800 | 0～12000kg/h |  | 202415-750-041B-13 | 50-LS2-002-8"-B01F-H |  | 高温型，压损：20kPa |  |  | 12000 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-8551 | B150S6LF | 凝液排放管网系统流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 962 | 0.298 | 95 | 0.71 |  | 83010 | 99612 | 0～110.00t/h |  | 202415-750-041B-05 | 50-SC-8202-8"-B01F-P |  | 压损：20kPa |  |  | 110680 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
50-FT-7598 |  | 高压蒸汽去循环气压缩机透平流量 |  |  | 蒸汽 |  | 13.48 | 0.027 | 450~480℃ | 4.2 |  | 44828 | 53793.6 | 0～60000kg/h |  | 202415-750-041B-01 | 51-HS-S801A-10"-G21-H |  | 压损：20kPa |  |  | 59770.6667 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰

## signsheet
表格封面_B22_设计ECEC; 表格封面_B23_校核ECEC; 表格封面_B24_审核ECEC; 表格封面_B16_会签1ECEC; signsheet_C16_会签2ECEC; signsheet_D16_会签3ECEC; signsheet_E16_会签4ECEC; signsheet_C5_会签5ECEC; signsheet_C6_会签6ECEC; signsheet_C7_会签7ECEC; signsheet_C8_会签8ECEC; signsheet_C9_会签9ECEC;

## 汇总表 (hidden)
位 号 tag no. | 型式 type | 用途 service | 介 质 fluid | 操作 密度 dens. kg/m3 | 操作 粘度 visc. mPa.s | 温度 temp. 【℃】 | 压力 press. 【MPa】 | 流 量 flow 【m3/h】 |  |  | 测量范围 range 【m3/h】 | P&ID | 管道号 line no. | 备 注 remarks | 转换器类型 | 管道等级 | 压力等级 | 管道材质 | 旋涡发生体材质 | 法兰标准 | 法兰大小 | 法兰面形式 | 防爆等级 | 连接形式
[8 empty] | 最小 min | 正常normal | 最大 max
52-FT-1361 | B25S6LFD | 乙酸脱除塔再沸器蒸汽流量指示报警 | 蒸汽 | 2.1 | 0.014 | 144.5 | 0.31 | kg/h | 57kg/h | 68.88kg/h | 0～80kg/h | 202415-752-041B-02 | 52-LS-S1376-1"-B01F |  | 一体式 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | / | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-3014 | B100HCF | 共沸塔乙酸乙烯酯采出流量指示报警调节 | 乙酸乙烯酯 | 901 | 0.339 | 45.7 | 0.634 | kg/h | 48548kg/h | 58258kg/h | 0～70000kg/h | 202415-752-041B-07 | 52-P-1405-4"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1380 | B80HCF | 水汽提塔进料待汽提水流量指示 | 待汽提水 | 983.2 | 0.597 | 45.4 | 0.549 | kg/h | 12858kg/h | 15430kg/h | 0～20000kg/h | 202415-752-041B-08 | 52-P-1409-3"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1385 | B50HCF | 水汽提塔塔釜含乙醛水流量指示 | 废水 | 969.5 | 0.246 | 112.5 | 0.717 | kg/h | 11522kg/h | 19011kg/h | 0～30000kg/h | 202415-752-041B-08 | 52-P-1412-2"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1386 | B100S6LFD | 水汽提塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 蒸汽 | 2.1 | 0.0143 | 144.5 | 0.31 | kg/h | 910.5kg/h | 1413.5kg/h | 0～2000kg/h | 202415-752-041B-09 | 52-LS-14B6-4"-B01F |  | 一体式 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | / | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1403 | B150HCF | 脱水塔回流乙酸乙烯酯流量指示调节 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 863 | 0.277 | 45.3 | 0.488 | kg/h | 64396kg/h | 77275kg/h | 0～90000kg/h | 202415-752-041B-11 | 52-P-1517-6"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1414 | B50HCF | 脱水塔乙酸乙烯酯采出流量指示调节 | 含乙酸甲酯的乙酸乙酯 | 863 | 0.277 | 45.3 | 0.488 | kg/h | 7032kg/h | 8438.4kg/h | 0～10000kg/h | 202415-752-041B-11 | 52-P-1518-2"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1415 | B150HCF | 脱水塔塔釜乙酸乙烯酯流量指示调节 | 乙酸乙烯酯 | 833.1 | 0.231 | 92.5 | 0.283 | kg/h | 47694kg/h | 57232.8kg/h | 0～70000kg/h | 202415-752-041B-12 | 52-P-1521-6"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-3043 | B50HCF | 脱乙醛塔回流流量指示调节 | 乙醛 | 749.9 | 0.19 | 40.3 | 0.478 | kg/h | 7054kg/h | 9875.6kg/h | 0～11000kg/h | 202415-752-041B-14 | 52-P-1618-2"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1454 | B50HCF | VAM精制塔回流流量指示调节 | 乙酸乙烯酯 | 887.5 | 0.305 | 54.7 | 0.508 | kg/h | 4748kg/h | 5698kg/h | 0～7000kg/h | 202415-752-041B-19 | 52-P-1715-2"-B50F |  | 一体式 | B50F | CL150 | S31603 GB/T14976 | 筛选没有做完！ | HG/T20615-2009 | 50 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1497 | B50S6LFD | 焦油膜式蒸发器伴热蒸汽流量指示 | 蒸汽 | 5.6 | 0.0152 | 184.2 | 1 | kg/h | 124.7kg/h | 250kg/h | 0～300kg/h | 202415-752-041B-21 | 52-MS-1802-2"-B01F |  | 一体式 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | 80 | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰
52-FT-1362 | B25S6LFD | 乙酸乙酯塔再沸器蒸汽凝液流量指示报警 | 蒸汽凝液 | 964.3 | 0.307 | 144.5 | 0.7 | kg/h | 700.9kg/h | 841.08kg/h | 0～1000kg/h | 202415-752-041B-26 | 52-SC-C1702-1"-B01F |  | 一体式 | B01 | CL150 | 20 GB/T8163 | 316 | HG/T20615-2009 | / | RF | 不低于ExdⅡCT4,Gb | 法兰

## 仪表索引 (hidden)
仪表位号 | 用途 | 仪表名称 | 操作温度 | 操作压力 | 正常流量/最大液位 | I/O类型 | P&ID号 | 备注 | 高高联锁 | 高高报警 | 高联锁 | 高报警 | 低联锁 | 低报警 | 低低联锁 | 低低报警 | 管道号 | 最大值 | 正常值 | 最小值 | 压损或压差(MPa) | 操作密度（kg/m3） | 操作粘度（Cp） | 介质 | 条件来源
TAG NO. | SERVICE | INST. NAME | TEMP.【℃】 | PRE.【MPa】 | NORM.FLOW/MAX.LEVEL | I/O TYPE | P&ID NO. | REMARKS
工程PROJ. | 202415
装置JOB. | 750 | 醋酸乙烯精制(752) | 639 | 90
工序SUBJ. | 752
阶段PHASE | 施工图 | 一、温度仪表
52-TT/TW-7958 | 52-C-310塔顶温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 75 | 0.03 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 75 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件1
52-TBI-7958 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7958 |  | DCS
52-TT/TW-7957 | 52-C-310第50块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 77.6 | 0.04 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 77.6 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件2
52-TBI-7957 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7957 |  | DCS
52-TT/TW-7956 | 52-C-310第42块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 78.7 | 0.04 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 78.7 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件3
52-TBI-7956 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7956 |  | DCS
52-TT/TW-7955 | 52-C-310第35块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 93.5 | 0.05 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 93.5 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件4
52-TBI-7955 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7955 |  | DCS
52-TT/TW-7946 | 52-C-310第30块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 94.5 | 0.05 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 94.5 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件5
52-TBI-7946 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7946 |  | DCS
52-TT/TW-7952 | 52-C-310第25块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 95.4 | 0.06 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 95.4 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件6
52-TBI-7952 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7952 |  | DCS
52-TT/TW-7954 | 52-C-310第20块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 96.2 | 0.06 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 96.2 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件7
52-TBI-7954 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7954 |  | DCS
52-TT/TW-7963 | 52-C-310第18块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 96.6 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 96.6 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件8
52-TBI-7963 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7963 |  | DCS
52-TT/TW-7964 | 52-C-310第16块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 96.8 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 96.8 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件9
52-TBI-7964 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7964 |  | DCS
52-TT/TW-1354A | 52-C-310第14块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 97.5 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 97.5 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件10
52-TBI-1354A |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-1354A |  | DCS
52-TT/TW-7965 | 52-C-310第12块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 100 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 100 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传温度条件11
52-TBI-7965 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7965 |  | DCS
52-TT/TW-1354 | 52-C-310第10块板温度指示报警调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 110 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm |  |  |  | 120 |  | 105 |  |  | 52-C-310/ B50K | 140 | 110 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件12
52-TBI-1354 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAHL-1354 | 与52-FIC-1360串级控制 | DCS
52-TT/TW-7951 | 52-C-310第8块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 116.29 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 116.29 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件13
52-TBI-7951 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7951 |  | DCS
52-TT/TW-7945 | 52-C-310第6块板温度指示联锁报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 120.4 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm |  |  |  | 125 |  | 110 |  | 100 | 52-C-310/ B50K | 140 | 120.4 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件14
52-TBI-7945 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TIAL-7945 |  | DCS
52-TSAH-7945 |  | DCS
52-TALL-7945 |  | DCS
52-TALLL-7945 |  | DCS
52-TT/TW-7953 | 52-C-310塔底温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 131.4 | 0.08 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 131.4 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件15
52-TBI-7953 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7953 |  | DCS
52-TT/TW-7950 | 52-C-310第3块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 126.3 | 0.08 |  |  | 202415-752-041B-01 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 140 | 126.3 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件16
52-TBI-7950 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7950 |  | DCS
52-TT/TW-4931 | 52-C-520塔温度指示1 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 104.1 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-520/ B50K | 140 | 104.1 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙酯 | 远传温度条件17
52-TBI-4931 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4931 |  | DCS
52-TT/TW-4932 | 52-C-520塔温度指示2 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 95.5 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-520/ B50K | 140 | 95.5 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件18
52-TBI-4932 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4932 |  | DCS
52-TT/TW-4933 | 52-C-520塔温度指示3 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 94.4 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-520/ B50K | 140 | 94.4 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件19
52-TBI-4933 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4933 |  | DCS
52-TT/TW-4934 | 52-C-520塔温度指示4 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 65.3 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-520/ B50K | 140 | 65.3 |  |  |  |  | 含乙二醇二乙酸酯乙酸乙烯酯 | 远传温度条件20
52-TBI-4934 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4934 |  | DCS
52-TT/TW-1361 | 52-C-520塔底温度指示报警调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 105.9 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 插入深度150mm | [5 empty] | 95 |  |  | 52-C-520/ B50K | 140 | 105.9 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件21
52-TBI-1361 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAL-1361 |  | DCS
52-TBO-1361 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-1361 |  | 电气阀门定位器
52-TZV-1361 | 乙酸脱除塔再沸器温度控制调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 57.4kg/h |  | 202415-752-041B-02 | [17 empty] | 阀门条件第18页第1列
52-TZSOV-1361 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-TZVSC-1361 | 阀门全关 | 阀位开关
52-TZBIC-1361 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-TZVLC-1361 |  | DCS
52-TT/TW-4935 | 52-E-522管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 66.6 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-04 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1355-1"-B50F | 80 | 66.6 |  |  |  |  | 含乙酸乙酯的乙酸乙烯酯 | 远传温度条件22
52-TBI-4935 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4935 |  | DCS
52-TT/TW-8230 | 52-E-311壳侧循环回水温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 43 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-06 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-CWR-4401-36"-B01 | 60 | 43 |  |  |  |  | 循环回水 | 远传温度条件23
52-TBI-8230 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8230 |  | DCS
52-TT/TW-1355 | 52-V-315入口温度指示调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 45 | 0.023 |  |  | 202415-752-041B-07 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1406G-24"-B50F | 75 | 45 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件24
52-TBI-1355 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TIC-1355 |  | DCS
52-TBO-1355A |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-1355A |  | 电气阀门定位器
52-TV-1355A | 乙酸脱除塔再沸器温度控制调节阀 | 控制阀 | 43 | 0.25 | 3691.4t/h |  | 202415-752-041B-06 | 52-TV-1355A尽量维持20~80%调节 | [16 empty] | 阀门条件第18页第1列
52-TBO-1355B |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-1355B |  | 电气阀门定位器
52-TV-1355B | 乙酸脱除塔再沸器温度控制调节阀 | 控制阀 | 43 | 0.25 | 738.28t/h |  | 202415-752-041B-06 | 当TV-1355A的输出超出了20~80%的极限。TV-1355B将分别打开或关闭。 | [16 empty] | 阀门条件第18页第1列
52-TT/TW-3011 | 52-C-410入口温度指示调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 45.7 | 0.634 |  |  | 202415-752-041B-08 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1409-3"-B50F | 80 | 45.7 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件25
52-TBI-3011 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TIC-3011 |  | DCS
52-TBO-3011 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-3011 |  | 电气阀门定位器
52-TV-3011 | 水汽提塔进料温度控制调节阀 | 控制阀 | 45.4 | 0.55 | 12858kg/h |  | 202415-752-041B-08 | [17 empty] | 阀门条件第18页第4列
52-TT/TW-1384 | 52-C-410塔底温度指示联锁报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 112.1 | 0.052 |  |  | 202415-752-041B-08 | 插入深度150mm | [5 empty] | 102 |  | 100 | 52-C-410/ B50K | 140 | 112.1 |  |  |  |  | 废水 | 远传温度条件26
52-TBI-1384 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TIAL-1384 |  | DCS
52-TSALL-1384 |  | DCS
52-TT/TW-3013 | 52-C-410塔顶出口温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 103.8 | 0.051 |  |  | 202415-752-041B-08 | 插入深度150mm |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 52-P-1419-6"-B50K | 140 | 103.8 |  |  |  |  | 水、乙醛、 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件27
52-TBI-3013 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAH-3013 |  | DCS
52-TT/TW-1290 | 52-E-410A~E壳侧出口温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 47 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 插入深度150mm |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 52-P-1412-2"-B50F | 100 | 47 |  |  |  |  | 废水 | 远传温度条件28
52-TBI-1290 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAH-1290 |  | DCS
52-TT/TW-5021 | 52-C-420第48块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 89.3 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-10 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 115 | 89.3 |  |  |  |  | 醋酸乙烯、醋酸甲酯 | 远传温度条件29
52-TBI-5021 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5021 |  | DCS
52-TT/TW-5022 | 52-C-420第41块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 85.3 | 0.06 |  |  | 202415-752-041B-10 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 115 | 85.3 |  |  |  |  | 醋酸乙烯、醋酸甲酯 | 远传温度条件30
52-TBI-5022 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5022 |  | DCS
52-TT/TW-7388 | 52-C-420第33块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 89.3 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-10 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 115 | 89.3 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件31
52-TBI-7388 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7388 |  | DCS
52-TT/TW-7389 | 52-C-420第5块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 91.7 | 0.08 |  |  | 202415-752-041B-10 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 115 | 91.7 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件32
52-TBI-7389 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7389 |  | DCS
52-TT/TW-5020 | 52-C-420塔底温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 92.4 | 0.086 |  |  | 202415-752-041B-10 | 插入深度150mm | [5 empty] | 82 |  |  | 52-C-420/ B50K | 115 | 92.4 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件33
52-TBI-5020 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAL-5020 |  | DCS
52-TT/TW-7351 | 52-E-424壳侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 15 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-13 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-CHWR-4506-3"-B01 | 50 | 15 |  |  |  |  | 5℃冷冻水 | 远传温度条件34
52-TBI-7351 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7351 |  | DCS
52-TT/TW-7352 | 52-E-424管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 13 | 0.023 |  |  | 202415-752-041B-13 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1373-2"-B50F | 50 | 13 |  |  |  |  | 乙醛、乙烯、二氧化碳 | 远传温度条件35
52-TBI-7352 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-7352 |  | DCS
52-TT/TW-7500 | 52-E-421管侧出口温度指示报警调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 45 | 0.029 |  |  | 202415-752-041B-13 | 插入深度150mm |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 52-P-15E4-12"-B50K | 80 | 45 |  |  |  |  | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传温度条件36
52-TBI-7500 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAH-7500 |  | DCS
52-TBO-7500 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-7500 |  | 电气阀门定位器
52-TV-7500 | 52-CWR-W1013E温度控制调节阀 | 控制阀 | 43 | 0.25 | 954.6t/h |  | 202415-752-041B-13 | [17 empty] | 阀门条件第19页第1列
52-TT/TW-3046 | 52-C-430塔顶温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 49.3 | 0.171 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 110 | 49.3 |  |  |  |  | 乙醛 | 远传温度条件37
52-TBI-3046 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-3046 |  | DCS
52-TT/TW-3047 | 52-C-430第55块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 49 | 0.17 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 110 | 49 |  |  |  |  | 乙醛 | 远传温度条件38
52-TBI-3047 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TI-3047 | 去52-THS-1428选择 | DCS
52-TT/TW-1428 | 52-C-430第49块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 49.8 | 0.17 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 110 | 49.8 |  |  |  |  | 乙醛 | 远传温度条件39
52-TBI-1428 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TI-1428 | 去52-THS-1428选择 | DCS
52-THS-1428 | 52-TI-1428和52-TI-3047选择 | DCS
52-TIC-1428 | 与52-FIC-3043串级控制 | DCS
52-TT/TW-1436 | 52-C-430第45块板温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 50.2 | 0.18 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm |  |  |  | 60 |  | 45 |  |  | 52-C-430/ B50K | 110 | 50.2 |  |  |  |  | 乙醛 | 远传温度条件40
52-TBI-1436 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAHL-1436 |  | DCS
52-TT/TW-3045 | 52-C-430第10块板温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 61 | 0.20528 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm |  |  |  | 65 |  | 55 |  |  | 52-C-430/ B50K | 110 | 61 |  |  |  |  | 乙醛、丙烯醛 | 远传温度条件41
52-TBI-3045 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAHL-3045 |  | DCS
52-TT/TW-3044 | 52-C-430塔底温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 66.2 | 0.212 |  |  | 202415-752-041B-14 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 110 | 66.2 |  |  |  |  | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传温度条件42
52-TBI-3044 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-3044 |  | DCS
52-TT/TW-1437 | 52-V-431罐温度指示调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 40 | 0.17 |  |  | 202415-752-041B-15 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 100 | 40 |  |  |  |  | 乙醛 | 远传温度条件44
52-TBI-1437 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TIC-1437 |  | DCS
52-TBO-1437 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-1437 |  | 电气阀门定位器
52-TV-1437 | 52-CWR-W1620温度控制调节阀 | 控制阀 | 43 | 0.25 | 202.7t/h |  | 202415-752-041B-15 | [17 empty] | 阀门条件第19页第2列
52-TT/TW-4961 | 52-C-440塔顶温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 79.9 | 0.027 |  |  | 202415-752-041B-17 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-440/ B50K | 135 | 79.9 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件45
52-TBI-4961 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4961 |  | DCS
52-TT/TW-1472 | 52-C-440第5块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 80 | 0.04 |  |  | 202415-752-041B-17 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-440/ B50K | 135 | 80 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件46
52-TBI-1472 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-1472 |  | DCS
52-TT/TW-4960 | 52-C-440塔底温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 84.4 | 0.047 |  |  | 202415-752-041B-17 | 插入深度150mm |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 135 | 84.4 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件47
52-TBI-4960 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAH-4960 |  | DCS
52-TT/TW-1461 | 52-V-441罐底出口温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 54.3 | 0.007 |  |  | 202415-752-041B-18 | 插入深度150mm |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 52-P-1707-6"-B50K | 80 | 54.3 |  |  | 数据表40℃ |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件48
52-TBI-1461 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAH-1461 |  | DCS
52-TT/TW-1464 | 52-E-445管侧出口温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 30 | 0.487 |  |  | 202415-752-041B-18 | 插入深度150mm |  |  |  | 35 |  |  |  |  | 52-P-1712-4"-B50F | 60 | 30 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件49
52-TBI-1464 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAH-1464 |  | DCS
52-TT/TW-4973 | 52-E-445管侧入口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 54.7 | 0.508 |  |  | 202415-752-041B-18 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1710-4"-B50F | 80 | 54.7 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件50
52-TBI-4973 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-4973 |  | DCS
52-TT/TW-7560 | 52-E-441管侧出口温度指示报警调节 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 54.3 | 0.007 |  |  | 202415-752-041B-20 | 插入深度150mm |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 52-P-1725A-8"-B50K | 80 | 54.3 |  |  | 数据表40℃ |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件51
52-TBI-7560 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAH-7560 |  | DCS
52-TBO-7560 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-7560 |  | 电气阀门定位器
52-TV-7560 | 温度控制切断阀 | 控制阀 | 43 | 0.25 | 507.1t/h |  | 202415-752-041B-20 | [17 empty] | 阀门条件第19页第3列
52-TT/TW-1492 | 焦油膜式蒸发器温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 66.4 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-21 | 插入深度150mm |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  | 52-P-1827-4"-B50K | 100 | 66.4 |  |  | 数据表139.3℃ |  | 乙酸 | 远传温度条件52
52-TBI-1492 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAHL-1492 |  | DCS
52-TT/TW-8010 | 52-C-510塔顶出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 140.1 | 0.098 |  |  | 202415-752-041B-22 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-40017-12"-B50K | 170 | 140.1 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传温度条件53
52-TBI-8010 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8010 |  | DCS
52-TT/TW-8012 | 52-C-510底5块板温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 142 | 0.1 |  |  | 202415-752-041B-22 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-510/ B50K | 170 | 142 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件54
52-TBI-8012 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8012 |  | DCS
52-TT/TW-8014 | 52-C-510塔底温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-510/ B50K | 170 | 142.6 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件55
52-TBI-8014 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8014 |  | DCS
52-TT/TW-1482 | 52-C-510塔底出口温度指示控制 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 插入深度150mm |  |  |  | 150 |  | 135 |  |  | 52-P-40004-10"-B50K | 170 | 142.6 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件56
52-TBI-1482 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAHL-1482 | 与52-FIC-8004串级控制 | DCS
52-TT/TW-1484 | 52-E-521管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 45 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-23 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1833-2"-B50K | 70 | 45 |  |  | 无数据 |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件57
52-TBI-1484 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-1484 |  | DCS
52-TT/TW-1769 | 52-V-521罐底出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 45 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-23 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1833-1 1/2"-B50K | 70 | 45 |  |  | 数据表110℃ |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件58
52-TBI-1769 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-1769 |  | DCS
52-TT/TW-8006 | 52-E-512A管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-24 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-40012-8"-B50F | 180 | 142.3 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件59
52-TBI-8006 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8006 |  | DCS
52-TT/TW-8007 | 52-E-512B管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-24 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-18E10-8"-B50F | 180 | 142.3 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件60
52-TBI-8007 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-8007 |  | DCS
52-TT/TW-1479 | 52-V-530罐温度指示报警 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 66 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-25 | 插入深度150mm |  |  |  | 90 |  | 85 |  |  | 52-V-530/ B50K | 100 | 66 |  |  | 数据表140℃ |  | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传温度条件61
52-TBI-1479 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TIAHL-1479 |  | DCS
52-TT/TW-5934 | 52-C-320塔顶温度指示1 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 12.5 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 70 | 12.5 |  |  | 无数据 |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件62
52-TBI-5934 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5934 |  | DCS
52-TT/TW-5933 | 52-C-320塔温度指示2 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 15.7 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 70 | 15.7 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件63
52-TBI-5933 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5933 |  | DCS
52-TT/TW-5932 | 52-C-320塔温度指示3 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 16.2 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 70 | 16.2 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件64
52-TBI-5932 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5932 |  | DCS
52-TT/TW-5931 | 52-C-320塔温度指示4 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 18.2 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 70 | 18.2 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件65
52-TBI-5931 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5931 |  | DCS
52-TT/TW-1362 | 52-C-320塔底温度指示报警5 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 32.6 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 插入深度150mm | [5 empty] | 25 |  |  | 52-C-320/ B50K | 70 | 32.6 |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传温度条件66
52-TBI-1362 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-TICAL-1362 |  | DCS
52-TBO-1362 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-TY2-1362 |  | 电气阀门定位器
52-TZV-1362 | 52-E-322温度控制调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 700.9kg/h |  | 202415-752-041B-26 | [17 empty] | 阀门条件第19页第4列
52-TZSOV-1362 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-TZVSC-1362 | 阀门全关 | 阀位开关
52-TZBIC-1362 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-TZVLC-1362 |  | DCS
52-TT/TW-5935 | 52-E-321管侧出口温度指示 | 一体化铠装热电阻-带外套管 | 12 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-27 | 插入深度150mm | [8 empty] | 52-P-1902-1"-B50K | 30 | 12 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传温度条件67
52-TBI-5935 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-TI-5935 |  | DCS
52-TG/TW-7350 | 52-E-522壳侧循环回水温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 43 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-04 | [9 empty] | 52-CWR-W1352-2"-B01 | 60 | 43 |  |  |  |  | 循环回水 | 就地温度条件1
52-TG/TW-1360 | 52-E-312A共沸塔再沸器A蒸汽进料温度 | 双金属温度计-带外套管 | 158.8 | 0.5 |  |  | 202415-752-041B-05 | [9 empty] | 52-LS-S1334-18"-B01F | 170 | 158.8 |  |  |  |  | 蒸汽 | 就地温度条件2
52-TG/TW-1357 | 52-E-312B共沸塔再沸器B蒸汽进料温度 | 双金属温度计-带外套管 | 158.8 | 0.5 |  |  | 202415-752-041B-05 | [9 empty] | 52-LS-51334A-18"-B01F | 170 | 158.8 |  |  |  |  | 蒸汽 | 就地温度条件3
52-TG/TW-6200 | 52-V-315入口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 45 | 0.02 |  |  | 202415-752-041B-07 | [9 empty] | 52-P-1406G-24"-B50F | 75 | 45 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地温度条件4
52-TG/TW-7365 | 52-P-425A/B出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 45.4 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1513-1 1/2"-B50F | 80 | 45.4 |  |  |  |  | 水、乙醛 | 就地温度条件5
52-TG/TW-7375 | 52-E-410A壳侧入口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 112.5 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1436A-2"-B50F | 140 | 112.5 |  |  |  |  | 水 | 就地温度条件6
52-TG/TW-7367 | 52-E-410A管侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 97.8 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1435-3"-B50F | 120 | 97.8 |  |  |  |  | 水、乙醛、 乙酸乙烯酯 | 就地温度条件7
52-TG/TW-1368 | 52-E-410E壳侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 47 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1443-3"-B50F | 100 | 47 |  |  |  |  | 水 | 就地温度条件8
52-TG/TW-1370 | 52-E-410E管侧入口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 46 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1444-2"-B50F | 80 | 46 |  |  |  |  | 水、乙醛、 乙酸乙烯酯 | 就地温度条件9
52-TG/TW-7501 | 52-E-421管侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 45 | 0.029 |  |  | 202415-752-041B-13 | [9 empty] | 52-P-15E4-12"-B50K | 50 | 45 |  |  |  |  | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 就地温度条件10
52-TG/TW-3073 | 52-E-444壳侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 15 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-CHWR-4781-2"-B01 | 40 | 15 |  |  |  |  | 5℃冷冻水 | 就地温度条件11
52-TG/TW-3072 | 52-E-444管侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 13 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-P-1739-2"-B50K | 40 | 13 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地温度条件12
52-TG/TW-3074 | 52-E-445壳侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 15 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-CHWR-4783-4"-B01 | 40 | 15 |  |  |  |  | 5℃冷冻水 | 就地温度条件13
52-TG/TW-7353 | 52-E-321壳侧出口温度指示 | 双金属温度计-带外套管 | 15 | 0.25 |  |  | 202415-752-041B-27 | [9 empty] | 52-CHWR-W1352-2"-B01 | 40 | 15 |  |  |  |  | 5℃冷冻水 | 就地温度条件14
二、压力仪表
52-PZT-7947A | 52-C-310塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 75 | 0.03 |  |  | 202415-752-041B-01 | 电涌保护器 |  | 0.2 |  | 0.165 |  |  |  |  | 52-C-310/ B50K | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7947A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7947A |  | SIS
52-PZSAHH-7947A | IS- | SIS
52-PIAH-7947A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7947A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-7947B | 52-C-310塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 75 | 0.03 |  |  | 202415-752-041B-01 | 电涌保护器 |  | 0.2 |  | 0.165 |  |  |  |  | 52-C-310/ B50K | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7947B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7947B |  | SIS
52-PZSAHH-7947B | IS- | SIS
52-PIAH-7947B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7947B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-7947C | 52-C-310塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 75 | 0.03 |  |  | 202415-752-041B-01 | 电涌保护器 |  | 0.2 |  | 0.165 |  |  |  |  | 52-C-310/ B50K | 0.25 | 0.03 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7947C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7947C |  | SIS
52-PZSAHH-7947C | IS- | SIS
52-PIAH-7947C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7947C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-7947 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-7947 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-7960 | 52-C-310塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 133 | 0.08 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传压力变送器 |  | 0.14 |  | 0.11 |  |  |  |  | 52-C-310/ B50K | 0.27 | 0.08 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传压力条件2
52-PBI-7960 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-7960 |  | DCS
52-PSAHH-7960 | I- | DCS
52-PT-7962 | 52-C-310第13块板压力指示 | 远传压力变送器 | 102 | 0.07 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传压力变送器 | [8 empty] | 52-P-1323-1 1/2"-B50K | 0.15 | 0.07 |  |  |  |  | 含乙醛及乙酸乙烯酯的乙酸 | 远传压力条件3
52-PBI-7962 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-7962 |  | DCS
52-PDT-7961 | 52-C-310第1到6块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 124.3/132.7 | 0.071/0.078 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 15kPa | 7kPa |  |  |  |  | 乙酸 | 远传压力条件3
52-PDBI-7961 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7961 |  | DCS
52-PDT-7967 | 52-C-310第7到9块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 123.8/124.3 | 0.069/0.071 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 15kPa | 2kPa |  |  |  |  | 乙酸 | 远传压力条件3
52-PDBI-7967 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7967 |  | DCS
52-PDT-7946 | 52-C-310第10到15块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 122.8/123.8 | 0.064/0.069 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 15kPa | 5kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-7946 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7946 |  | DCS
52-PDT-7948 | 52-C-310第16到29块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 120.8/122.8 | 0.054/0.064 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 15kPa | 10kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-7948 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7948 |  | DCS
52-PDT-7949 | 52-C-310第30到37块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 111.4/120.8 | 0.048/0.054 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 15kPa | 6kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-7949 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7949 |  | DCS
52-PDT-7959 | 52-C-310第38到61块塔板压差指示 | 远传差压变送器 | 74.4/111.4 | 0.030/0.048 |  |  | 202415-752-041B-01 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-310/ B50K | 20kPa | 18kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-7959 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-7959 |  | DCS
52-PZT-7975A | 52-C-520塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 65.3 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 电涌保护器 |  | 0.06 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-C-520/ B50K | 0.1 | 0.008 |  |  |  |  | 含乙酸乙酯的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7975A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7975A |  | SIS
52-PZSAHH-7975A | IS- | SIS
52-PIAH-7975A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7975A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-7975B | 52-C-520塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 65.3 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 电涌保护器 |  | 0.06 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-C-520/ B50K | 0.1 | 0.008 |  |  |  |  | 含乙酸乙酯的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7975B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7975B |  | SIS
52-PZSAHH-7975B | IS- | SIS
52-PIAH-7975B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7975B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-7975C | 52-C-520塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 65.3 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 电涌保护器 |  | 0.06 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-C-520/ B50K | 0.1 | 0.008 |  |  |  |  | 含乙酸乙酯的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-7975C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-7975C |  | SIS
52-PZSAHH-7975C | IS- | SIS
52-PIAH-7975C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-7975C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-7975 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-7975 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-4936 | 52-C-520塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 105.9 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-02 | 远传压力变送器 |  | 0.04 |  | 0.035 |  |  |  |  | 52-C-520/ B50K | 0.12 | 0.008 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传压力条件11
52-PBI-4936 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-4936 |  | DCS
52-PSAHH-4936 | I- | DCS
52-PDT-1362 | 52-C-520压差指示 | 远传差压变送器 | 66.7/105.9 | 0.008/0.011 |  |  | 202415-752-041B-02 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-520/ B50K | 5kPa | 3kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1362 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1362 |  | DCS
52-PT-1380 | 52-P-312A/B出口压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 126.7 | 1.145 |  |  | 202415-752-041B-03 | 远传压力变送器 | [5 empty] | 1.1 |  | 1.05 | 52-P-1305-6"-D50F | 1.5 | 1.145 |  |  |  |  | 乙酸 | 远传压力条件13
52-PBI-1380 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAL-1380 |  | DCS
52-PSALL-1380 | I- | DCS
52-PT-9096 | 52-E-312A壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 158.8 | 0.5 |  |  | 202415-752-041B-05 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-LS-S1334-18"-B01F | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件14
52-PBI-9096 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-9096 |  | DCS
52-PT-7951 | 52-E-312B壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 158.8 | 0.5 |  |  | 202415-752-041B-05 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-LS-51334A-18"-B01F | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件15
52-PBI-7951 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-7951 |  | DCS
52-PT-7380 | 52-P-311A/B出口压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 45.5 | 0.634 |  |  | 202415-752-041B-07 | 远传压力变送器 | [5 empty] | 0.6 |  | 0.58 | 52-P-1404-8"-B50F | 1 | 0.634 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件16
52-PBI-7380 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAL-7380 |  | DCS
52-PSALL-7380 | I- | DCS
52-PT-3012 | 52-C-410塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 112.1 | 0.052 |  |  | 202415-752-041B-08 | 远传压力变送器 |  | 0.085 |  | 0.055 |  |  |  |  | 52-C-410/ B50K | 0.22 | 0.052 |  |  |  |  | 水 | 远传压力条件17
52-PBI-3012 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-3012 |  | DCS
52-PSAHH-3012 | I- | DCS
52-PDT-1383 | 52-C-410塔压差指示 | 远传差压变送器 | 103.8/112.1 | 0.051/0.052 |  |  | 202415-752-041B-08 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-410/ B50K |  | 1kPa |  |  |  |  | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1383 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDI-1383 |  | DCS
52-PT-1382 | 52-E-412壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-09 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-LS-14B6-4"-B01F | 0.5 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件19
52-PBI-1382 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-1382 |  | DCS
52-PZT-1401A | 52-C-420塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 69.9 | 0.051 |  |  | 202415-752-041B-10 | 电涌保护器 |  | 0.155 |  | 0.135 |  |  |  |  | 52-C-420/ B50K | 0.2 | 0.051 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1401A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1401A |  | SIS
52-PZSAHH-1401A | IS- | SIS
52-PIAH-1401A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1401A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1401B | 52-C-420塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 69.9 | 0.051 |  |  | 202415-752-041B-10 | 电涌保护器 |  | 0.155 |  | 0.135 |  |  |  |  | 52-C-420/ B50K | 0.2 | 0.051 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1401B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1401B |  | SIS
52-PZSAHH-1401B | IS- | SIS
52-PIAH-1401B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1401B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1401C | 52-C-420塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 69.9 | 0.051 |  |  | 202415-752-041B-10 | 电涌保护器 |  | 0.155 |  | 0.135 |  |  |  |  | 52-C-420/ B50K | 0.2 | 0.051 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1401C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1401C |  | SIS
52-PZSAHH-1401C | IS- | SIS
52-PIAH-1401C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1401C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1401 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1401 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-1401D | 52-C-420塔顶压力指示控制联锁报警 | 远传压力变送器 | 69.9 | 0.051 |  |  | 202415-752-041B-10 |  |  | 0.135 | [6 empty] | 52-C-420/ B50K | 0.2 | 0.051 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 远传压力条件20
52-PBI-1401D |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIC-1401D |  | DCS
52-PAHH-1401D |  | DCS
52-PBO-1401A |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1401A |  | 电气阀门定位器
52-PV-1401A | 脱水塔冷凝器压力调节阀A | 控制阀 | 13 | 0.023 | 178.7kg/h |  | 202415-752-041B-13 | [17 empty] | 第1页第1列
52-PBO-1401B |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1401B |  | 电气阀门定位器
52-PV-1401B | 脱水塔冷凝器压力调节阀B | 控制阀 | 13 | 0.16 | 178.7kg/h |  | 202415-752-041B-13 | [17 empty] | 第1页第2列
52-PT-1416 | 52-C-420塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 92.4 | 0.086 |  |  | 202415-752-041B-10 | 远传压力变送器 |  | 0.14 |  | 0.09 |  |  |  |  | 52-C-420/ B50K | 0.22 | 0.086 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件22
52-PBI-1416 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-1416 |  | DCS
52-PSAHH-1416 | I- | DCS
52-PDT-1407 | 52-C-420塔压差指示报警1 | 远传差压变送器 | 69.9/85.9 | 0.051/0.059 |  |  | 202415-752-041B-10 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 20kPa | 8.1kPa |  |  |  |  | 醋酸乙烯、乙醛 | 远传压力条件3
52-PDBI-1407 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1407 |  | DCS
52-PDT-1423 | 52-C-420塔压差指示报警2 | 远传差压变送器 | 86.1/92.4 | 0.060/0.086 |  |  | 202415-752-041B-10 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-420/ B50K | 30kPa | 26kPa |  |  |  |  | 醋酸乙烯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1423 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1423 |  | DCS
52-PT-7379 | 52-P-421A/B出口压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 45.3 | 0.488 |  |  | 202415-752-041B-11 | 远传压力变送器 | [5 empty] | 0.47 |  | 0.45 | 52-P-1517-6"-B50F | 0.7 | 0.488 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 远传压力条件25
52-PBI-7379 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAL-7379 |  | DCS
52-PSALL-7379 | I- | DCS
52-PT-7395 | 52-E-422壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-12 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-LS-S4711-18"-B01F | 0.5 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件26
52-PBI-7395 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-7395 |  | DCS
52-PT-7396 | 52-P-422A/B出口压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 92.5 | 0.283 |  |  | 202415-752-041B-12 | 远传压力变送器 | [5 empty] | 0.22 |  | 0.2 | 52-P-1522-6"-B50F | 0.5 | 0.283 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件27
52-PBI-7396 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAL-7396 |  | DCS
52-PSALL-7396 | I- | DCS
52-PDT-5207 | 52-E-424管侧入口出口压差指示 | 远传差压变送器 | 13/45 | 0.014/0.024 |  |  | 202415-752-041B-13 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-E-424/ B50K | 15kPa | 10kPa |  |  |  |  | 乙醛 | 远传压力条件3
52-PDBI-5207 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-5207 |  | DCS
52-PZT-1429A | 52-C-430塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 49.3 | 0.171 |  |  | 202415-752-041B-14 | 电涌保护器 |  | 0.35 |  | 0.33 |  |  |  |  | 52-C-430/ B50K | 0.5 | 0.171 |  | 氮气保护 |  |  | 乙醛
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1429A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1429A |  | SIS
52-PZSAHH-1429A | IS- | SIS
52-PIAH-1429A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1429A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1429B | 52-C-430塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 49.3 | 0.171 |  |  | 202415-752-041B-14 | 电涌保护器 |  | 0.35 |  | 0.33 |  |  |  |  | 52-C-430/ B50K | 0.5 | 0.171 |  | 氮气保护 |  |  | 乙醛
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1429B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1429B |  | SIS
52-PZSAHH-1429B | IS- | SIS
52-PIAH-1429B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1429B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1429C | 52-C-430塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 49.3 | 0.171 |  |  | 202415-752-041B-14 | 电涌保护器 |  | 0.35 |  | 0.33 |  |  |  |  | 52-C-430/ B50K | 0.5 | 0.171 |  | 氮气保护 |  |  | 乙醛
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1429C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1429C |  | SIS
52-PZSAHH-1429C | IS- | SIS
52-PIAH-1429C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1429C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1429 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1429 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-1439 | 52-C-430塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 66.2 | 0.212 |  |  | 202415-752-041B-14 | 远传压力变送器 |  | 0.3 |  | 0.25 |  |  |  |  | 52-C-430/ B50K | 0.5 | 0.212 |  | 氮气保护 |  |  | 乙醛 | 远传压力条件30
52-PBI-1439 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-1439 |  | DCS
52-PSAHH-1439 | I- | DCS
52-PT-1433 | 52-C-430第54块板压力指示 | 远传压力变送器 | 49.3 | 0.171 |  |  | 202415-752-041B-14 | 远传压力变送器 | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 0.5 | 0.171 |  | 氮气保护 |  |  | 乙醛 | 远传压力条件31
52-PBI-1433 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-1433 |  | DCS
52-PT-5024 | 52-E-432壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-14 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-E-432/ B01F | 0.5 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件32
52-PBI-5024 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-5024 |  | DCS
52-PDT-1435 | 52-C-430压差指示报警1 | 远传差压变送器 | 40/76.1 | 0.17/0.213 |  |  | 202415-752-041B-14 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 50kPa | 43.6kPa |  |  |  |  | 乙醛、醋酸乙烯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1435 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1435 |  | DCS
52-PDT-3040 | 52-C-430压差指示报警2 | 远传差压变送器 | 40/60.8 | 0.17/0.203 |  |  | 202415-752-041B-14 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-430/ B50K | 50kPa | 33.7kPa |  |  |  |  | 乙醛、醋酸乙烯 | 远传压力条件3
52-PDBI-3040 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-3040 |  | DCS
52-PT-1441 | 52-V-431罐顶压力指示调节 | 压力变送器 | 40 | 0.17 |  |  | 202415-752-041B-15 | 远传压力变送器 | [8 empty] | 52-V-431/ B50K | 0.3 | 0.17 |  |  |  |  | 乙醛/氮气 | 远传压力条件35
52-PBI-1441 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIC-1441 |  | DCS
52-PBO-1441A |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1441A |  | 电气阀门定位器
52-PV-1441A | 脱乙醛塔顶回流罐压力调节阀 | 控制阀 | 40 | 0.2 | 114.8Nm3/h |  | 202415-752-041B-15 | [17 empty] | 第3页第1列
52-PBO-1441B |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1441B |  | 电气阀门定位器
52-PV-1441B | 脱乙醛塔顶回流罐氮气管线压力调节阀 | 控制阀 | ATM | 0.9 | 22.67Nm3/h |  | 202415-752-041B-15 | [17 empty] | 第3页第2列
52-PZT-1456A | 52-C-440塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 79.9 | 0.027 |  |  | 202415-752-041B-17 | 电涌保护器 |  | 0.1545 |  | 0.105 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 0.18 | 0.027 |  | 氮气保护 |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1456A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1456A |  | SIS
52-PZSAHH-1456A | IS- | SIS
52-PIAH-1456A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1456A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1456B | 52-C-440塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 79.9 | 0.027 |  |  | 202415-752-041B-17 | 电涌保护器 |  | 0.1545 |  | 0.105 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 0.18 | 0.027 |  | 氮气保护 |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1456B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1456B |  | SIS
52-PZSAHH-1456B | IS- | SIS
52-PIAH-1456B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1456B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1456C | 52-C-440塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 79.9 | 0.027 |  |  | 202415-752-041B-17 | 电涌保护器 |  | 0.1545 |  | 0.105 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 0.18 | 0.027 |  | 氮气保护 |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1456C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1456C |  | SIS
52-PZSAHH-1456C | IS- | SIS
52-PIAH-1456C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1456C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1456 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1456 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-1398 | 52-C-440仪表空气压力指示报警 | 压力变送器 | 30 | 0.6 |  |  | 202415-752-041B-17 | 压力变送器 |  | 0.8 |  | 0.7 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 0.9 | 0.6 |  |  |  |  | 仪表空气 | 远传压力条件38
52-PBI-1398 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PIAH-1398 |  | DCS
52-PAHH-1398 |  | DCS
52-PT-1466 | 52-C-440塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 84.4 | 0.047 |  |  | 202415-752-041B-17 | 远传压力变送器 |  | 0.103 |  | 0.07 |  |  |  |  | 52-C-440/ B50K | 0.2 | 0.047 |  | 氮气保护 |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件39
52-PBI-1466 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAH-1466 |  | DCS
52-PSAHH-1466 |  | DCS
52-PT-4962 | 52-E-442壳侧入口压力指示 | 压力变送器 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-17 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-E-442/ B01F | 0.5 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件40
52-PBI-4962 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-4962 |  | DCS
52-PDT-1459 | 52-C-440塔压差指示报警1 | 远传差压变送器 | 79.9/81.6 | 0.027/0.034 |  |  | 202415-752-041B-17 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-440/ B50K | 10kPa | 7kPa |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1459 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1459 |  | DCS
52-PDT-1471 | 52-C-440塔压差指示报警2 | 远传差压变送器 | 81.6/84.8 | 0.02/0.014 |  |  | 202415-752-041B-14 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-440/ B50K | 20kPa | 14kPa |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1471 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1471 |  | DCS
52-PT-1469 | 52-E-444管侧压力指示控制 | 远传压力变送器 | 13 | 0.008 |  |  | 202415-752-041B-18 | 远传压力变送器 | [8 empty] | 52-E-444/ B50K | 0.015 | 0.008 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件43
52-PBI-1469 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIC-1469 |  | DCS
52-PBO-1469 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1469 |  | 电气阀门定位器 | [5 empty] | 13
52-PV-1469 | VAM精制塔放空管线压力调节阀 | 控制阀 | 13 | 0.015 | 4.2Nm3/h |  | 202415-752-041B-18 | [17 empty] | 第3页第3列
52-PT-4968 | 52-P-442A/B出口压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 85.3 | 0.328 |  |  | 202415-752-041B-19 | 远传压力变送器 | [5 empty] | 0.2 |  | 0.15 | 52-P-1721-1 1/2"-B50F | 1 | 0.328 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 远传压力条件44
52-PBI-4968 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIAL-4968 |  | DCS
52-PSALL-4968 | I- | DCS
52-PZT-1489A | 52-E-530换热器管侧压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 127.4 | 0.021 |  |  | 202415-752-041B-21 | 电涌保护器 |  | 0.069 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-E-530/ B50K | 0.1 | 0.021 |  | 氮气保护 |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1489A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1489A |  | SIS
52-PZSAHH-1489A | IS- | SIS
52-PIAH-1489A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1489A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1489B | 52-E-530换热器管侧压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 127.4 | 0.021 |  |  | 202415-752-041B-21 | 电涌保护器 |  | 0.069 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-E-530/ B50K | 0.1 | 0.021 |  | 氮气保护 |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1489B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1489B |  | SIS
52-PZSAHH-1489B | IS- | SIS
52-PIAH-1489B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1489B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1489C | 52-E-530换热器管侧压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 127.4 | 0.021 |  |  | 202415-752-041B-21 | 电涌保护器 |  | 0.069 |  | 0.05 |  |  |  |  | 52-E-530/ B50K | 0.1 | 0.021 |  | 氮气保护 |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1489C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1489C |  | SIS
52-PZSAHH-1489C | IS- | SIS
52-PIAH-1489C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1489C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1489 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1489 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-1478 | 52-E-530壳侧入口压力指示调节 | 压力变送器 | 184.2 | 1 |  |  | 202415-752-041B-21 | 压力变送器 | [8 empty] | 52-LS-1802-2"-B01F | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件46
52-PBI-1478 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIC-1478 |  | DCS
52-PBO-1478 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1478 |  | 电气阀门定位器
52-PV-1478 | 焦油膜式蒸发器蒸汽压力调节 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 81kg/h |  | 202415-752-041B-21
52-PZSOV-1478 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器 | [16 empty] | 第2页第1列
电涌保护器(SIS)
52-PZVSC-1478 | 阀门全关 | 阀位开关
52-PZBIC-1478 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-PZVLC-1478 |  | DCS
52-PDT-1494 | 52-V-530与52-E-530压差指示调节 | 远传差压变送器 | 66.4/66.4 | -0.09/-0.091 |  |  | 202415-752-041B-21 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-P-1804-6"-B50K | 5kPa | 1kPa |  |  |  |  | 醋酸 | 远传压力条件3
52-PDBI-1494 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PDIC-1494 |  | DCS
52-PBO-1494A |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1494A |  | 电气阀门定位器
52-PV-1494A | 焦油接收罐压力调节阀 | 控制阀 | 常温 | 0.9 | 0.057Nm3/h |  | 202415-752-041B-25 | [17 empty] | 第3页第1列
52-PBO-1494B |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-PY2-1494B |  | 电气阀门定位器
52-PV-1494B | 焦油接收罐压力调节阀 | 控制阀 | 66.4 | -0.09 | 5.6Nm3/h |  | 202415-752-041B-25 | [17 empty] | 第3页第2列
52-PZT-1488A | 52-C-510塔底压力指示报警 | 远传压力变送器 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 电涌保护器 |  | 0.16 |  | 0.14 |  |  |  |  | 52-C-510/ B50K | 0.2 | 0.103 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1488A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1488A |  | SIS
52-PZSAHH-1488A | IS- | SIS
52-PIAH-1488A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1488A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1488B | 52-C-510塔底压力指示报警 | 远传压力变送器 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 电涌保护器 |  | 0.16 |  | 0.14 |  |  |  |  | 52-C-510/ B50K | 0.2 | 0.103 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1488B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1488B |  | SIS
52-PZSAHH-1488B | IS- | SIS
52-PIAH-1488B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1488B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1488C | 52-C-510塔底压力指示报警 | 远传压力变送器 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 电涌保护器 |  | 0.16 |  | 0.14 |  |  |  |  | 52-C-510/ B50K | 0.2 | 0.103 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1488C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1488C |  | SIS
52-PZSAHH-1488C | IS- | SIS
52-PIAH-1488C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1488C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1488 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1488 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-1488D | 52-C-510塔底压力指示报警控制 | 远传压力变送器 | 142.6 | 0.103 |  |  | 202415-752-041B-22 | 远传压力变送器 |  | 0.16 |  | 0.14 |  |  |  |  | 52-C-510/ B50K | 0.2 | 0.103 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸
52-PBI-1488D |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-PIC-1488D | 去52-FY-1481A,与52-FIC-1481比较控制 | DCS
52-PAHH-1488D |  | DCS
52-PDT-8010 | 52-C-510塔顶塔底压差指示报警 | 远传差压变送器 | 140.1/146.1 | 0.098/0.105 |  |  | 202415-752-041B-22 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-510/ B50K | 20kPa | 6.9kPa |  |  |  |  | 醋酸 | 远传压力条件3
52-PDBI-8010 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-8010 |  | DCS
52-PT-8013 | 52-E-512A/B壳侧入口压力指示报警 | 压力变送器 | 184.1 | 1 |  |  | 202415-752-041B-24 | 压力变送器 |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  | 52-MS-40027-4"-B01F | 1.15 | 1 |  |  |  |  | 蒸汽 | 远传压力条件51
52-PBI-8013 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PIAH-8013 |  | DCS
52-PZT-1376A | 52-C-320塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 12.5 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 电涌保护器 | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 0.1 | -0.091 | -0.1 |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1376A |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1376A |  | SIS
52-PZSAHH-1376A | IS- | SIS
52-PIAH-1376A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1376A |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1376B | 52-C-320塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 12.5 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 电涌保护器 | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 0.1 | -0.091 | -0.1 |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1376B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1376B |  | SIS
52-PZSAHH-1376B | IS- | SIS
52-PIAH-1376B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1376B |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZT-1376C | 52-C-320塔顶压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 12.5 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 电涌保护器 | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 0.1 | -0.091 | -0.1 |  |  |  | 乙酸乙烯酯
电涌保护器(SIS)
52-PZBI-1376C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-PZI-1376C |  | SIS
52-PZSAHH-1376C | IS- | SIS
52-PIAH-1376C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PAHH-1376C |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PZSAHH-1376 | 三取二联锁 | SIS
52-PAHH-1376 |  | DCS | [5 empty] | 通讯
52-PT-5936 | 52-C-320塔底压力指示联锁报警 | 远传压力变送器 | 32.6 | -0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 远传压力变送器 | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 0.1 | -0.091 | -0.1 |  |  |  | 乙酸乙酯 | 远传压力条件54
52-PBI-5936 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PI-5936 |  | DCS
52-PDT-1363 | 52-C-320塔顶塔底压差指示报警 | 远传差压变送器 | 12.1/32.6 | -0.09/-0.091 |  |  | 202415-752-041B-26 | 远传差压变送器 | [8 empty] | 52-C-320/ B50K | 10kPa | 1kPa |  |  |  |  | 乙酸乙酯、乙酸乙烯酯 | 远传压力条件3
52-PDBI-1363 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-PDIAH-1363 |  | DCS
52-PG-1366 | 52-P-522B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 106.7 | 0.43 |  |  | 202415-752-041B-02 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1381-1"-B50F | 0.6 | 0.43 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件1
52-PG-1371 | 52-P-522A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 106.7 | 0.43 |  |  | 202415-752-041B-02 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1362-1"-B50F | 0.6 | 0.43 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件2
52-PG-7347 | 52-E-523壳侧入口压力指示 | 压力表 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-02 | 压力表 | [8 empty] | 52-LS-S1376-1"-B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽 | 就地压力条件3
52-PG-1377 | 52-P-312B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 126.7 | 1.145 |  |  | 202415-752-041B-03 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1303-6"-D50F | 1.5 | 1.145 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件4
52-PG-1383 | 52-P-312A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 126.7 | 1.145 |  |  | 202415-752-041B-03 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1305-6"-D50F | 1.5 | 1.145 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件5
52-PG-7972 | 52-P-523A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 67.8 | 0.688 |  |  | 202415-752-041B-04 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1369-1"-B50F | 0.9 | 0.688 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件6
52-PG-7974 | 52-P-523B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 67.8 | 0.688 |  |  | 202415-752-041B-04 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1358-1"-B50F | 0.9 | 0.688 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件7
52-PG-1366 | 52-V-313A罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 158.8 | 0.49 |  |  | 202415-752-041B-05 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-313A/ B01F | 0.7 | 0.49 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件8
52-PG-1367 | 52-V-313B罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 158.8 | 0.49 |  |  | 202415-752-041B-05 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-313B/ B01F | 0.7 | 0.49 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件9
52-PG-7983 | 52-P-311A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.5 | 0.634 |  |  | 202415-752-041B-07 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1403-12"-B50F | 1 | 0.634 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件10
52-PG-7984 | 52-P-311B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.5 | 0.634 |  |  | 202415-752-041B-07 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1404-12"-B50F | 1 | 0.634 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件11
52-PG-7381 | 52-P-315A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.3 | 0.599 |  |  | 202415-752-041B-07 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1408-3"-B50F | 0.8 | 0.599 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件12
52-PG-7382 | 52-P-315B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.3 | 0.599 |  |  | 202415-752-041B-07 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1409-3"-B50F | 0.8 | 0.599 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件13
52-PG-7370 | 52-P-412B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 112.5 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1412-2"-B50F | 0.9 | 0.717 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件14
52-PG-1360 | 52-P-412A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 112.5 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1417-2"-B50F | 0.9 | 0.717 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件15
52-PG-7371 | 52-E-410A壳侧入口压力指示 | 隔膜压力表 | 112.5 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1436A-2"-B50F | 0.9 | 0.717 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件16
52-PG-7372 | 52-E-410A管侧出口压力指示 | 隔膜压力表 | 97.8 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1435-3"-B50F | 0.9 | 0.549 |  |  |  |  | 待汽提水 | 就地压力条件17
52-PG-1367 | 52-E-410管侧入口压力指示 | 隔膜压力表 | 112.5 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1444-3"-B50F | 0.9 | 0.717 |  |  |  |  | 待汽提水 | 就地压力条件18
52-PG-1369 | 52-E-410壳侧出口压力指示 | 隔膜压力表 | 47 | 0.717 |  |  | 202415-752-041B-08 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1443-2"-B50F | 0.9 | 0.717 |  |  |  |  | 废水 | 就地压力条件19
52-PG-1372 | 52-V-413罐顶压力指示 | 压力表 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-09 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-413/ B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件20
52-PG-2470 | 52-P-421B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.3 | 0.488 |  |  | 202415-752-041B-11 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1516-6"-B50F | 0.9 | 0.488 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件21
52-PG-2473 | 52-P-421A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.3 | 0.488 |  |  | 202415-752-041B-11 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1517-6"-B50F | 0.9 | 0.488 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件22
52-PG-1419 | 52-P-425A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.4 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-11 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1512-1 1/2"-B50F | 0.9 | 0.549 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件23
52-PG-7419 | 52-P-425B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 45.4 | 0.549 |  |  | 202415-752-041B-11 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1513-1 1/2"-B50F | 0.9 | 0.549 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件24
52-PG-1421 | 52-V-423出口压力指示 | 隔膜压力表 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-12 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-423/ B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件25
52-PG-1422 | 52-P-422A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 92.5 | 0.283 |  |  | 202415-752-041B-12 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1522-6"-B50F | 0.5 | 0.283 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件26
52-PG-1425 | 52-P-422B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 92.5 | 0.283 |  |  | 202415-752-041B-12 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1521-6"-B50F | 0.5 | 0.283 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件27
52-PG-1434 | 52-P-431A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 40.3 | 0.478 |  |  | 202415-752-041B-15 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1612-2"-B50F | 0.8 | 0.478 |  |  |  |  | 乙醛 | 就地压力条件28
52-PG-1445 | 52-P-431B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 40.3 | 0.478 |  |  | 202415-752-041B-15 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1618-2"-B50F | 0.8 | 0.478 |  |  |  |  | 乙醛 | 就地压力条件29
52-PG-6460 | 52-V-433罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-16 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-433/ B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件30
52-PG-6461 | 52-P-432B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 76.3 | 0.427 |  |  | 202415-752-041B-16 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1606A-2"-B50F | 0.6 | 0.427 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件31
52-PG-6462 | 52-P-432A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 76.3 | 0.427 |  |  | 202415-752-041B-16 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1607A-2"-B50F | 0.6 | 0.427 |  |  |  |  | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 就地压力条件32
52-PG-4963 | 52-V-443罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 144.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-19 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-443/ B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件33
52-PG-4964 | 52-P-442A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 85.3 | 0.328 |  |  | 202415-752-041B-19 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1719-1 1/2"-B50F | 0.6 | 0.328 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件34
52-PG-4966 | 52-P-442B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 85.3 | 0.328 |  |  | 202415-752-041B-19 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1721-1 1/2"-B50F | 0.6 | 0.328 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件35
52-PG-4970 | 52-P-441A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 54.7 | 0.508 |  |  | 202415-752-041B-19 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1710-4"-B50F | 0.7 | 0.508 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件36
52-PG-4969 | 52-P-441B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 54.7 | 0.508 |  |  | 202415-752-041B-19 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1711-4"-B50F | 0.7 | 0.508 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件37
52-PG-6341 | 52-E-530氮气入口压力指示 | 压力表 | 25 | 0.9 |  |  | 202415-752-041B-21 | 压力表 | [8 empty] | 51-N-1882-1"-B50K | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 氮气 | 就地压力条件38
52-PG-5344 | 52-E-530蒸汽入口压力指示 | 压力表 | 184.2 | 1 |  |  | 202415-752-041B-21 | 压力表 | [8 empty] | 52-LS-1802-2"-B01F | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 蒸汽 | 就地压力条件39
52-PG-7422 | 52-P-512A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-22 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-40006-8"-B50F | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件40
52-PG-7423 | 52-P-512B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-22 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-40007-8"-B50F | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件41
52-PG-7420 | 52-FT-512A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-22 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-FT-512A/B50F | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件42
52-PG-7421 | 52-FT-512B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-22 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-FT-512B/B50F | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件43
52-PG-1493 | 52-P-512A/B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-22 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-40006-8"-B50F | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件44
52-PG-1768 | 52-V-521罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 59 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-23 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-521/ B50K | -0.05 | -0.09 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件45
52-PG-1772 | 52-P-521A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 46.1 | 0.37 |  |  | 202415-752-041B-23 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1836-1"-B50F | 0.5 | 0.37 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件46
52-PG-1777 | 52-P-521B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 46.1 | 0.37 |  |  | 202415-752-041B-23 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1834-1"-B50F | 0.5 | 0.37 |  |  |  |  | 乙酸 | 就地压力条件47
52-PG-6502 | 52-E-512A管侧出口压力指示报警 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-24 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-40012-8"-B50K | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件48
52-PG-6505 | 52-E-512B管侧出口压力指示报警 | 隔膜压力表 | 142.3 | 0.388 |  |  | 202415-752-041B-24 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-18E10-8"-B50K | 0.6 | 0.388 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件49
52-PG-6503 | 52-V-513罐顶压力指示 | 隔膜压力表 | 184.1 | 1 |  |  | 202415-752-041B-24 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-V-513/ B01F | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件50
52-PG-7427 | 52-V-530火炬泄放气压力指示 | 压力表（膜片） | 66.4 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-25 | 膜片压力表 | [8 empty] | 52-CV-4253-2"-B50K | -0.05 | -0.09 |  |  |  |  | 氮气 | 就地压力条件51
52-PG-1779 | 52-P-530B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 66 | 0.59 |  |  | 202415-752-041B-25 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1896-2"-B50F | 0.7 | 0.59 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件52
52-PG-7429 | 52-P-530A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 66 | 0.59 |  |  | 202415-752-041B-25 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1824-2"-B50F | 0.7 | 0.59 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件53
52-PG-7430 | 52-FT-530出口压力指示 | 隔膜压力表 | 66 | -0.095 |  |  | 202415-752-041B-25 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-4250-3"-B50K | -0.05 | -0.095 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件54
52-PG-7431 | 52-FT-530入口压力指示 | 隔膜压力表 | 66 | -0.09 |  |  | 202415-752-041B-25 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-4250-3"-B50K | -0.05 | -0.09 |  |  |  |  | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 就地压力条件55
52-PG-5347 | 52-E-322壳侧入口压力指示 | 隔膜压力表 | 145.5 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-26 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-SC-C1702-1"-B01F | 0.8 | 0.31 |  |  |  |  | 蒸汽凝液 | 就地压力条件56
52-PG-1368 | 52-P-322A出口压力指示 | 隔膜压力表 | -14 | 0.238 |  |  | 202415-752-041B-26 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1916-3/4"-B50F | 0.5 | 0.238 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 就地压力条件57
52-PG-1370 | 52-P-322B出口压力指示 | 隔膜压力表 | -14 | 0.238 |  |  | 202415-752-041B-26 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1917-3/4"-B50F | 0.5 | 0.238 |  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 就地压力条件58
52-PG-7972 | 52-P-321A出口压力指示 | 隔膜压力表 | 12.7 | 0.272 |  |  | 202415-752-041B-27 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1909-1"-B50K | 0.5 | 0.272 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件59
52-PG-7974 | 52-P-321B出口压力指示 | 隔膜压力表 | 12.7 | 0.272 |  |  | 202415-752-041B-27 | 隔膜压力表 | [8 empty] | 52-P-1908-1"-B50F | 0.5 | 0.272 |  |  |  |  | 乙酸乙烯酯 | 就地压力条件60
52PCV-1398 | 压力调节 | 自力式控制阀 | 常温 | 0.6 | 7.03kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 第20页第1列
三、流量仪表
52-FE-1352 | 共沸塔回流流量指示调节 | 节流装置-文丘里 | 45.7 | 0.634 | 236340kg/h |  | 202415-752-041B-01 | [9 empty] | 52-P-1404-8"-B50F | 283608kg/h | 236340kg/h | kg/h | 0.02 | 901 | 0.339 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件1
52-FT-1352 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1352 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1352 |  | DCS
52-FBO-1352 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1352 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1352 | 共沸塔回流流量调节 | 控制阀 | 45.7 | 0.68 | 236340.4kg/h |  | 202415-752-041B-01 | [17 empty] | 阀门条件第10页第2列
52-FE-1251 | 共沸塔进料流量指示调节 | 节流装置-文丘里 | 111.1 | 0.234 | 220019kg/h |  | 202415-752-041B-01 | [9 empty] | 51-P-723-8"-B50F | 264022kg/h | 220019kg/h | kg/h | 0.02 | 877 | 0.327 | 乙酸、乙酸乙烯酯 | 远传流量条件2
52-FT-1251 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1251 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FIC-1251 |  | DCS
52-FBO-1351 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1351 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1251 | 共沸塔进料流量调节 | 控制阀 | 111,1 | 0.23 | 220018.7kg/h |  | 202415-752-041B-01 | [17 empty] | 阀门条件第10页第2列
52-FE-1351 | 乙酸脱除塔进料流量指示调节 | 整体孔板 | 101.2 | 0.067 | 355kg/h |  | 202415-752-041B-02 | [9 empty] | 52-P-1327-1 1/2"-P-B50K | 426kg/h | 355kg/h | kg/h | 0.02 | 911 | 0.355 | 乙酸 | 远传流量条件3
52-FT-1351 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1351 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1351 |  | DCS
52-FBO-1351 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1351 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1351 | 乙酸脱除塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 101.2 | 0.07 | 355kg/h |  | 202415-752-041B-02 | [17 empty] | 阀门条件第10页第3列
52-FT-1361 | 乙酸脱除塔再沸器蒸汽流量指示报警 | 旋涡流量计 | 144.5 | 0.31 | 57kg/h |  | 202415-752-041B-02 | [6 empty] | 40 |  |  | 52-LS-S1376-1"-B01F | 68.88kg/h | 57kg/h | kg/h | 0.005 | 2.1 | 0.014 | 蒸汽 | 远传流量条件4
52-FBI-1361 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FIAL-1361 |  | DCS
52-FE-1382 | 去751回收乙酸流量指示调节 | 节流装置-文丘里 | 126.7 | 1.145 | 88496kg/h |  | 202415-752-041B-03 | [9 empty] | 52-P-1305-6"-D50F | 106195kg/h | 88496kg/h | kg/h | 0.02 | 914 | 0.334 | 乙酸 | 远传流量条件5
52-FT-1382 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1382 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1382 |  | DCS
52-FBO-1382 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1382 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1382 | 共沸塔塔釜泵出口流量调节 | 控制阀 | 126.7 | 1.14 | 88495.7kg/h |  | 202415-752-041B-03 | [17 empty] | 阀门条件第10页第4列
52-FE-1364 | 乙酸脱除塔回流流量指示报警调节 | 整体孔板 | 67.8 | 0.688 | 204kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [9 empty] | 52-P-1358-1"-B50F | 450kg/h | 204kg/h | kg/h | 0.02 | 877 | 0.307 | 乙酸乙酯 | 远传流量条件6
52-FT-1364 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1364 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FICAHL-1364 |  | DCS
52-FBO-1364 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1364 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1364 | 乙酸脱除塔回流流量调节 | 控制阀 | 67.8 | 0.69 | 203.6kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [17 empty] | 阀门条件第11页第1列
52-FT-1365 | 乙酸脱除塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.126 | 2.5kg/h | RAI | 202415-752-041B-04 | [9 empty] | 52-P-115-1"-D46F | 5kg/h | 2.5kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件7
52-FICAHL-1365 |  | DCS
52-FBO-1365 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1365 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1365 | 抑制剂流量调节阀 | 控制阀 | 60 | 0.126 | 2.5kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [17 empty] | 阀门条件第11页第2列
52-FE-1373 | 乙酸脱除塔尾气流量指示 | 整体孔板 | 65 | 0.008 | 61.6kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [9 empty] | 52-CF-1356-2"-B50F | 123.1kg/h | 61.6kg/h |  | 0.002 | 2.78 | 0.0095 | 乙酸 | 远传流量条件8
52-FT-1373 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1373 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1373 |  | DCS
52-FE-4930 | 乙酸乙酯采出流量指示 | 整体孔板 | 67.8 | 0.688 | 70kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [9 empty] | 52-P-1378-1"-B50F | 130kg/h | 70kg/h | kg/h | 0.02 | 876.6 | 0.307 | 乙酸乙酯 | 远传流量条件9
52-FT-4930 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-4930 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-4930 |  | DCS
52-FE-1357 | 共沸塔再沸器B蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [9 empty] | 52-LS-51334A-18"-B01F | 46500kg/h | 33704kg/h | kg/h | 0.005 | 3.2 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件10
52-FT-1357 |  | 流量（差压式）变送器 | [5 empty] | 多参数
52-TE/TW-1357 | 温度补偿 | 铠装热电阻-带外套管
52-FBI-1357 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1357 |  | DCS
52-FBO-1357 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1357 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1357 | 共沸塔再沸器A蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [17 empty] | 阀门条件第11页第3列
52-FZSOV-1357 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1357 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1357 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1357 |  | DCS
52-FE-1360 | 共沸塔再沸器A蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [9 empty] | 52-LS-S1334-18"-B01F | 46500kg/h | 33704kg/h | kg/h | 0.005 | 3.2 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件11
52-FT-1360 |  | 流量（差压式）变送器 | [5 empty] | 多参数
52-TE/TW-1360 | 温度补偿 | 铠装热电阻-带外套管
52-FBI-1360 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1360 | 来自52-TIC-1354串级 | DCS
52-FBO-1360 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1360 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1360 | 共沸塔再沸器B蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [17 empty] | 阀门条件第11页第4列
52-FZSOV-1360 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1360 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1360 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1360 |  | DCS
52-FT-1381 | 共沸塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.126 | 112kg/h | RAI | 202415-752-041B-07 | [9 empty] | 52-P-112-1"-D46F | 150kg/h | 112kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件12
52-FICAHL-1381 |  | DCS
52-FBO-1381 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1381 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1381 | 抑制剂流量调节阀 | 控制阀 | 60 | 0.0358 | 112kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [17 empty] | 阀门条件第12页第1列
52-FT-3014 | 共沸塔乙酸乙烯酯采出流量指示报警调节 | 旋涡流量计 | 45.7 | 0.634 | 48548kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [9 empty] | 52-P-1405-4"-B50F | 58258kg/h | 48548kg/h | kg/h | 0.02 | 901 | 0.339 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件13
52-FBI-3014 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FICAL-3014 | 来自52-LIC-1376串级 | DCS
52-FBO-3014 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-3014 |  | 电气阀门定位器
52-FV-3014 | 脱水塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 45.7 | 0.63 | 48548kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [17 empty] | 阀门条件第12页第2列
52-FT-1380 | 水汽提塔进料待汽提水流量指示 | 旋涡流量计 | 45.4 | 0.549 | 12858kg/h |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1409-3"-B50F | 15430kg/h | 12858kg/h | kg/h | 0.02 | 983.2 | 0.597 | 待汽提水 | 远传流量条件14
52-FBI-1380 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FI-1380 | 去52-FY-1386A,52-FFRC-1386 | DCS
52-FT-1385 | 水汽提塔塔釜含乙醛水流量指示 | 旋涡流量计 | 112.5 | 0.717 | 11522kg/h |  | 202415-752-041B-08 | [9 empty] | 52-P-1412-2"-B50F | 19011kg/h | 11522kg/h | kg/h | 0.02 | 969.5 | 0.246 | 废水 | 远传流量条件15
52-FBI-1385 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1385 |  | DCS
52-FT-1386 | 水汽提塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 旋涡流量计 | 144.5 | 0.31 | 910.5kg/h |  | 202415-752-041B-09 | [9 empty] | 52-LS-14B6-4"-B01F | 1413.5kg/h | 910.5kg/h | kg/h | 0.005 | 2.1 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件16
52-FBI-1386 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FI-1386 |  | DCS
52-FY-1386A | 除运算 | DCS
52-FFRC-1386 | 作为52-FIC-1386的设定值 | DCS
52-FIC-1386 |  | DCS
52-FBO-1386 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1386 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1386 | 水汽提塔再沸器蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 911kg/h |  | 202415-752-041B-09 | [17 empty] | 阀门条件第12页第3列
52-FZSOV-1386 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1386 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1386 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1386 |  | DCS
52-FT-1403 | 脱水塔回流乙酸乙烯酯流量指示调节 | 旋涡流量计 | 45.3 | 0.488 | 64396kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [9 empty] | 52-P-1517-6"-B50F | 77275kg/h | 64396kg/h | kg/h | 0.02 | 863 | 0.277 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 远传流量条件17
52-FBI-1403 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1403 | 来自52-LIC-1404串级 | DCS
52-FBO-1403 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1403 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1403 | 脱水塔回流流量调节阀 | 控制阀 | 45.3 | 0.49 | 64396kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [17 empty] | 阀门条件第12页第4列
52-FT-1412 | 脱水塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.036 | 58kg/h | RAI | 202415-752-041B-11 | [9 empty] | 52-P-116-1"-D46F | 69.6kg/h | 58kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件18
52-FICAHL-1412 |  | DCS
52-FBO-1412 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1412 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1412 | 抑制剂流量调节阀 | 控制阀 | 60 | 0.1358 | 58kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [17 empty] | 阀门条件第13页第1列
52-FT-1414 | 脱水塔乙酸乙烯酯采出流量指示调节 | 旋涡流量计 | 45.3 | 0.488 | 7032kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [9 empty] | 52-P-1518-2"-B50F | 8438.4kg/h | 7032kg/h | kg/h | 0.02 | 863 | 0.277 | 含乙酸甲酯的乙酸乙酯 | 远传流量条件19
52-FBI-1414 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1414 |  | DCS
52-FBO-1414 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1414 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1414 | 脱乙醛塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 45.3 | 0.49 | 7032kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [17 empty] | 阀门条件第13页第2列
52-FT-1415 | 脱水塔塔釜乙酸乙烯酯流量指示调节 | 旋涡流量计 | 92.5 | 0.283 | 47694kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [9 empty] | 52-P-1521-6"-B50F | 57232.8kg/h | 47694kg/h | kg/h | 0.02 | 833.1 | 0.231 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件20
52-FBI-1415 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1415 | 来自52-LIC-1402串级 | DCS
52-FBO-1415 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1415 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1415 | VAM精制塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 92.5 | 0.28 | 47694kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [17 empty] | 阀门条件第13页第3列
52-FE-1417 | 脱水塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 144.5 | 0.31 | 25705kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [9 empty] | 52-LS-S4711-18"-B01F | 30000kg/h | 25705kg/h | kg/h | 0.005 | 2.1 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件21
52-FT-1417 |  | 流量（差压式）变送器
52-FBI-1417 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1417 |  | DCS
52-FBO-1417 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1417 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1417 | 脱水塔再沸器蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 25705kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [17 empty] | 阀门条件第13页第4列
52-FZSOV-1417 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1417 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1417 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1417 |  | DCS
52-FE-5206 | 脱水塔塔顶含乙醛的轻组分流量指示 | 节流装置-文丘里 | 44.2 | 0.023 | 178.7kg/h |  | 202415-752-041B-13 | [9 empty] | 52-P-1389-3"-B50K | 214.4kg/h | 178.7kg/h |  | 0.005 | 2.3 | 0.279 | 含乙醛的轻组分 | 远传流量条件22
52-FT-5206 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-5206 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-5206 |  | DCS
52-FE-1426 | 脱乙醛塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 144.5 | 0.31 | 2253kg/h |  | 202415-752-041B-14 | [9 empty] | 52-LS-S1601-6"-B01F | 2703kg/h | 2253kg/h | kg/h | 0.005 | 2.1 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件23
52-FT-1426 |  | 流量（差压式）变送器
52-FBI-1426 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1426 |  | DCS
52-FBO-1426 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1426 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1426 | 脱乙醛塔再沸器蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.51 | 2252.6kg/h |  | 202415-752-041B-14 | [17 empty] | 阀门条件第14页第1列
52-FZSOV-1426 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1426 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1426 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1426 |  | DCS
52-FE-1438 | 脱乙醛塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.974 | 27.4kg/h | RAI | 202415-752-041B-14 | [9 empty] | 52-P-118-1"-D46F | 50kg/h | 27.4kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件24
52-FICAHL-1438 |  | DCS
52-FBO-1438 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1438 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1438 | 5224-P-118流量调节阀 | 控制阀 | 60 | 0.9704 | 27.4kg/h |  | 202415-752-041B-14 | [17 empty] | 阀门条件第14页第2列
52-FT-3043 | 脱乙醛塔回流流量指示调节 | 旋涡流量计 | 40.3 | 0.478 | 7054kg/h |  | 202415-752-041B-14 | [9 empty] | 52-P-1618-2"-B50F | 9875.6kg/h | 7054kg/h | kg/h | 0.02 | 749.9 | 0.19 | 乙醛 | 远传流量条件25
52-FBI-3043 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-3043 | 来自52-TIC-1428串级 | DCS
52-FBO-3043 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-3043 |  | 电气阀门定位器
52-FV-3043 | 脱乙醛塔回流流量调节阀 | 控制阀 | 40.3 | 0.48 | 7053.7kg/h |  | 202415-752-041B-14 | [17 empty] | 阀门条件第14页第3列
52-FE-1440 | 脱乙醛塔采出乙醛流量指示 | 整体孔板 | 40.3 | 0.478 | 201kg/h |  | 202415-752-041B-15 | [9 empty] | 52-P-1614-1"-B50F | 301.5kg/h | 201kg/h | kg/h | 0.02 | 749.9 | 0.19 | 乙醛 | 远传流量条件26
52-FT-1440 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1440 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1440 |  | DCS
52-FE-1443 | 脱乙醛塔塔顶乙醛尾气流量指示 | 整体孔板 | 40 | 0.17 | 114.8kg/h |  | 202415-752-041B-15 | [9 empty] | 52-P-1633-2"-B50F | 137.8kg/h | 114.8kg/h |  | 0.005 | 4.4 | 0.0099 | 乙醛 | 远传流量条件27
52-FT-1443 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1443 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1443 |  | DCS
52-FE-3041 | 脱乙醛塔塔釜VAC出料指示调节 | 整体孔板 | 76.3 | 0.427 | 6812kg/h |  | 202415-752-041B-16 | [9 empty] | 52-P-1607-2"-B50F | 8174.4kg/h | 6812kg/h | kg/h | 0.02 | 822 | 0.219 | VAC含乙醛的乙酸乙烯酯 | 远传流量条件28
52-FT-3041 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-3041 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-3041 | 来自52-LIC-1427串级 | DCS
52-FBO-3041 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-3041 |  | 电气阀门定位器
52-FV-3041 | 脱乙醛塔塔釜流量调节阀 | 控制阀 | 76.3 | 0.43 | 6812kg/h |  | 202415-752-041B-16 | [17 empty] | 阀门条件第12页第2列
52-FE-1452 | VAM精制塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 144.5 | 0.31 | 13191kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [9 empty] | 5201-LS-40D1-10"-B01F | 15829.2kg/h | 13191kg/h | kg/h | 0.005 | 2.1 | 0.0143 | 蒸汽 | 远传流量条件29
52-FT-1452 |  | 流量（差压式）变送器
52-FBI-1452 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1452 | 来自52-LIC-1453串级 | DCS
52-FBO-1452 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1452 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1452 | VM精制塔再沸器蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 13191kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 阀门条件第12页第2列
52-FE-1462 | VAM精制塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.036 | 27.4kg/h | RAI | 202415-752-041B-17 | [9 empty] | 54-P-119-1"-D46F | 32.4kg/h | 27.4kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件30
52-FICAL-1462 |  | DCS
52-FBO-1462 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1462 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1462 | 抑制剂流量调节阀 | 控制阀 | 0.035 | 60 | 27kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 阀门条件第15页第2列
52-FE-1465 | VAM精制塔仪表空气进料流量指示 | 整体孔板 | 30 | 0.55 | 5.6kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [9 empty] | 5201-IA-IA4520-1"-B46 | 8kg/h | 5.6kg/h |  | 0.005 | 7.5 | 0.0186 | 仪表空气 | 远传流量条件31
52-FT-1465 |  | 流量（差压式）变送器 | [5 empty] | 就地指示应可从塔上的截止阀处读取
52-FBI-1465 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FIAHL-1465 |  | DCS
52-FE-1460 | VAM精制塔放空补氮流量指示 | 整体孔板 | 25 | 0.9 | 4.2kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-N-4770-1"-B01 | 5.6kg/h | 4.2kg/h |  | 0.005 | 11.3 | 0.0162 | 氮气 | 远传流量条件32
52-FT-1460 |  | 流量（差压式）变送器
52-FBI-1460 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FIAL-1460 |  | DCS
52-FZE-1467A | VAM精制塔采出乙酸甲酯流量指示报警 | 质量流量计 | 30 | 0.487 | 46084kg/h |  | 202415-752-041B-18 | 电涌保护器 | [8 empty] | 52-P-1712-4"-B50F | 55301kg/h | 46084kg/h | kg/h | 0.02 | 920.6 | 0.3836 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件33
电涌保护器(SIS)
52-FZBI-1467A |  | 输入隔离器(SIS，一入两出) |  |  |  | SAI
52-FZI-1467A |  | SIS
52-FIALL-1467A |  | DCS |  |  |  | 通讯
52-FQI-1467A |  | DCS |  |  |  | AI
52-FZT-1467B | VAM精制塔采出乙酸甲酯流量指示报警 | 节流装置 | 30 | 0.487 | 46084kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-P-1712-4"-B50F | 55301kg/h | 46084kg/h | kg/h | 0.02 | 920.6 | 0.3836 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件33
52-FZT-1467B |  | 流量（差压式）变送器 | [5 empty] | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZBI-1467B |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-FZI-1467B |  | SIS
52-FIALL-1467B |  | DCS |  |  |  | 通讯
52-FZE-1467C | VAM精制塔采出乙酸甲酯流量指示报警 | 节流装置 | 30 | 0.487 | 46084kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [9 empty] | 52-P-1712-4"-B50F | 55301kg/h | 46084kg/h | kg/h | 0.02 | 920.6 | 0.3836 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件33
52-FZT-1467C |  | 流量（差压式）变送器 | [5 empty] | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZBI-1467C |  | 输入安全栅(SIS) |  |  |  | SAI
52-FZI-1467C |  | SIS
52-FIALL-1467C |  | DCS |  |  |  | 通讯
52-FZSALL-1467 | 三取二联锁 | SIS
52-FE-1451 | VAM精制塔塔釜采出乙酸乙烯酯流量指示调节 | 质量流量计 | 85.3 | 0.328 | 1618kg/h | RAI | 202415-752-041B-19 | [9 empty] | 52-P-1721-1 1/2"-B50F | 1941.6kg/h | 1618kg/h | kg/h | 0.02 | 844 | 0.243 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件34
52-FIC-1451 |  | DCS
52-FBO-1451 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1451 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1451 | VAM精制塔塔釜流量调节阀 | 控制阀 | 85.3 | 0.33 | 1618kg/h |  | 202415-752-041B-19 | [17 empty] | 阀门条件第15页第3列
52-FT-1454 | VAM精制塔回流流量指示调节 | 旋涡流量计 | 54.7 | 0.508 | 4748kg/h |  | 202415-752-041B-19 | [9 empty] | 52-P-1715-2"-B50F | 5698kg/h | 4748kg/h | kg/h | 0.02 | 887.5 | 0.305 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件35
52-FBI-1454 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1454 |  | DCS
52-FBO-1454 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1454 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1454 | VM精制塔回流流量调节阀 | 控制阀 | 54.7 | 0.51 | 4748kg/h |  | 202415-752-041B-19 | [17 empty] | 阀门条件第15页第4列
52-FT-1497 | 焦油膜式蒸发器伴热蒸汽流量指示 | 旋涡流量计 | 184.2 | 1 | 124.7kg/h |  | 202415-752-041B-21 | [9 empty] | 52-MS-1802-2"-B01F | 250kg/h | 124.7kg/h | kg/h | 0.005 | 5.6 | 0.0152 | 蒸汽 | 远传流量条件36
52-FBI-1497 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1497 |  | DCS
52-FE-1498 | 焦油塔含乙二醇二乙酸酯乙酸进料流量指示调节 | 质量流量计 | 121 | 0.865 | 21461kg/h | RAI | 202415-752-041B-22 | [9 empty] | 52-P-40001-3"-D50F | 25753kg/h | 21461kg/h | kg/h | 0.02 | 931.8 | 0.363 | 含乙二醇二乙酸酯乙酸 | 远传流量条件37
52-FIC-1498 |  | DCS
52-FBO-1498 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1498 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1498 | 焦油塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 121 | 0.86 | 21461kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [17 empty] | 阀门条件第16页第1列
52-FZSOV-1498 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1498 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1498 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1498 |  | DCS
52-FE-1499 | 焦油塔含乙二醇二乙酸酯乙酸进料流量指示调节 | 质量流量计 | 121 | 0.865 | 21461kg/h | RAI | 202415-752-041B-22 | [9 empty] | 52-P-416-3"-D50F | 25753kg/h | 21461kg/h | kg/h | 0.02 | 931.8 | 0.363 | 含乙二醇二乙酸酯乙酸 | 远传流量条件38
52-FIC-1499 |  | DCS
52-FBO-1499 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1499 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1499 | 焦油塔进料流量调节阀 | 控制阀 | 121 | 0.86 | 21461kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [17 empty] | 阀门条件第16页第2列
52-FZSOV-1499 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1499 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1499 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1499 |  | DCS
52-FE-1769 | 焦油塔塔顶乙酸气流量指示 | 节流装置-文丘里 | 140.1 | 0.098 | 20306kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [9 empty] | 52-P-1803-12"-B50K | 24367kg/h | 20306kg/h | kg/h | 0.005 | 3.3 | 0.0106 | 乙酸 | 远传流量条件39
52-FT-1769 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1769 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1769 |  | DCS
52-FE-8001 | 焦油塔乙酸进料流量指示调节 | 整体孔板 | 30 | 1.6 | 457kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [9 empty] | 52-P-40000-1"-D50F | 548.4kg/h | 457kg/h | kg/h | 0.02 | 1065 | 1.036 | 乙酸 | 远传流量条件40
52-FT-8001 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-8001 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-8001 |  | DCS
52-FBO-8001 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-8001 |  | 电气阀门定位器
52-FV-8001 | 新鲜醋酸流量调节阀 | 控制阀 | 30 | 1.6 | 457kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [17 empty] | 阀门条件第16页第3列
52-FE-8004 | 焦油塔塔釜采出含乙二醇二乙酸酯乙酸流量指示报警 | 质量流量计 | 142.3 | 0.388 | 1093kg/h | RAI | 202415-752-041B-22 | [9 empty] | 52-P-40026-1 1/2"-B50F | 1312kg/h | 1093kg/h | kg/h | 0.02 | 910.9 | 0.319 | 含乙二醇二乙酸酯乙酸 | 远传流量条件41
52-FICAL-8004 | 来自52-TIC-1482串级 | DCS
52-FBO-8004 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-8004 |  | 电气阀门定位器
52-FV-8004 | 焦油塔釜流量调节阀 | 控制阀 | 142.3 | 0.39 | 1093kg/h |  | 202415-752-041B-22 | [17 empty] | 阀门条件第16页第3列
52-FE-1496 | 焦油膜式蒸发器回收乙酸流量指示 | 整体孔板 | 46.1 | 0.37 | 946kg/h |  | 202415-752-041B-23 | [9 empty] | 52-P-1834-1"-B50F | 1135.2kg/h | 946kg/h | kg/h | 0.02 | 1046 | 0.836 | 乙酸 | 远传流量条件42
52-FT-1496 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1496 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1496 |  | DCS
52-FE-1481 | 焦油塔再沸器蒸汽流量指示调节 | 节流装置-标准孔板 | 184.1 | 1 | 3341kg/h |  | 202415-752-041B-24 | [9 empty] | 52-MS-40027-4"-B01F | 4010kg/h | 3341kg/h | kg/h | 0.005 | 5.6 | 0.0152 | 蒸汽 | 远传流量条件43
52-FT-1481 |  | 流量（差压式）变送器
52-FBI-1481 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FIC-1481 | 来自52-LIC-1476串级 | DCS
52-FY-1481A | 来自52-PIC-1488比较 | DCS
52-FBO-1481 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1481 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1481 | 焦油塔再沸器中压蒸汽流量调节阀 | 控制阀 | 184.1 | 1.201 | 3341kg/h |  | 202415-752-041B-24 | [17 empty] | 阀门条件第17页第2列
52-FZSOV-1481 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-FZVSC-1481 | 阀门全关 | 阀位开关
52-FZBIC-1481 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-FZVLC-1481 |  | DCS
52-FT-1362 | 乙酸乙酯塔再沸器蒸汽凝液流量指示报警 | 旋涡流量计 | 144.5 | 0.7 | 700.9kg/h |  | 202415-752-041B-26 | [9 empty] | 52-SC-C1702-1"-B01F | 841.08kg/h | 700.9kg/h | kg/h | 0.02 | 964.3 | 0.307 | 蒸汽凝液 | 远传流量条件44
52-FBI-1362 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-1362 |  | DCS
52-FE-1367 | 乙酸乙酯塔抑制剂流量指示报警调节 | 质量流量计 | 60 | 0.358 | 2.5kg/h | RAI | 202415-752-041B-27 | [9 empty] | 52-P-1906-1"-D46F | 5kg/h | 2.5kg/h | kg/h | 0.02 | 882.8 | 0.2935 | 抑制剂 | 远传流量条件45
52-FICAHL-1367 |  | DCS
52-FBO-1367 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1367 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1367 | 抑制剂流量调节阀 | 控制阀 | 60 | 0.0358 | 2.5kg/h |  | 202415-752-041B-27 | [17 empty] | 阀门条件第17页第4列
52-FE-1366 | 乙酸乙酯塔回流流量指示报警调节 | 整体孔板 | 12.7 | 0.272 | 213kg/h |  | 202415-752-041B-27 | [9 empty] | 52-P-1908-1"-B50F | 255.6kg/h | 213kg/h | kg/h | 0.02 | 953.7 | 0.598 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件46
52-FT-1366 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-1366 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-FICAHL-1366 |  | DCS
52-FBO-1366 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-FY2-1366 |  | 电气阀门定位器
52-FV-1366 | 52-P-321A/B泵出口流量调节阀 | 控制阀 | 12.7 | 0.27 | 212.7kg/h |  | 202415-752-041B-27 | [17 empty] | 阀门条件第17页第3列
52-FE-4930 | 乙酸乙酯塔塔顶采出乙酸乙烯酯流量指示 | 整体孔板 | 12.7 | 0.272 | 53kg/h |  | 202415-752-041B-27 | [9 empty] | 52-P-1910-1"-B50F | 63.6kg/h | 53kg/h | kg/h | 0.02 | 953.7 | 0.598 | 乙酸乙烯酯 | 远传流量条件47
52-FT-4930 |  | 流量（远传差压式）变送器
52-FBI-4930 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-FI-4930 |  | DCS
四、液位仪表
52-LT-1353 | 52-C-310塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 131.2 | 0.078 | 3100mm |  | 202415-752-041B-01 |  |  |  |  | 2500 |  | 50 |  |  | 52-C-310/ B50K | 3100 | 1860 |  |  | 901.17/ 2.45 | 0.31/ 0.011 | 乙酸 | 远传液位条件1
52-LBI-1353 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1353 | 与51-FIC-1107串级控制 | DCS
52-LT-1359 | 52-C-310塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 131.2 | 0.078 | 2900mm |  | 202415-752-041B-01 |  |  |  |  | 2320 |  |  |  |  | 52-C-310/ B50K | 2900 | 1740 |  |  | 901.17/ 2.45 | 0.31/ 0.011 | 乙酸 | 远传液位条件2
52-LBI-1359 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-1359 |  | DCS
52-LBO-1359 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO |  | 待定
52-LY2-1359 |  | 电气阀门定位器 | [5 empty] | 待定
52-LV-1359 |  | 控制阀 |  | 0.43 |  |  |  | 待定 | [16 empty] | 阀门条件第4页第1列
52-LT-1363 | 52-C-520塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 104 | 0.01 | 800mm |  | 202415-752-041B-02 |  |  |  |  | 640 |  | 160 |  |  | 52-C-520/ B50K | 800 | 480 |  |  | 992.1/ 2.2 | 0.19/ 0.014 | 乙酸 | 远传液位条件3
52-LBI-1363 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1363 |  | DCS
52-LBO-1363 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1363 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1363 | 乙酸脱除塔塔釜液位调节阀 | 控制阀 | 106 | 0.43 | 285.4kg/h |  | 202415-752-041B-02 | [17 empty] | 阀门条件第4页第1列
52-LT-1368 | 52-V-522罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 66.6 | 0.008 | 800mm |  | 202415-752-041B-04 |  |  | 720 |  | 640 |  | 160 |  |  | 52-V-522/ B50K | 800 | 480 |  |  | 878.3 | 0.3103 | 水、乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传液位条件4
52-LBI-1368 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHHL-1368 | 优先高报警 | DCS
52-LBO-1368 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1368 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1368 | 乙酸脱除塔倾析器液位调节 | 控制阀 | 67.8 | 0.69 | 69.6kg/h |  | 202415-752-041B-04 | [17 empty] | 阀门条件第4页第2列
52-LT-1356 | 52-V-313A罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 158.8 | 0.49 | 3650mm |  | 202415-752-041B-05 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 52-V-313A/ B01F | 3650 | 1100 |  |  | 909/ 3.2 | 0.17/0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件5
52-LBI-1356 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-1356 |  | DCS
52-LBO-1356 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1356 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1356 | 共沸塔再沸器凝液罐A液位调节阀 | 控制阀 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [17 empty] | 阀门条件第4页第3列
52-LT-6230 | 52-V-313B罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 158.8 | 0.49 | 3650mm |  | 202415-752-041B-05 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  |  | 52-V-313B/ B01F | 3650 | 1100 |  |  | 909/ 3.2 | 0.17/0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件6
52-LBI-6230 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-6230 |  | DCS
52-LBO-6230 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-6230 |  | 电气阀门定位器
52-LV-6230 | 共沸塔再沸器凝液罐B液位调节阀 | 控制阀 | 158.8 | 0.5 | 33704kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [17 empty] | 阀门条件第4页第4列
52-LT-1376 | 52-V-315罐油相液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 45 | 0.023 | 4650mm |  | 202415-752-041B-07 |  |  |  |  | 2550 |  | 150 |  |  | 52-V-315/ B50K | 4650 | 1875 |  |  | 904.4 | 0 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件7
52-LBI-1376 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1376 | 与52-FIC-3014串级控制 | DCS
52-LT-1378 | 52-V-315罐水相液位指示报警调节 | 浮筒界面计 | 45 | 0.023 | 1400mm |  | 202415-752-041B-07 |  |  | 1350 |  | 1300 |  | 200 |  |  | 52-V-315/ B50K | 1400 | 960 |  |  | 971.0/904.4 | 0.6069 | 水 | 远传液位条件8
52-LBI-1378 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1378 |  | DCS
52-LAHH-1378 |  | DCS
52-LBO-1378 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1378 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1378 | 共沸塔倾析器水相液位调节阀 | 控制阀 | 45.3 | 0.6 | 11278kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [17 empty] | 阀门条件第5页第1列
52-LT-1379A | 52-C-410塔底液位指示 | 双法兰液位变送器 | 112.1 | 0.052 | 5100mm |  | 202415-752-041B-08 |  |  | 4500 |  | 4100 |  | 50 |  |  | 52-C-410/ B50K | 5100 | 3260 |  |  | 905.35/ 0.86 | 0.25/ 0.013 | 水 | 远传液位条件9
52-LBI-1379A |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHHL-1379A |  | DCS
52-LT-1379B | 52-C-410塔底液位指示 | 双法兰液位变送器 | 112.1 | 0.052 | 5100mm |  | 202415-752-041B-08 |  |  | 4500 |  | 4100 |  | 50 |  |  | 52-C-410/ B50K | 5100 | 3260 |  |  | 905.35/ 0.86 | 0.25/ 0.013 | 水 | 远传液位条件9
52-LBI-1379B |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHHL-1379B |  | DCS
52-HS-1379 | 选择开关 | DCS
52-LICAHL-1379 |  | DCS
52-LAHH-1379 |  | DCS
52-LBO-1379 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1379 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1379 | 水汽提塔塔釜液位调节阀 | 控制阀 | 47 | 0.72 | 11522kg/h |  | 202415-752-041B-08 | [17 empty] | 阀门条件第5页第1列
52-LT-1392 | 52-V-413罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 144.5 | 0.31 | 950mm |  | 202415-752-041B-09 |  |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 52-V-413/ B01F | 950 | 350 |  |  | 928.1/ 1.9 | 0.2/ 0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件11
52-LBI-1392 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-1392 |  | DCS
52-LBO-1392 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1392 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1392 | 水汽提塔再沸器凝液罐液位调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 1178kg/h |  | 202415-752-041B-09 | [17 empty] | 阀门条件第8页第2列
52-LT-1402A | 52-C-420塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 86.4 | 0.055 | 3100mm |  | 202415-752-041B-10 |  |  |  |  | 2550 |  | 50 |  |  | 52-C-420/ B50K | 3100 | 1860 |  |  | 842.38/ 4.52 | 0.24/ 0.01 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件13
52-LBI-1402A |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1402A |  | DCS
52-LT-1402B | 52-C-420塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 86.4 | 0.055 | 3100mm |  | 202415-752-041B-10 |  |  |  |  | 2550 |  | 50 |  |  | 52-C-420/ B50K | 3100 | 1860 |  |  | 842.38/ 4.52 | 0.24/ 0.01 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件13
52-LBI-1402B |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1402B |  | DCS
52-HS-1402 | 选择开关 | DCS
52-LICAHL-1402 | 与52-FIC-1415串级控制 | DCS
52-LT-1404 | 52-V-425罐油相液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 45 | 0.023 | 2250mm |  | 202415-752-041B-11 |  |  | 2100 |  | 2020 |  | 150 |  |  | 52-V-425/ B50K | 2250 | 1350 |  |  | 863.5 | 0.2777 | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传液位条件14
52-LBI-1404 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1404 | 与52-FIC-1403串级控制 | DCS
52-LAHH-1404 |  | DCS
52-LT-1406 | 52-V-425罐底水相液位指示报警调节 | 浮筒界面计 | 45 | 0.023 | 1000mm |  | 202415-752-041B-11 |  |  | 800 |  | 680 |  | 200 |  |  | 52-V-425/ B50K | 1000 | 540 |  |  | 926.8/863.5 | 0.5545 | 水、乙醛 | 远传液位条件15
52-LBI-1406 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1406 |  | DCS
52-LAHH-1406 |  | DCS
52-LBO-1406 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1406 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1406 | 脱水塔倾析器水相液位调节阀 | 控制阀 | 45.4 | 0.55 | 1580kg/h |  | 202415-752-041B-11 | [17 empty] | 阀门条件第5页第3列
52-LT-1411 | 52-V-423罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 144.5 | 0.31 | 2800mm |  | 202415-752-041B-12 |  |  |  |  | 1900 |  |  |  |  | 52-V-423/ B01F | 2800 | 1000 |  |  | 928.1/ 1.9 | 0.2/ 0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件16
52-LBI-1411 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-1411 |  | DCS
52-LBO-1411 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1411 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1411 | 脱水塔再沸器凝液罐液位调节阀 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 19523kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [17 empty] | 阀门条件第5页第4列
52-LT-1427A | 52-C-430塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 68.2 | 0.213 | 2900mm |  | 202415-752-041B-14 |  |  | 2500 |  | 2350 |  | 100 |  |  | 52-C-430/ B50K | 2900 | 1740 |  |  | 815.16/ 5.16 | 0.22/ 0.01 | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传液位条件18
52-LBI-1427A |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1427A |  | DCS
52-LAHH-1427A |  | DCS
52-LT-1427B | 52-C-430塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 68.2 | 0.213 | 2900mm |  | 202415-752-041B-14 |  |  | 2500 |  | 2350 |  | 100 |  |  | 52-C-430/ B50K | 2900 | 1740 |  |  | 815.16/ 5.16 | 0.22/ 0.01 | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 远传液位条件18
52-LBI-1427B |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1427B |  | DCS
52-LAHH-1427B |  | DCS
52-HS-1427 | 选择开关 | DCS
52-LICAHL-1427 | 与52-FIC-3041串级控制 | DCS
52-LAHH-1427 |  | DCS
52-LT-1433 | 52-V-431罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 40 | 0.17 | 1100mm |  | 202415-752-041B-15 |  |  | 800 |  | 740 |  | 100 |  |  | 52-V-431/ B50K | 1100 | 660 |  |  | 748.38 | 0.19/ 0.014 | 乙醛 | 远传液位条件19
52-LBI-1433 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1433 |  | DCS
52-LAHH-1433 |  | DCS
52-LBO-1433 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1433 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1433 | 脱乙醛塔顶回流罐液位调节 | 控制阀 | 40.3 | 0.48 | 201kg/h |  | 202415-752-041B-15 | [17 empty] | 阀门条件第6页第1列
52-LT-1449 | 52-V-433罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 144.5 | 0.31 | 2650mm |  | 202415-752-041B-16 |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  | 52-V-433/ B01F | 2650 | 600 |  |  | 928.1/ 1.9 | 0.2/ 0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件20
52-LBI-1449 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-1449 |  | DCS
52-LBO-1449 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1449 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1449 | 脱乙醛塔再沸器凝液罐液位调节 | 控制阀 | 144.5 | 0.31 | 2252.6kg/h |  | 202415-752-041B-16 | [17 empty] | 阀门条件第6页第2列
52-LT-1453A | 52-C-440塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 74.6 | 0.007 | 550mm |  | 202415-752-041B-17 |  |  |  |  | 450 |  | 100 |  |  | 52-C-440/ B50K | 550 | 330 |  |  | 859.62/ 3.21 | 0.26/ 0.009 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件22
52-LBI-1453A |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1453A |  | DCS
52-LT-1453B | 52-C-440塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 74.6 | 0.007 | 550mm |  | 202415-752-041B-17 |  |  |  |  | 450 |  | 100 |  |  | 52-C-440/ B50K | 550 | 330 |  |  | 859.62/ 3.21 | 0.26/ 0.009 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件22
52-LBI-1453B |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LIAHL-1453B |  | DCS
52-HS-1453 | 选择开关 | DCS
52-LICAHL-1453 | 与52-FIC-1452串级控制 | DCS
52-LT-1455 | 52-V-441罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 54.3 | 0.007 | 1700mm |  | 202415-752-041B-18 |  |  | 1400 |  | 1280 |  | 480 |  |  | 52-V-441/ B50K | 1700 | 960 |  |  | 888.1 | 0.3058 | 乙酸乙烯酯 | 远传液位条件23
52-LBI-1455 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1455 |  | DCS
52-LAHH-1455 |  | DCS
52-HS-1455 | 选择开关 | DCS
52-LBO-1455A |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1455A |  | 电气阀门定位器
52-LV-1455A | VAM精制塔顶回流罐液位调节阀A | 控制阀 | 30 | 0.49 | 46084kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [17 empty] | 阀门条件第6页第3列
52-LBO-1455B |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1455B |  | 电气阀门定位器
52-LV-1455B | VAM精制塔顶回流罐液位调节阀B | 控制阀 | 30 | 0.49 | 46084kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [17 empty] | 阀门条件第6页第4列
52-LT-1468 | 52-V-443罐液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 144.6 | 0.31 |  |  | 202415-752-041B-19 | 连接再沸器 |  |  |  | 1760 |  | 440 |  |  | 52-V-443/ B01F |  |  |  |  | 922.1 | 0.19 | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传液位条件26
52-LBI-1468 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1468 |  | DCS
52-LBO-1468 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1468 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1468 | VAM精制塔凝液罐液位调节阀 | 控制阀 | 144.6 | 0.31 | 8273kg/h |  | 202415-752-041B-19 | [17 empty] | 阀门条件第7页第2列
52-LT-1476 | 52-C-510塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 142.3 | 0.388 | 875mm |  | 202415-752-041B-22 |  |  |  |  | 700 |  | 50 |  |  | 52-C-510/ B50K | 875 | 525 |  |  | 910.9 | 0.3194 | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传液位条件25
52-LBI-1476 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1476 | 与52-FIC-1481串级控制 | DCS
52-LT-1485 | 52-V-521罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 45 | -91kpa | 2200mm |  | 202415-752-041B-23 |  |  |  |  | 1760 |  | 440 |  |  | 52-V-521/ B50K | 2200 | 1320 |  |  | 1047 | 0.8484 | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传液位条件26
52-LBI-1485 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1485 |  | DCS
52-LBO-1485 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1485 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1485 | 乙酸分离罐液位调节阀 | 控制阀 | 46.1 | 0.37 | 946.1kg/h |  | 202415-752-041B-23 | [17 empty] | 阀门条件第7页第2列
52-LT-8005 | 52-V-513罐底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 184 | 1 | 1050mm |  | 202415-752-041B-24 |  |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 52-V-513/ B01F | 1050 | 400 |  |  | 928.1/ 1.9 | 0.2/ 0.014 | 蒸汽凝液 | 远传液位条件27
52-LBI-8005 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAH-8005 |  | DCS
52-LBO-8005 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-8005 |  | 电气阀门定位器
52-LV-8005 | 焦油塔再沸器蒸汽冷凝液罐液位调节阀 | 控制阀 | 184 | 1 | 3341.3kg/h |  | 202415-752-041B-24 | [17 empty] | 阀门条件第7页第3列
52-LT-1480 | 52-V-530罐底液位指示报警 | 双法兰液位变送器 | 66.4 | -90kpa | 3350mm |  | 202415-752-041B-25 |  |  |  |  | 2850 |  | 100 |  |  | 52-V-530/ B50K | 3350 | 2010 |  |  | 1059.2 | 0.8166 | 乙二醇乙二酸酯、乙酸 | 远传液位条件28
52-LBI-1480 |  | 输入安全栅 |  |  |  | AI
52-LIAHL-1480 |  | DCS
52-LT-1364 | 52-C-320塔底液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 32.6 | -91kpa | 1350mm |  | 202415-752-041B-26 |  |  |  |  | 1050 |  | 100 |  |  | 52-C-320/ B50K | 1350 | 810 |  |  | 913.9 | 0.4365 | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传液位条件29
52-LBI-1364 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1364 |  | DCS
52-LBO-1364 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1364 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1364 | 乙酸乙酯塔塔釜液位调节阀 | 控制阀 | 32.53 | 0.238 | 16.37kg/h |  | 202415-752-041B-26 | [17 empty] | 阀门条件第7页第4列
52-LT-1370 | 52-V-325液位指示报警调节 | 双法兰液位变送器 | 12.7 | 0.272 | 800mm |  | 202415-752-041B-27 |  |  | 720 |  | 640 |  | 160 |  |  | 52-V-325/ B50K | 800 | 480 |  |  | 953.7 | 0.598 | 乙酸、乙酸乙烯酯、乙酸乙酯 | 远传液位条件30
52-LBI-1370 |  | 输入安全栅 |  |  |  | RAI
52-LICAHL-1370 |  | DCS
52-LAHH-1370 |  | DCS
52-LBO-1370 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-LY2-1370 |  | 电气阀门定位器
52-LV-1370 | 乙酸脱除塔倾析器液位调节 | 控制阀 | 12.7 | 0.27 | 53.2kg/h |  | 202415-752-041B-27 | [17 empty] | 阀门条件第4页第2列
五、分析仪表
六、遥控仪表
52-HIC-7946 |  | DCS
52-HBO-7946 |  | 输出安全栅 |  |  |  | RAO
52-HV-7946 | 共沸塔进料控制阀 | 控制阀 | 140 | 0.1 | 8035Nm3/h |  | 202415-752-041B-01 | [17 empty] | 阀门条件第9页第1列
52-HS-1384 | 手动调向 | DCS
52-HSOV-1384 | I- | 电磁阀 |  |  |  | RDO
52-HV-1384 | 水汽提塔污水三通切断阀 | 切断阀 | 47 | 0.5 | 115224kg/h |  | 202415-752-041B-08 | 分流型 | [16 empty] | 阀门条件第21页第1列
52-HVSO-1384 | C向去粗产品罐 | 阀位开关
52-HBIO-1384 |  | 输入安全栅(NAMUR) |  |  |  | DI
52-HVLO-1384 |  | DCS
52-HVSC-1384 | B向WATER STRIPPER HEADER | 阀位开关
52-HBIC-1384 |  | 输入安全栅(NAMUR) |  |  |  | DI
52-HVLC-1384 |  | DCS
52-XHS-6229 | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-6229 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-6229 | 共沸塔再沸器蒸汽进料切断阀 | 切断阀 | 158.8 | 0.5 | 67408kg/h |  | 202415-752-041B-05 | [17 empty] | 阀门条件第21页第1列
52-XZVSO-6229 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-6229 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-6229 |  | DCS
52-XZVSC-6229 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-6229 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-6229 |  | DCS
52-HS-7985 | 手动开/关 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XHS-7985 | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-7985 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-7985 | 共沸塔倾析器油相出料切断阀 | 切断阀 | 45 | 0.02 | 283218kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [17 empty] | 阀门条件第21页第2列
52-XZVSO-7985 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-7985 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-7985 |  | DCS
52-XZVSC-7985 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-7985 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-7985 |  | DCS
52-HS-5030 | 手动开/关 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XHS-5030 | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-5030 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-5030 | 脱水塔再沸器出口切断阀 | 切断阀 | 92.4 | 0.09 | 47694kg/h |  | 202415-752-041B-12 | [17 empty] | 阀门条件第21页第3列
52-XZVSO-5030 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-5030 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-5030 |  | DCS
52-XZVSC-5030 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-5030 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-5030 |  | DCS
52-XHS-1398A | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-1398A | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-1398A | 仪表空气切断阀 | 切断阀 | 30 | 0.5529 | 7.1kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 阀门条件第21页第4列
52-XZVSO-1398A | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-1398A |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-1398A |  | DCS
52-XZVSC-1398A | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-1398A |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-1398A |  | DCS
52-XHS-1398B | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-1398B | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-1398B | 仪表空气切断阀 | 切断阀 | 30 | 0.55 | 7.1kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 阀门条件第22页第1列
52-XZVSO-1398B | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-1398B |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-1398B |  | DCS
52-XZVSC-1398B | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-1398B |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-1398B |  | DCS
52-XHS-4974 | 手动/复位 | DCS
52-XZSOV-4974 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-4974 | 仪表空气切断阀 | 切断阀 | 30 | 0.5529 | 7.1kg/h |  | 202415-752-041B-17 | [17 empty] | 阀门条件第22页第2列
52-XZVSO-4974 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-4974 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-4974 |  | DCS
52-XZVSC-4974 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-4974 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-4974 |  | DCS
52-XHS-3071 | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-3071 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-3071 | 进VAM精制塔放空冷凝器氮气切断阀 | 切断阀 | ATM | 0.9 | 3.5kg/h |  | 202415-752-041B-18 | [17 empty] | 阀门条件第22页第3列
52-XZVSO-3071 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-3071 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-3071 |  | DCS
52-XZVSC-3071 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-3071 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-3071 |  | DCS
52-HS-7986 | 手动开/关 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XHS-7986 | 复位 | DCS |  |  |  | 通讯
52-XZSOV-7986 | IS- | 电磁阀 |  |  |  | SDO |  | 电涌保护器
电涌保护器(SIS)
52-XZV-7986 | 共沸塔倾析器水相出料切断阀 | 切断阀 | 45 | 0.02 | 11278kg/h |  | 202415-752-041B-07 | [17 empty] | 阀门条件第22页第4列
52-XZVSO-7986 | 阀门全开 | 阀位开关
52-XZBIO-7986 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLO-7986 |  | DCS
52-XZVSC-7986 | 阀门全关 | 阀位开关
52-XZBIC-7986 |  | 输入安全栅(SIS,NAMUR) |  |  |  | SDI
52-XZVLC-7986 |  | DCS

## 管道材料等级表 (hidden)
管道等级 | 管道名称 | 管道标准号或型号 | 管道材质 | 垫片名称 | 垫片标准号 | 垫片材质 | 紧固件名称（螺柱） | 紧固件标准号（螺柱） | 紧固件材质（螺柱） | 紧固件名称（螺母） | 紧固件标准号（螺母） | 紧固件材质（螺母） | 法兰压力等级 | 法兰标准 | 法兰面规格
H29 | 无缝合金钢管 | ASME B36.10M | A335M P91 | 椭圆形金属环垫(GRV) | SH/T3403-2013 | GRV-A | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 25Cr2MoVA | 管法兰专用螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL1500 | ASME B16.5 | RJ
F52 | 无缝不锈钢管 | SH/T3405-2017 | S32168 GB/T14976 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D7727 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F47A | 无缝不锈钢管 | SH/T3405-2017 | S30403 GB/T14976 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D4422 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F47 | 无缝不锈钢管 | SH/T3405-2017 | S30403 GB/T14976 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D4422 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F21A | 无缝合金钢管 | SH/T3405-2017 | 15CrMo GB/T9948 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F21 | 无缝合金钢管 | SH/T3405-2017 | 15CrMoG GB/T5310 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F02C | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T3087 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F02B | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T9948 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
F02 | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T9948 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL600 | SH/T3406-2022 | RF
D36A | 无缝低温钢管 | ASME B36.10M | A333M Gr.6 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoAL-45℃ | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL300 | ASME B16.5 | RF
D02B | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T9948 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL300 | SH/T3406-2022 | RF
D01F | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T3087 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL300 | SH/T3406-2022 | RF
D01A | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T8163 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL300 | SH/T3406-2022 | RF
B47 | 无缝不锈钢管 | SH/T3405-2017 | S30403 GB/T14976 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D4422 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL150 | SH/T3406-2022 | RF
B46F | 无缝不锈钢管 | SH/T3405-2017 | S30408 GB/T14976 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2222 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL150 | SH/T3406-2022 | RF
B03A | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T8163 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL150 | SH/T3406-2022 | RF
B01C | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T8163 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL150 | SH/T3406-2022 | RF
B01B | 无缝碳钢管 | SH/T3405-2017 | 20 GB/T8163 | 缠绕垫 | SH/T3407-2013 | D2226 | 全螺纹螺柱 | SH/T3404-2013 | 35CrMoA | II型六角螺母 | SH/T3404-2013 | 30CrMoA | CL150 | SH/T3406-2022 | RF
B46 | 无缝不锈钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | S30408 GB/T14976 | 非金属平垫片 | HG/T20627-2009 | RPTFE(δ＝3mm) | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL150 | HG/T20615-2009 | RF
B01 | 无缝碳钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T8163 | 非金属平垫片 | HG/T20627-2009 | RPTFE(δ＝3mm) | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL150 | HG/T20615-2009 | RF
B01F | 无缝碳钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | 20 GB/T3087 | 缠绕垫 | HG/T20631-2009 | D1222 | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL150 | HG/T20615-2009 | RF
B50F | 无缝不锈钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | S31603 GB/T14976 | 缠绕垫 | HG/T20631-2009 | D5525 | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL150 | HG/T20615-2009 | RF
B50K | 无缝不锈钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | S31603 GB/T14976 | 缠绕垫 | HG/T20631-2009 | D5525 | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL150 | HG/T20615-2009 | RF
D50F | 无缝不锈钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | S31603 GB/T14976 | 缠绕垫 | HG/T20631-2009 | D5525 | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL300 | HG/T20615-2009 | RF
D46F | 无缝不锈钢管 | HG/T20553-2011(Ia) | S30408 GB/T14976 | 缠绕垫 | HG/T20631-2009 | D2222 | 全螺纹螺柱 | HG/T20634-2009 | 35CrMo | 管法兰专用螺母 | HG/T20634-2009 | 30CrMo | CL300 | HG/T20615-2009 | RF

## 管道壁厚表 (hidden)
管道等级 | M01 |  | N01 |  | N01B |  | N01F |  | P01 |  | P01B |  | Q01F |  | M46 |  | N46 |  | N46F |  | N46K |  | N50F |  | N50K |  | N62 |  | N62K |  | P46F |  | P62
公称 直径 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚 | 管道 外径 | 管道壁厚
(65) | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 4 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3 | 76 | 3
(32) | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 3 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5 | 38 | 2.5
(125) | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 4 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3 | 133 | 3
2000 | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020 |  | 2020
1800 | 1820 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1820 |  | 1820
1600 | 1620 |  | 1620 |  | 1620 |  | 1620 |  | 1620 |  | 1620 |  | 1620
1400 | 1420 |  | 1420 |  | 1420 |  | 1420 |  | 1420 |  | 1420 |  | 1420
1200 | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8 | 1220 | 8
1000 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 12 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8 | 1020 | 8
900 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 10 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8 | 920 | 8
800 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 10 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8 | 820 | 8
700 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 10 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8 | 720 | 8
600 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 10 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6 | 630 | 6
500 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 8 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6 | 530 | 6
450 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 8 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6 | 480 | 6
400 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 7 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5 | 426 | 5
350 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 7 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5 | 377 | 5
300 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 7 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5 | 325 | 4.5
250 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 6 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4 | 273 | 4
200 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 6 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4 | 219 | 4
150 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 4.5 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3 | 159 | 3
100 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 4 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3 | 108 | 3
80 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 4 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3 | 89 | 3
50 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 3.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5 | 57 | 2.5
40 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5 | 45 | 2.5
25 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 3 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5 | 32 | 2.5
20 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | 2.5
15 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5 | 18 | 2.5