## 表格封面
仪表技术规格书
INSTRUMENT DATA SHEET
就地转子流量计
VARIABLE AREA FLOWMETTER
会签 COSIGNED
版次/修改 ISSUE/REV. | 日期 DATE | 说 明 DESCRIPTION
设计 DESIGNED |  | 工程 PROJECT | 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）
校核 CHECKED |  | 装置 JOB | 醋酸乙烯装置(750)
审核 APPROVED |  | 工序 SUB.JOB | 醋酸乙烯合成(751)
审定 AUTHD. | / | 阶段 PHASE | 施工图
版次 ISSUE | G | 图号 DOC.NO. | 202415-751-050C-F05
修改 REV. | 0 | 入库时间 DATE
东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD.
该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露、或供他人使用。
THIS DOC. IS THE PROPERTY OF EAST CHINA ENGINEERING CORP. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

## 就地转子流量计1
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  |  |  | 仪表技术规格书 |  |  |  | 工程PROJ. |  | 202415
[5 empty] | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 装置JOB. |  | 750
[5 empty] | 就地转子流量计 ( 1 ) |  |  |  | 工序SUBJ. |  | 751
[5 empty] | VARIABLE AREA FLOWMETTER |  |  |  | 阶段PHASE |  | 施工图
图号DOC.NO. |  | 202415-751-050C-F05 |  |  | 第 1 页 共 2 页 PAGE 1 OF 2 |  |  | 入库时间 DATE |  | 版次 ISSUE | G | 修改 REV. | 0
环境条件 ambient condition |  |  | 环境温度ambient temperature：-12.4℃～40.9℃ |  |  |  |  | 相对湿度relative humidity：年平均76%
其它other：年平均大气压101.4kPa
一般要求 general requirement |  |  | 指示器类型indicator type |  |  |  | ■ 瞬时instantaneous |  | □ 累计accumulative
|  |  | 精度accuracy | 精度accuracy | 精度accuracy |  | □ ±1.6% |  | ■ ±2.5%
|  |  | 指示表indicator | 输出指示表output indicator | 输出指示表output indicator |  | ■ 指针式pointer |  | □ 数字式digital
|  |  | 电源power supply | 电源power supply | 电源power supply |  | □ 锂电池lithium |  | □
防护等级 en. proof |  |  | ■ 不低于IP55 |  |  |  | □ IP65 |  | □
测量管材质 tube mat'l |  |  | ■ 不锈钢304SS（code: SS） |  |  |  | □ 不锈钢316L（code: S6L） |  | □ 不锈钢衬PTFEcoat. PTFE（code: PTFE）
浮子材质 float mat'l |  |  | ■ 不锈钢316（code: S6S） |  |  |  | □ 双相钢2507（code: DSS） |  | □ 不锈钢衬PTFEcoat.PTFE（code: PTFE）
磁过滤器filter |  |  | □ F型 F type |  |  |  | □ FS型 FS type |  | ■ 无 no
就地转子流量计类型 variable area flowmeter
型式type 规格specification | [5 empty] | B25S6S |  | B20S6S | B20S6SA |  | D50S6S
型号model | [5 empty] | 液体 |  | 液体 | 气体 |  | 液体 |  |  | B: 压力等级 | 压力等级： B（150#）； D（300#）； F（600#）； G（900#）
公称直径 nominal diameter 【mm】 | [5 empty] | DN25 |  | DN20 | DN20 |  | DN50 |  |  | 50: 公称直径
量程【标况】span 【m3/h】 | [13 empty] | HC: 浮子材质
防护等级enclosure proof | [5 empty] | 不低于IP55 |  | 不低于IP55 | 不低于IP55 |  | 不低于IP55 |  |  | A: 气体（液体时省略）
材 质 material |  |  | 本体材质body |  |  | 304SS |  | 304SS | 304SS |  | 304SS
|  |  | 衬里lined |  |  | / |  | / | / |  | /
|  |  | 浮子float |  |  | 316 |  | 316 | 316 |  | 316 |  |  | B20HC
法 兰 flange | 标准 standard |  | 标准standard |  |  | ASME B16.5 |  | ASME B16.5 | ASME B16.5 |  | ASME B16.5 |  |  | B20HC
| 规格 size |  | 规格size |  |  | 1" CL150 |  | 3/4" CL150 | 3/4" CL150 |  | 2" CL300 |  |  | B20S6SA
| 密封面 facing |  | 密封面facing |  |  | RF |  | RF | RF |  | RF |  |  | B15S6S
阻尼机构/磁过滤器damp/filter | [5 empty] | / |  | / | 带阻尼机构 |  | / |  |  | B15S6S
合计台数total quantity | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1
2012版
1
1
1
1
1
1
1
L
L
L
L

## 就地转子流量计2
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 工程PROJ. | 202415 |  | 仪表技术规格书 | [8 empty] | 设计DESD. |  |  | 图号DOC.NO. | 202415-751-050C-F05
|  |  | 装置JOB. | 750 |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [8 empty] | 校核CHKD. |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  | 版次ISSUE | G
|  |  | 工序SUBJ. | 751 |  | 就地转子流量计 ( 2 ) | [8 empty] | 审核APPD. |  |  | PAGE 2 OF 2 |  |  | 修改REV. | 0
|  |  | 阶段PHASE | 施工图 |  | VARIABLE AREA FLOWMETTER | [8 empty] | 审定AUTHD. |  |  | 入库时间DATE
位 号 tag no. | 型式 type | 用途 service |  |  | 介 质 fluid |  | 操作 密度 dens. kg/m3 | 操作 粘度 visc. mPa.s | 温度 temp. 【℃】 | 压力 press. 【MPa】 | 流 量 flow 【m3/h】 |  |  | 工况 测量范围range 【m3/h】 |  | 压损kPa | P&ID | 管道号 line no. |  | 备 注 remarks
[11 empty] | 最小 min | 正常normal | 最大 max
51-FG-1916 | B25S6S | 冷凝液去KAC注入器A流量 |  |  | 冷凝液 |  | 964.1 | 0.3 | 92 | 0.7 |  | 100kg/h | 120kg/h | 15～150kg/h |  | 20 | 202415-751-041B-10 | 50-SC-C517-1"-B01F
51-FG-6541 | B20S6S | 冷凝液去KAC注入器B流量 |  |  | 冷凝液 |  | 964.1 | 0.3 | 92 | 0.7 |  | 100kg/h | 120kg/h | 15～150kg/h |  | 20 | 202415-751-041B-13 | 51-SC-C518-3/4"-B01F
51-FG-6303 | D50S6S | 蒸汽凝液去常压闪蒸罐流量 |  |  | 蒸汽凝液 |  | 991.4 | 0.59 | 45 | 2.6 |  | 250kg/h | 300kg/h | 40～400kg/h |  | 20 | 202415-751-041B-17 | 51-BD-652-2"-D01F
51-FG-1250 | B20S6SA | 9BARG氮气去循环气压缩机流量 |  |  | 氮气 |  | 11.16 | 0.018 | amb | 0.9 |  | 待工艺条件 |  |  |  | 20 | 202415-751-041B-20 | 51-N-3550-3/4"-B01