## Sheet1
仪表技术规格书
INSTRUMENT DATA SHEET
电磁流量计
MAGNETIC FLOWMETER
会签 COSIGNED
版次/修改 ISSUE/REV. | 日期 DATE | 说 明 DESCRIPTION
设计 DESIGNED |  | 工程 PROJECT | 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期）
校核 CHECKED |  | 装置 JOB | 醋酸乙烯装置(750)
审核 APPROVED |  | 工序 SUB.JOB | 醋酸乙烯合成(751)
审定 AUTHD. | / | 阶段 PHASE | 施工图
版次 ISSUE | G | 图号 DOC.NO. | 202415-751-050C-F07
修改 REV. | 0 | 入库时间 DATE
东华工程科技股份有限公司
EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD.
该文件所含内容未经本公司授权不得复制、泄露、或供他人使用。
THIS DOC. IS THE PROPERTY OF EAST CHINA ENGINEERING CORP. UNAUTHORIZED DISCLOSURE TO ANY THIRD PARTY OR DUPLICATION IS NOT PERMITTED

## 电磁流量计1
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 仪表技术规格书 |  |  |  | 工程PROJ. |  |  | 202415
|  |  | INSTRUMENT SPECIFICATION |  |  |  | 装置JOB. |  |  | 750
|  |  | 电磁流量计 ( 1 ) |  |  |  | 工序SUBJ. |  |  | 751
|  |  | MAGNETIC FLOWMETER |  |  |  | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号DOC.NO. | 202415-751-050C-F07 |  | 第 1 页 共 3 页 PAGE 1 OF 3 |  | 入库时间 DATE |  |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
环境条件 ambient condition |  | 环境温度ambient temperature：-12.4℃～40.9℃ |  |  |  | 相对湿度relative humidity：年平均76%
其它other：年平均大气压101.4kPa
一般要求 general requirement |  | 转换器壳材质case material |  | ■ 铝合金AL |  | □ 不锈钢SS |  |  | □
|  | 输出信号output signal |  | □ 4～20mADC（二线制） |  | □ 脉冲pulse |  |  | □ 现场总线fieldbus
|  |  |  | ■ 4～20mADC（四线制） |  | □ 无源触点（批量控制）contact(batch control)
|  | 精度accuracy |  | □ ±0.3% |  | ■ ±0.5% |  |  | □ ±2.0%
|  | 电源power supply |  | ■ 24VDC（四线制时） |  | □ 220VAC（四线制时） |  |  | □
|  | 转换器类型converter type |  | □ 一体式integral |  | ■ 分体式remoted |  |  | □
|  | 电气连接(信号)elec.conn.size |  | □ M20×1.5 |  | ■ NPT1/2 |  |  | □
|  | 电气连接(电源)elec.conn.size |  | □ M20×1.5 |  | ■ NPT1/2 |  |  | □
|  | 输出指示表output indicator |  | □ 指针式analog |  | ■ 数字式digital |  |  | □ 无指示表without
|  | 电极形式electrode style |  | ■ 标准standard |  | □ 刮刀scraper |  |  | □ 可更换exchange
转换器功能converter function |  | □ 普通型 |  | ■ 智能型 |  | □ 现场总线
|  | electronic conventional |  | smart |  | fieldbus
通讯方式 communication protocol |  | ■ HART |  | □ PROFIBUS现场总线 profibus fieldbus
|  | □ |  | □ FF现场总线foundation fieldbus
防护等级enclosure proof |  | 传感器transducer |  | ■ 不低于IP65 |  | □ IP67 |  |  | □ IP68
|  | 转换器converter |  | ■ 不低于IP65 |  | □ IP67 |  |  | □
防爆标志explosion proof |  | □ 本安型intrinsic safe |  | ■ 隔爆型flame proof
|  | 不低于ExibⅡCT4 Gb |  | 不低于ExdⅡCT4 Gb
本体材质 body material |  | □ 铸铁Iron |  | □ 铸钢C.S. |  | ■ 不锈钢304 | IP67
衬里材料 lined material |  | □ 氯丁橡胶neop.（code: NE） |  | ■ 聚四氟乙烯PTFE（code: PT） |  |  | □ 氟化乙丙烯PFP（code:F46）
|  | □ 硬橡胶ebonite（code: EB） |  | □ PFA（code: PF） |  |  | □ EPDM（code: EP）
|  | □ 软橡胶soft rub.（code: SR） |  | □ 聚氨脂polyurethane（code: PO）
|  | □ 陶瓷Al2O3（code: AL） |  | □ ETFE（code: ET）
电极材料 electrode material |  | □ Mo2Ti（code: S6S） |  | □ 316L（code: S6L） |  |  | ■ 哈氏合金H-C（code: HC）
|  | □ 哈氏合金H-B（code: HB） |  | □ 钛Ti（code: TI） |  |  | □ 钽Ta（code: TA）
|  | □ 铂Pt（code: PT） |  | □ 铂/铱合金Pt/Ir（code: PR）
□ 碳化钨WC（code: WC）
接 地 ground |  | 接地环grounding ring |  | □ Mo2Ti |  | □ 316L | 316L
|  |  |  | □ 一般general |  | □ 带颈with neck | 带颈with neck |  | □ 保护protection
|  | 接地电极grounding electrode |  | □ 同测量电极same as measure electrode
2012版

## 电磁流量计2
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  | 工程PROJ. | 202415 | 仪表技术规格书 | 设计DESD. | 图号DOC.NO. | 202415-751-050C-F07
|  | 装置JOB. | 750 | INSTRUMENT SPECIFICATION | 校核CHKD. | 第 2 页 共 3 页 |  | 版次ISSUE | G
|  | 工序SUBJ. | 751 | 电磁流量计 ( 2 ) | 审核APPD. | PAGE 2 OF 3 |  | 修改REV. | 0
|  | 阶段PHASE | 施工图 | MAGNETIC FLOWMETER | 审定AUTHD. | 入库时间DATE
型式type 功能function |  | D200HC
型号model
公称直径nominal diameter 【mm】 |  | DN200
量程span 【m3/h】
转换器类型converter type |  | 分体式
转换器型号converter model
转换器安装方式mounting |  | 2"管安装
电缆长度cable length 【m】 |  | 6m（暂定）
电极形式electrode style |  | 标准型
材 质 material | 本体材质body | 不锈钢
| 衬里lined | PTFE
| 电极electrode | HC
通讯方式communication protocol |  | HART
精度accuracy |  | ±0.5%
输出信号output signal |  | 4～20mADC（四线制）
防护等级enclosure proof | 传感器transducer | IP65
| 转换器converter | IP65
防爆标志explosion proof |  | 不低于ExdⅡCT4 Gb
不低于ExdⅡCT4 Gb
接 地 ground | 型式style | /
| 材质material | /
法 兰 flange | 标准standard | HG/T20615-2009
| 规格size | 200-300
| 密封面facing | RF
低电导型
合计台数total quantity |  | 1
Note on H12: 001986陈绍武: 要根据最终管道上流量计的高度和分体式表头的安装位置确定

## 电磁流量计3
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  |  | 工程PROJ. | 202415 |  | 仪表技术规格书 | [7 empty] | 设计DESD. |  | 图号DOC.NO. | 202415-751-050C-F07
|  |  |  | 装置JOB. | 750 |  | INSTRUMENT SPECIFICATION | [7 empty] | 校核CHKD. |  | 第 3 页 共 3 页 |  |  | 版次ISSUE | G
|  |  |  | 工序SUBJ. | 751 |  | 电磁流量计 ( 3 ) | [7 empty] | 审核APPD. |  | PAGE 3 OF 3 |  |  | 修改REV. | 0
|  |  |  | 阶段PHASE | 施工图 |  | MAGNETIC FLOWMETER | [7 empty] | 审定AUTHD. |  | 入库时间DATE
位 号 tag no. |  | 型式 type | 用途 service |  |  | 介 质 fluid |  | 最小 电导率min. cond. | 温度 temp. 【℃】 | 压力 press. 【MPa】 | 流 量 flow 【kg/h】 |  |  | 测量范围 range 【m3/h】 |  | P&ID | 管道号 line no. |  | 备 注 remarks
[11 empty] | 最小 min | 正常normal | 最大 max
51-FZT-1107A | 14FT-102 | D200HC | 共沸塔去醋酸蒸发器回收醋酸流量 |  |  | 醋酸 |  |  | 126.7083 | 1.19 |  | 98024.6kg/h | 117629.5kg/h | 0～150000kg/h |  |  | 52-P-1305-8"-D50F-TE |  | SIL2,内置电涌保护器；低电导型