江苏索普新材料科技有限公司公开采购

技术文件

  一、报价人资质与要求：

    （一）报价人必须具备中华人民共和国境内生产或经营应具备的合法资质。

    （二）其他资质要求：

1.具有与维修项目相对应的技术能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩（至少3家，需提供合同复印件）。在我公司有同类维修业绩的可免提供以上文件。确定中选后，在签订合同前，报价人需提供如下有效资质文件：《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一）、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明，施工现场做好施工人员的个人防护，施工过程中发生意外伤害由报价人自行负责等。
2.如报价人为代理商，必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料和合法代理资质的验证渠道，以便公开采购方验证真伪。（厂家要求必须满足1.条款）。

   （三）不接受被列入失信被执行人、重大违法案件当事人报价；

   （四）报价人应具备良好的售后服务能力，要求电话联系后10分钟内必须给予回复，明确解决方案，必要时需来我公司作技术指导；

   （五）报价人所供产品引起的知识产权方面的纠纷，由报价人承担一切后果，公开采购方不承担任何责任；

报价函

江苏索普新材料科技有限公司：

报价单位全称：          ；授权全权代表姓名、职务、职称：

       为全权代表，参加贵方组织的公开采购有关活动，并对该项目进行报价。

   一.报价项目的税率       %；

二.报价格式

1.常规维修为合同固定费用，含SKF轴承更换和往返运输。

表一
	电机绕组维保与维修

	维修型号
	维修项目
	维修单价
	维修数量
	维修总价

	YX5-2P-4P 1.5KW以下
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 2.2KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 3KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 4KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 5.5KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 7.5KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 11KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 15KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-2P-4P 18.5KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-2P-4P 22KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-2P-4P 30KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-2P-4P 37KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-2P-4P 45KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-2P-4P 55KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-2P-4P 75KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-2P-4P 90KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-2P-4P 110KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-2P-4P 132KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-2P-4P 160KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 185KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 200KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 220KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 250KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 280KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-2P-4P 300KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 1.5KW以下
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 2.2KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 3KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 4KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 5.5KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 7.5KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 11KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 15KW
	换绕组
	
	5
	

	YX5-6P-8P 18.5KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 22KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 30KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 37KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 45KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 55KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 75KW
	换绕组
	
	3
	

	YX5-6P-8P 90KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-6P-8P 110KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-6P-8P 132KW
	换绕组
	
	2
	

	YX5-6P-8P 160KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 185KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 200KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 220KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 250KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 280KW
	换绕组
	
	1
	

	YX5-6P-8P 300KW
	换绕组
	
	1
	

	YB3-4503-16WF1 220KW
	换绕组
	
	1
	

	YB3-4503-16WF1 220KW
	换绕组
	
	1
	

	

	维修型号
	维修项目
	维修单价
	维修数量
	维修总价

	高压电机
	换绕组(每千瓦）
	
	500千瓦
	

	低压电机
	保养(每千瓦）
	
	2000千瓦
	

	直流电机
	换绕组(每千瓦）
	
	600千瓦
	

	直流电机
	保养(每千瓦）
	
	600千瓦
	

	电机
	防腐喷漆(每千瓦）
	
	5000千瓦
	


表二（以下报价数量默认为“1”）
	序号
	型号
	配件名称
	单位
	单价
	序号
	型号
	配件名称
	单位
	单价

	1
	YBX3/80
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/132
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	根
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	只
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	11
	
	动平衡
	根
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	端盖喷涂
	只
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴喷涂
	根
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	14
	
	轴承SKF6204M/C3
	只
	
	14
	
	轴承SKF6208M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YBX3/90
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/160
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	根
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	只
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	动平衡
	台
	
	10
	
	轴盖
	付
	

	11
	
	端盖喷涂
	只
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	轴喷涂
	根
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴承SKF6205M/C3
	只
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	
	
	
	
	
	14
	
	轴承SKF6309M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YBX3/100
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/180
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	只
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	根
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	动平衡
	根
	
	10
	
	轴盖
	只
	

	11
	
	端盖喷涂
	只
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	轴喷涂
	根
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴承SKF6206M/C3
	只
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	
	
	
	
	
	14
	
	轴承SKF6311M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YBX3/112
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/200
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	只
	
	7
	
	换轴
	只
	

	8
	
	风叶
	根
	
	8
	
	风叶
	根
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	动平衡
	根
	
	10
	
	轴盖
	只
	

	11
	
	端盖喷涂
	只
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	轴喷涂
	根
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴承SKF6306M/C3
	只
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	
	
	
	
	
	14
	
	轴承SKF6312M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YBX3/225
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/250
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	只
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	根
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	轴盖
	付
	
	10
	
	轴盖
	付
	

	11
	
	动平衡
	根
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	端盖喷涂
	只
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴喷涂
	根
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	14
	
	轴承SKF6313M/C3
	只
	
	14
	
	轴承SKF6314M/C3
	只
	

	1
	YBX3/280
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/315
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	根
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	只
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	轴盖
	付
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	风罩
	只
	
	10
	
	轴盖
	付
	

	11
	
	动平衡
	根
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	端盖喷涂
	只
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴喷涂
	根
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	14
	
	轴承SKF6317M/C3
	只
	
	14
	
	轴承SKF6319M/C3
	只
	

	15
	
	轴承SKFNU6317M/C3
	只
	
	15
	
	轴承SKFNU6319M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YBX3/355
	机壳B3
	只
	
	1
	YBX3/400
	机壳B3
	只
	

	2
	
	机壳B5
	只
	
	2
	
	机壳B5
	只
	

	3
	
	端盖B3
	只
	
	3
	
	端盖B3
	只
	

	4
	
	端盖B5
	只
	
	4
	
	端盖B5
	只
	

	5
	
	出线盒
	只
	
	5
	
	出线盒
	只
	

	6
	
	接线柱
	只
	
	6
	
	接线柱
	只
	

	7
	
	换轴
	根
	
	7
	
	换轴
	根
	

	8
	
	风叶
	只
	
	8
	
	风叶
	只
	

	9
	
	风罩
	只
	
	9
	
	风罩
	只
	

	10
	
	轴盖
	付
	
	10
	
	轴盖
	付
	

	11
	
	动平衡
	根
	
	11
	
	动平衡
	根
	

	12
	
	端盖喷涂
	只
	
	12
	
	端盖喷涂
	只
	

	13
	
	轴喷涂
	根
	
	13
	
	轴喷涂
	根
	

	14
	
	轴承SKF6322M/C3
	只
	
	14
	
	轴承

SKF6324M/C3
	只
	

	15
	
	轴承SKFNU6322M/C3
	只
	
	15
	
	轴承SKFNU6324M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	冷风机
	G-132
	台
	
	1
	防爆变频风机
	BG-132
	台
	

	2
	冷风机
	G-160
	台
	
	2
	防爆变频风机
	BG-160
	台
	

	3
	冷风机
	G-180
	台
	
	3
	防爆变频风机
	BG-180
	台
	

	4
	冷风机
	G-250
	台
	
	4
	防爆变频风机
	BG-200
	台
	

	5
	冷风机
	G-280
	台
	
	5
	防爆变频风机
	BG-225
	台
	

	6
	冷风机
	G-315
	台
	
	6
	防爆变频风机
	BG-250
	台
	

	7
	冷风机
	G-355
	台
	
	7
	防爆变频风机
	BG-280
	台
	

	
	
	
	
	
	8
	防爆变频风机
	BG-315
	台
	

	
	
	
	
	
	9
	防爆变频风机
	BG-355
	台
	

	1
	不锈钢搅拌泵
	密封件
	套
	
	1
	YKK400-2/400KW
	出线盒
	只
	

	2
	
	不锈钢轴
	根
	
	2
	
	接线柱
	只
	

	3
	
	换油
	升
	
	3
	
	动平衡
	根
	

	4
	
	测温电缆
	米
	
	4
	
	端盖喷涂
	只
	

	5
	
	动平衡
	根
	
	5
	
	轴喷涂
	根
	

	6
	
	端盖喷涂
	只
	
	6
	
	轴承SKFNU211M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	7
	
	轴承SKF6211M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	8
	
	换轴
	只
	

	
	
	
	
	
	9
	
	冷凝器
	台
	

	
	
	
	
	
	10
	
	风叶
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ASZKLD04/800HP
	出线盒
	只
	
	1
	YKK5005-6/710KW
	出线盒
	只
	

	2
	
	接线柱
	只
	
	2
	
	接线柱
	只
	

	3
	
	动平衡
	根
	
	3
	
	动平衡
	根
	

	4
	
	端盖喷涂
	只
	
	4
	
	端盖喷涂
	只
	

	5
	
	轴喷涂
	根
	
	5
	
	轴喷涂
	根
	

	6
	
	轴承SKF6315M/C3
	只
	
	6
	
	轴承SKFNU230M/C3
	只
	

	7
	
	换轴
	只
	
	7
	
	轴承SKF6228M/C3
	只
	

	8
	
	冷凝器
	台
	
	8
	
	换轴
	只
	

	9
	
	风叶
	只
	
	9
	
	冷凝器
	台
	

	
	
	
	
	
	10
	
	风叶
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	AECK-PA001/900KW
	出线盒
	只
	
	1
	YKK450-2/450KW
	出线盒
	只
	

	2
	
	接线柱
	只
	
	2
	
	接线柱
	只
	

	3
	
	动平衡
	根
	
	3
	
	动平衡
	根
	

	4
	
	端盖喷涂
	只
	
	4
	
	端盖喷涂
	只
	

	5
	
	轴喷涂
	根
	
	5
	
	轴喷涂
	根
	

	6
	
	轴承SKF6315M/C3
	只
	
	6
	
	轴承SKFNU211M/C3
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	轴承SKF6211M/C3
	只
	

	
	
	换轴
	只
	
	7
	
	换轴
	只
	

	8
	
	冷凝器
	台
	
	8
	
	冷凝器
	台
	

	9
	
	风叶
	只
	
	9
	
	风叶
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	YKK400/280KW
	出线盒
	只
	
	1
	YB3-4503-16WF1 220KW
	出线盒
	只
	

	2
	
	接线柱
	只
	
	2
	
	接线柱
	只
	

	3
	
	动平衡
	根
	
	3
	
	动平衡
	根
	

	4
	
	端盖喷涂
	只
	
	4
	
	端盖喷涂
	只
	

	5
	
	轴喷涂
	根
	
	5
	
	轴喷涂
	根
	

	6
	
	轴承SKFNU324M/C
	只
	
	6
	
	轴承SKF6328M/C3
	只
	

	7
	
	轴承SKF6224M/C3
	只
	
	7
	
	轴承SKF6326M/C3
	只
	

	8
	
	换轴
	只
	
	8
	
	换轴
	只
	

	9
	
	冷凝器
	台
	
	9
	
	冷凝器
	台
	

	10
	
	风叶
	只
	
	10
	
	风叶
	只
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表三（以下报价数量默认为“1”）
	直流电机型号
	直流电机功率（kw）
	换编码器
	维修总价
	如有轴承、配件损坏，维修更换价格参照YBX3电机价格

	SFD-315L-3000
	185
	
	
	

	SFD-315L-1500
	200
	
	
	

	SFD-315L-1500
	160
	
	
	

	SFD-280S-1500
	75
	
	
	

	SFD-280M-3000
	110
	
	
	

	SFD-250M-1500
	55
	
	
	

	SFD-250M-3000
	55
	
	
	

	SFD-225M-1500
	45
	
	
	

	SFD-225M-3000
	45
	
	
	


附件1：
江苏索普新材料科技有限公司电机送外维保

年度框架合同技术要求
一、运输要求

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	乙方负责
	修理单位派运车辆必须有防震垫，在运输过程中应固定牢靠（底座、转子及整机），确保运输过程中不会受到外力损伤。


二、维护保养检修方案

1.项目名称

江苏索普新材料科技有限公司电机送外维保。

2.维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

外送维修时提供。

3.故障情况说明

考虑电机出现故障或周期性保养时，外修时间较长，对生产有一定的影响，该批电机按照年度维修合同，提前落实单位，缩短流程，及时送外维修。

维保内容

4.1定子保养：绕组清复保养检查、绝缘处理、引出线、接线端子等检查。

4.1.1电机抽芯解体、检测绕组对地绝缘、绕组三相直流电阻。

4.1.2检查测温元件及加热器对地绝缘、直流电阻。

4.1.3定子绕组清理、清洗、烘焙干燥，电机铁芯做铁耗测试检查。

4.1.4检查槽楔有无脱落损坏有无松动、凸起、发空等缺陷并处理。

4.1.5检查线圈端部绑扎带及垫块有无松动，防晕层是否完好，绝缘层有无胀变形等异常现象并处理。

4.1.6检查引出线有无开裂、老化现象、引出线接头是否完好。检查定子线圈端部及引线绑扎有无松动并处理。

4.1.7检查各接线端子，确保连接可靠。

4.1.8定子绕组浸漆绝缘处理后做对地绝缘、直流电阻复核、匝间耐压试验直流泄漏试验、交流耐压试验等电气试验。交流耐压试验：1.5倍的额定电压。（其它耐压试验应符合GB 755-2008）。

4.2转子保养：更换前后轴承（轴承乙供SKF），清洗、铁损检测、动平衡、轴瓦等检查修复。

4.2.1转子清理清洗烘焙干燥。

4.2.2轴瓦电机：

4.2.2.1转子轴瓦档检查、修光。转子同心度复核，检测。

4.2.2.2轴瓦清洗、检查，轴瓦合金面有无磨损、起层脱落，必要时修复。

4.2.2.3轴承座油室内腔清理干净，检查绝缘有无损伤或破损，必要时进行修复。

4.2.2.4检查浮动密封圈（油封）是否完好，有损伤或损坏的予以更换。

4.2.3零部件清洗、各配合尺寸复核。

4.2.4转子笼条端环检查有无开焊。

4.2.5检查风叶、平衡块等旋转部件有无松动。转子动平衡校正，精度等级按IS1940中达到G2.5级。

4.2.6两端风扇清理，检查风罩是否有裂缝或开裂，尾部散热风机的需进行保养：清洗、浸漆、更换前后轴承，动平衡等。

4.3冷却器清洗、干燥，检查无坏管，确保完好。

4.4电机维保均需更换所有密封垫，要求耐腐蚀耐酸材质。

4.5电动机内表面防锈处理，外表喷漆。

4.6电机所有检查的内容必须要拍照片作为出厂资料，涉及修复处理的要有前后对比照片，随电机修理报告、相关试验报告一起交给使用单位。

4.7检修过程中更换的备件需随修复的电机一起返还给甲方。

4.8检修过程中涉及的需更换的备件由乙方提供，检修过程中更换项目及维修项目需经甲方专业人员确认，同意后，方可进行更换或维修。

工期要求：:维修时长3-5天，计划性维保提前两天通知提电机，急修电机需6小时内响应提电机。

验收标准

1、电机空试两小时。

2、绝缘电阻：绝缘＞20MΩ；直流电阻：相互间差别及相对变化不得大于最小值的2%。

3、线圈温度： 正常情况外壳＜40℃。

4、轴承温度： 红外线测温仪检测电机轴承温度＜环境温度+5℃。带载定子温度和轴承温度和以前正常运行温度比较，相差不超过5℃。

5、振动：出厂水平、垂直及轴向均＜1.5mm/s，带载振动2.8以内符合标准。

6、空载指标：电机空载电流不超过额定电流的20%-30%，三相电流不平衡值＜5%；空载运行电压为电机额定电压。空载运行时间应在线圈温度稳定且有下降趋势后半小时，一般约2小时，考核电机温升，轴承温度和电机振动，提供电机运行动态曲线图。

7、额定负载下运行不超过额定电流。

8、运行无异常声响。

9、检修要求4.6中资料、报告齐全，4.7中更换备件随机出厂并作为完工验收依据。

四、质保要求

质保一年。

六、合同期限

略。
七、维修单位要求

1、报价方报价前充分理解检修方案内容。

2、检修过程中必须提供的拆检报告，报告中需有详细的拆检检查内容，厂家根据拆检情况制定维修方案报我方相关部门签字确认之后再进行维修。

3、电机所有检查的内容必须要拍照片作为出厂资料，涉及修复处理的要有前后对比照片，随电机修理报告、相关试验报告一起交给使用单位。严格按照要求完成。结算时更换件及维修件必须要提供前后对比图片，更换件需随电机一起返厂，并经甲方验收后方可结算。


