
GDS系统与氯气气体探测器维保技术方案
维保运维服务范围与内容

1、适用范围
    氯乙酸GDS系统、氯苯GDS系统、精化GDS系统、硫化GDS系统、空分GDS系统、消防GDS系统、现场氯气气体探测器。
2、主要内容

2.1 GDS系统季度维保服务内容
2.2 GDS系统修改组态服务内容

2.3 GDS系统维修服务内容
2.4 氯气气体探测器维保校准服务内容

2.5 氯气气体探测器维修服务内容

2.6 氯气气体探测器维修过程要求

2.7 工作明细

2.8 现场检测细则

2.9 季度维护校准频次

GDS系统与氯气气体探测器维保运维服务内容
2.1 GDS季度维保服务内容

1).每季度对GDS电脑运行情况诊断（屏幕检测+主机检测+灰尘清理+硬盘检测），及时排查隐患并对影响系统的硬件建议性更换；

2).每季度对GDS功能运行情况诊断（画面运行是否正常+变量值是否正常+报警输出功能是否正常+历史记录功能是否正常+数据上传功能是否正常）；

3).GDS系统维保频率为每季度执行一次，出具维保单位服务记录报告加盖公章；
4).GDS系统临时需要配合检查或出现特殊状况需在24小时内响应（协调人员到现场进行处理）；

2.2 GDS系统修改或组态服务内容

1).GDS如遇到现场工艺变更或其他要求涉及组态修改等技术服务时，需配合客户对应负责人员协调时间到现场技术服务（时间需与现场对应工程师协调）；

2).GDS系统服务完成后需对修改内容进行功能性测试；

3).GDS系统服务完成后出具服务报告并加盖公章； 
2.3 GDS系统维修服务内容

1).GDS系统运行时如遇到功能性故障问题无法正常运行时，需对现场系统进行软件+硬件故障检查和维修更换；
2).GDS系统电脑损坏故障时需现场进行硬件排查维修更换；

3).GDS系统卡键损坏故障时需现场进行硬件排查维修更换； 
4).GDS系统维修完成后出具维修服务报告并加盖公章；

2.4 氯气气体探测器维保校准服务内容
1).气体报警器校准服务人员持有效证件（省应急管理厅颁发的自动化仪表作业证、登高作业证和气体报警器计量校准资质证书）提供复印件；

2).校准作业单位提供有效合格标准气体（氯气）提供标准气体合格证；

3).校准频次每季度执行一次，出具校准单位记录报告加盖公章；

4).校准前气体报警器标识更新，旧标识去除无痕清理﹑新合格标识张贴﹑防水膜覆盖；

2.5 氯气气体探测器维修服务内容

1).故障气体报警器检测（查找气体报警器故障原因）提供报警器故障照片、视频影像资料；

2).气体报警器故障分析、编写气体报警器维修方案，提供气体报警器维修部件合格证明文件（配件质量溯源文件）；

3).维修方案由现场负责人员签字确认后实施；

4).气体报警器维修完成应由法定计量机构检定/校准合格为验收准则。

气体报警器维修质量保证期为投用后12个月。

2.6 维修过程要求

1)、现场因报警器使用时间较长，可视玻璃窗口出现模糊、报警器漆面褪色，需对外表面重新打磨刷漆、更换玻璃镜面；油漆颜色应与原颜色一致。

2）、现场报警器吹扫清洗后交由维修单位，不排除探头有残留附着物质，注意报警器维修时与现场作业人员确认，维修单位准备相应的挂牌，

红色为危险介质，危险介质报警器维修必修配带防毒面罩等相关防护用品实施维修工作。

3）、在危害识别与风险评价的基础上，维修单位制定风险控制措施，进行HSE管理交底；维修过程中双方交流记录、图片、视频资料一式两份，维修完成后及时交双方资料员存档。

2.7 工作明细

1）、查看仪表的安装场所，确认安装地符合国家有关规定要求；

2）、查看仪表的外观，确认是否有污染物和有机械遮挡影响仪表正常工作；
3）、进入设定程序检查各设定参数是否正确；
4）、进入标定程序通气标定，检测报警状态是否正常工作；
5）、通气测试显示标定气体浓度值及测试报警点、响应时间和电流输出；
6）、进入核对标定程序通气核对标定；
7）、测试仪表传感器部分老化程度提供整改建议；
8）、对出现故障的仪表，查找故障原因，提供报警器故障照片等；
9）、气体报警器故障分析、编写气体报警器维修方案，提供气体报警器维修部件合格证明文件（配件质量溯源文件）；
10）、维修方案需要由客户技术人员签字确认后实施；
11）、系统一致性检查、核对：现场仪表、主机、系统的量程、报警值是否一致性；

12）、提供仪表的季度测试报告及维修报告；
2.8.现场检测细则

	名称
	测量范围及精度

(现场变送器)
	2.响应时间
	3.外观及

按扭测试
	4.报警动作值
	5.重复性
	6.出厂报警设定与灯亮,声响
	7.触点输出

（如有）

	项目
	通满量程的一半浓度标气显示值
	达90%标准值所需时间
	检查
	通满量程的一半浓度标气报警动作与报警设定值之差
	实测3次
	预报


	高报警


	现场声光报警器的动作情况



	合格标准
	变送器显示值与实际通入值误差≤±3%
	有毒气体：T90≤60S
	无明显缺陷，合格
	有毒气≤±3%FS
	每次之差

≤±3%FS
	灯亮,

声响
	灯亮,声响
	灯亮,声响


2.9. 季度维护校准频次
	序号
	维护项目
	单位
	数量
	 备 注

	1
	氯气气体检测仪季度维保校准
	1台/单介质
	1次
	出具企业检测调试报告单（每季度1

次，1年4季度）；

2、含自带标定维护标准样气；
3、季度维护现场分析报告。

	2
	GDS系统
	1次/季度
	4次
	每季度一次系统一致性检查：现场仪表、主机、系统的量程、报警值是否一致性；

运行正常性检查；

紧急性画面、功能性排除、恢复运行正常；


三、附具体检定清单：GDS系统维保报价需按季度常规维保及临时故障排查两部分进行分项报价，报警仪需按清单数量进行单项报价。
5

