
洗眼器（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）项目）一批采购文件澄清说明
一、采购项目名称：洗眼器（索普新材料80万吨硫酸迁建及配套工

程总承包（EPC）项目）一批
首次公告日期及发布媒介：2026年03月24日，《江苏索普（集团）

有限公司采购公告中心》
三、变更内容：

调整前： 1、数据表中：洗眼器（电伴热型）和防爆等级要求; 2、设备

简图洗眼器排水口为1 1/2"规格和翻盖型;  3、洗眼器数量共计18只。
调整后： 1、洗眼器为无电伴热型和防爆要求 ; 2、设备简图排水口以

文字说明为准为1 "规格同时不要求带翻盖; 3、洗眼器数量共计15只。(见附件：奥福科技洗眼器技术规格书C版） 
四、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

采购业务联系人：张秀琴     电话：13952804580
采购部门负责人：黄文彪     电话：0511-88995129
江苏索普新材料科技有限公司

80万吨硫酸迁建及配套工程总承包（EPC）

洗眼器规格书

规格书编号：24143-3EA-G09-SEW-0301A~D
奥福科技有限公司
2025年04月

说  明

	
	
	
	
	
	

	
	１．仅在首页有初次（编制/校对/批准）签名。在每页上都应有图签并填写内容。

	
	２．在规格书上写上版次来识别该规格书的版次。修改处采用斜体标出并说明修改版次。  


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	版次
	
	日期
	
	编制
	
	校对
	
	批准
	
	版次说明

	A
	
	2025-4-10
	
	[image: image1.png]



	
	[image: image2.png]



	
	[image: image3.png]%A




	
	工艺包设计

	B
	
	2025-7-29
	
	[image: image4.png]



	
	[image: image5.png]



	
	[image: image6.png]%A




	
	增加要求


	C
	
	2026-3-25
	
	[image: image7.png]



	
	[image: image8.png]



	
	[image: image9.png]%A




	
	变更澄清


目  录

31
规格书内容


32
功能


33
运行


34
位置


35
设计要求


46
设备简图


57
数据表


68
供货范围


69
检验和测试


610
性能保证


611
技术文件


612
油漆和包装


713
设备标识




规格书内容

XX 工程设计条件(详细设计提供)

XX 防腐工程规定(详细设计提供)

功能
当人的身体上或衣服上遭受对人体有害物质喷溅时，使用洗眼器喷淋系统进行冲洗，当有害物质喷溅到人的面部、眼部或者手上时使用洗眼系统进行冲洗。
运行
间断

位置

室外

设计要求

每台设备均设置发光型标志，方便夜间操作。

所有产品为喷淋洗眼组合式，配备喷淋系统和洗眼系统。

喷淋系统为304不锈钢喷头，开启和关闭由专用拉手和拉杆操纵，简单、方便。

洗眼器使用的地区冬季极限最低温度为-12.4℃，较为寒冷，为防止结冻，需采用电伴热型，由温控器控制温度，聚氨酯保温层保温，同时保温层和保温外壳是可卸式的维修方便。
洗眼器要求具备自动排空功能，洗脸盆为304。

接触水流的材料均为不锈钢，长期使用不会污染水质。进水口连接端部型式为内螺纹NPT DN25(1”)，排水口连接端部型式为内螺纹连接NPT DN25(1”)。所有的接管都按照HG/T20553-2011 Ⅱ系列标准。

整体运输，减少客户现场安装时间。
设备简图
[image: image10.png]



注：1、简图为示意参考，不要求带翻盖，以文字说明为准
数据表

	一、产品主要性能参数

	项目及名称
	单位
	数据

	名称
	
	洗眼器（电伴热型）

	安装数量 ：      
	台
	18
（主装置：9台；罐区：6台）

	设计压力
	MPa
	0.7

	试验压力
	
	1.05

	工作压力
	
	0.4

	设计温度
	℃
	-20~60

	工作温度
	
	0~30

	流量
	安全喷淋
	L/min
	≥120

	
	洗眼器
	
	≥12

	适用介质
	生活用水

	
	

	二、温度控制器
	

	生产厂商 *
	

	型号 *
	

	额定电压 *
	

	额定电流 *
	

	防爆等级 *
	无防爆要求

	防护等级
	IP65

	
	

	三、伴热带
	

	生产商 *
	

	型号 *
	

	额定电压 *
	

	功率 *
	

	防爆等级 *
	

	防护等级
	IP65


注：上表中“*”处，均由洗眼器厂家确定，但需反馈给买方确认。

供货范围

卖方根据本规格书及其附件提供完整的洗眼器系统，内容包括（不限于）；

洗眼器本体及其附件；

产品质量证明书；
竣工图（六套）、计算书以及卖方根据规格书要求提供资料和图纸；
注：厂家需提供正常运行2年内的备品备件及专用工具，2年内的备品备件与随机配件分开包装。
检验和测试
卖方应按相关行业规范要求检验。
买方如派检查人员对货物进行检验时，卖方应免费提供给检查者所需使用的全部图纸，检查工具或测量设备。

如设备经检验不符合有关标准规定和技术要求，买方的检查者将有权对卖方的结构或方法进行评述，并要求更换。
性能保证

卖方保证所供货物完全符合本技术规格书的所要求的设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。

产品在运转后12个月以内，确因质量问题而造成损坏，影响正常生产时，供方应无偿地及时为需方进行修复或更换损坏的零部件(不包括正常更换的易损件)，修复、修理期间供方需提供备用设备给需方使用，降低对正常生产的影响。

技术文件
卖方提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。

由卖方提供的所有文件必须采用中英文。

大于28×43CM的资料采用聚脂型可复制的材料。

所有图纸和文件应提交电子版。
油漆和包装

设备需要进行油漆，要求按照《涂漆及表面色设计统一规定》，不锈钢部分不作油漆，但须经酸洗钝化处理。

在运输之前，卖方须按相关国家运输包装规范要求进行包装保护，包装应适合国内长距离运行要求。

设备标识

设备铭牌应采用荧光指示牌制造，尺寸按供方标准执行，每台设备各1个。
铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。铭牌需中文标出。
铭牌上至少应刻有耐磨损的下列内容，(不限于此)。 

A   设备名称：
B   设备型号：

C   制造厂名称：
D   主要技术参数：  介质  操作压力  操作温度
E   设备位号：
F   出厂年份：

- 5 -

