PZ-30箱技术要求

一，总则

1.本技术规范适用于PZ-30系列照明配电箱、插座配电箱、暖通配电箱的采购。

2.投标产品必须符合本规范及引用的最新国家标准。

二，使用条件

环境温度：-20C~+40C。

相对湿度：90%2。海拔高度：≦1000米。

三，技术参数与性能要求

型号规格：PZ-30。

安装方式：户内暗装。

箱体材质与工艺：

材质：优质镀锌钢板碳钢喷塑。

钢板厚度：≥2mm。

表面处理：静电喷塑。

电气参数：

额定工作电压：230V/400VAC。

防护等级：不低于IP30。

结构要求：

模数化设计，配置标准安装导轨，预留20％空间。

箱体设上下进出线敲落孔。

面板应有透明观察窗，便于查看开关状态。

内部元件要求：

箱内需配置完整电器元件，具体见图纸。

品牌要求：选用ABB，施耐德，西门子。

浪涌：浪涌保护器前端应配备后备保护，品牌选用：南京壹普、合肥金目、安徽金力电气。

四，试验与验收

出厂前需进行例行试验，并提供试验报告。

产品包装内应附有合格证，安装说明书及电气原理图。

现场验收依据为本技术规范及图纸。

注：中选单位中选后需提供生产图纸进买方确认后方能生产。