## 蒸汽疏水阀数据表
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041I-2”。
2、本表仅填写有背压和流量要求的蒸汽疏水阀。
DM301B03-30表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 蒸汽疏水阀数据表 STEAM TRAP DATASHEET | [5 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[12 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[12 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 752
[12 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号 DOC.NO. |  | 202415-752-041I-2 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页 PAGE 1 OF 5 |  |  | 入库时间 DATE |  | 2026.2.14 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 疏水阀位号 TAG No. | [5 empty] | 52T-5001 |  |  | 52T-5002 |  |  | 52T-5003
2 | 数量 QUANTITY |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [5 empty] | 52-SC1-C1382-3/4"-B01F-P |  |  | 52-SC1-S1377-3/4"-B01F-P |  |  | 52-LS2-3156-1"-B01F-P
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | -041B-02 |  |  | -041B-02 |  |  | -041B-05
5 | 使用设备位号 EQUIPMENT TAG No. | [5 empty] | 52-LS1-S1376-1"-B01F-H |  |  | 52-E-523 |  |  | 52-LS2-S1334-18"-B01F-H
6 | 安装方式 POSITION | [5 empty] | 水平 |  |  | 水平 |  |  | 水平
工艺参数 PROCESS DATA
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 141.897 |  |  | 141.897 |  |  | 155.554
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 0.45
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 205 |  |  | 205 |  |  | 190
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0.7
11 | 计算排放量 THEORETICAL DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 100 |  |  | 57.4 |  |  | 125
12 | 安全系数 SAFETY FACTOR | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
13 | 需要排放量 DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 300 |  |  | 172.2 |  |  | 375
14 | 最大背压 MAX BACKING PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.3
15 | 压差 PRESSURE DIFFERENCE |  | 最大 MAX |  | MPa
16 |  |  | 最小 MIN |  | MPa |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | 0.15
疏水阀参数 STEAM TRAP DATA
17 | 类型 TYPE | [5 empty] | 热静力型（双金属片） |  |  | 机械式 |  |  | 热静力型（双金属片）
18 | 型号 CODE
19 | 操作工况最小排量 MINIMUM DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h
20 | 内置过滤器 WITH FILTER | [5 empty] | 带 |  |  | 带 |  |  | 带
21 | 内置止回阀 WITH CHECK VALVE | [5 empty] | 不带 |  |  | 不带 |  |  | 不带
22 | 结构材料 MATERIAL |  | 阀体 BODY |  |  |  | WCB |  |  | WCB |  |  | WCB
23 |  |  | 阀芯 TRIM |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
24 |  |  | 内件 INTERNAL |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
25 |  |  | 过滤网 FILTER MESH |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 公称直径 DN |  | mm |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 25
27 |  |  | 法兰等级 RATING |  |  |  | CL150 |  |  | CL150 |  |  | CL150
28 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  | SO |  |  | SO |  |  | SO
29 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  | RF |  |  | RF |  |  | RF
30 |  |  | 法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
31 | 重量 WEIGHT |  |  |  | kg
32 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [5 empty] | / |  |  | / |  |  | /
备注 REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID
Note on B35: 余葆如: 要根据订货资料补充订货信息 如型号、机械式具体型式（如倒吊桶）、重量等

## 蒸汽疏水阀数据表 (2)
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041I-2”。
2、本表仅填写有背压和流量要求的蒸汽疏水阀。
DM301B03-30表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 蒸汽疏水阀数据表 STEAM TRAP DATASHEET | [5 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[12 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[12 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 752
[12 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号 DOC.NO. |  | 202415-752-041I-2 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页 PAGE 2 OF 5 |  |  | 入库时间 DATE |  | 2026.2.14 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 疏水阀位号 TAG No. | [5 empty] | 52T-5004 |  |  | 52T-5005 |  |  | 52T-5006
2 | 数量 QUANTITY |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [5 empty] | 52-LS2-3155-1"-B01F-P |  |  | 52-IS-S3550-1"-B01F-P |  |  | 52-SC1-1602-1"-B01F-P
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | -041B-05 |  |  | -041B-12 |  |  | -041B-14
5 | 使用设备位号 EQUIPMENT TAG No. | [5 empty] | 52-LS2-51334A-18"-B01F-H |  |  | 52-LS1-S4711-18"-B01F-H |  |  | 52-LS1-S1601-6"-B01F-H
6 | 安装方式 POSITION | [5 empty] | 水平 |  |  | 水平 |  |  | 水平
工艺参数 PROCESS DATA
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 155.554 |  |  | 141.897 |  |  | 141.897
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.45 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 190 |  |  | 205 |  |  | 205
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.7 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 计算排放量 THEORETICAL DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 125 |  |  | 125 |  |  | 125
12 | 安全系数 SAFETY FACTOR | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
13 | 需要排放量 DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 375 |  |  | 375 |  |  | 375
14 | 最大背压 MAX BACKING PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.3 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
15 | 压差 PRESSURE DIFFERENCE |  | 最大 MAX |  | MPa
16 |  |  | 最小 MIN |  | MPa |  | 0.15 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13
疏水阀参数 STEAM TRAP DATA
17 | 类型 TYPE | [5 empty] | 热静力型（双金属片） |  |  | 热静力型（双金属片） |  |  | 热静力型（双金属片）
18 | 型号 CODE
19 | 操作工况最小排量 MINIMUM DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h
20 | 内置过滤器 WITH FILTER | [5 empty] | 带 |  |  | 带 |  |  | 带
21 | 内置止回阀 WITH CHECK VALVE | [5 empty] | 不带 |  |  | 不带 |  |  | 不带
22 | 结构材料 MATERIAL |  | 阀体 BODY |  |  |  | WCB |  |  | WCB |  |  | WCB
23 |  |  | 阀芯 TRIM |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
24 |  |  | 内件 INTERNAL |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
25 |  |  | 过滤网 FILTER MESH |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 公称直径 DN |  | mm |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25
27 |  |  | 法兰等级 RATING |  |  |  | CL150 |  |  | CL150 |  |  | CL150
28 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  | SO |  |  | SO |  |  | SO
29 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  | RF |  |  | RF |  |  | RF
30 |  |  | 法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
31 | 重量 WEIGHT |  |  |  | kg
32 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [5 empty] | / |  |  | / |  |  | /
备注 REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID
Note on T18: 余葆如: 检查介质代号 本项目凝液代号IS？

## 蒸汽疏水阀数据表 (3)
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041I-2”。
2、本表仅填写有背压和流量要求的蒸汽疏水阀。
DM301B03-30表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 蒸汽疏水阀数据表 STEAM TRAP DATASHEET | [5 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[12 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[12 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 752
[12 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号 DOC.NO. |  | 202415-752-041I-2 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页 PAGE 3 OF 5 |  |  | 入库时间 DATE |  | 2026.2.14 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 疏水阀位号 TAG No. | [5 empty] | 52T-5007 |  |  | 52T-5008 |  |  | 52T-5009
2 | 数量 QUANTITY |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [5 empty] | 52-SC1-1702-1"-B01F-P |  |  | 52-SC1-S1819-1"-B01F-P |  |  | 52-SC1-1801-3/4"-B01F-P
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | -041B-17 |  |  | -041B-21 |  |  | -041B-21
5 | 使用设备位号 EQUIPMENT TAG No. | [5 empty] | 52-LS1-40D1-12"-B01F-H |  |  | 52-E-530 |  |  | 52-LS1-1802-2"-B01F-H
6 | 安装方式 POSITION | [5 empty] | 水平 |  |  | 水平 |  |  | 水平
工艺参数 PROCESS DATA
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 141.897 |  |  | 141.897 |  |  | 141.897
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 0.28
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 205 |  |  | 205 |  |  | 205
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
11 | 计算排放量 THEORETICAL DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 125 |  |  | 126.8135 |  |  | 100
12 | 安全系数 SAFETY FACTOR | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
13 | 需要排放量 DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 375 |  |  | 380.4404 |  |  | 300
14 | 最大背压 MAX BACKING PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | 0.15
15 | 压差 PRESSURE DIFFERENCE |  | 最大 MAX |  | MPa
16 |  |  | 最小 MIN |  | MPa |  | 0.13 |  |  | 0.13 |  |  | 0.13
疏水阀参数 STEAM TRAP DATA
17 | 类型 TYPE | [5 empty] | 热静力型（双金属片） |  |  | 机械式 |  |  | 热静力型（双金属片）
18 | 型号 CODE
19 | 操作工况最小排量 MINIMUM DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h
20 | 内置过滤器 WITH FILTER | [5 empty] | 带 |  |  | 带 |  |  | 带
21 | 内置止回阀 WITH CHECK VALVE | [5 empty] | 不带 |  |  | 不带 |  |  | 不带
22 | 结构材料 MATERIAL |  | 阀体 BODY |  |  |  | WCB |  |  | WCB |  |  | WCB
23 |  |  | 阀芯 TRIM |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
24 |  |  | 内件 INTERNAL |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
25 |  |  | 过滤网 FILTER MESH |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 公称直径 DN |  | mm |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 20
27 |  |  | 法兰等级 RATING |  |  |  | CL150 |  |  | CL150 |  |  | CL150
28 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  | SO |  |  | SO |  |  | SO
29 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  | RF |  |  | RF |  |  | RF
30 |  |  | 法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
31 | 重量 WEIGHT |  |  |  | kg
32 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [5 empty] | / |  |  | / |  |  | /
备注 REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID

## 蒸汽疏水阀数据表 (4)
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041I-2”。
2、本表仅填写有背压和流量要求的蒸汽疏水阀。
DM301B03-30表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 蒸汽疏水阀数据表 STEAM TRAP DATASHEET | [5 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[12 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[12 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 752
[12 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号 DOC.NO. |  | 202415-752-041I-2 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页 PAGE 4 OF 5 |  |  | 入库时间 DATE |  | 2026.2.14 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 疏水阀位号 TAG No. | [5 empty] | 52T-5010 |  |  | 52T-5011 |  |  | 52T-5012
2 | 数量 QUANTITY |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [5 empty] | 52-SC1-1803-3/4"-B01F-P |  |  | 52-SC1-40036-1"-B01F-P |  |  | 52-SC2-C1815-3/4"-B01F-P
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | -041B-21 |  |  | -041B-24 |  |  | -041B-25
5 | 使用设备位号 EQUIPMENT TAG No. | [5 empty] | 52-LS1-1802-2"-B01F-H |  |  | 52-MS-40027-4"-B01F-H |  |  | 52-V-530
6 | 安装方式 POSITION | [5 empty] | 水平 |  |  | 水平 |  |  | 水平
工艺参数 PROCESS DATA
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 141.897 |  |  | 188 |  |  | 155.554
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.28 |  |  | 1.1 |  |  | 0.45
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 205 |  |  | 215 |  |  | 190
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 1 |  |  | 1.2 |  |  | 0.7
11 | 计算排放量 THEORETICAL DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 100 |  |  | 125 |  |  | 72.3456
12 | 安全系数 SAFETY FACTOR | [5 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  | 3
13 | 需要排放量 DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 300 |  |  | 375 |  |  | 217.0368
14 | 最大背压 MAX BACKING PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.15 |  |  | 0.7 |  |  | 0.3
15 | 压差 PRESSURE DIFFERENCE |  | 最大 MAX |  | MPa
16 |  |  | 最小 MIN |  | MPa |  | 0.13 |  |  | 0.4 |  |  | 0.15
疏水阀参数 STEAM TRAP DATA
17 | 类型 TYPE | [5 empty] | 热静力型（双金属片） |  |  | 热静力型（双金属片） |  |  | 热静力型（双金属片）
18 | 型号 CODE
19 | 操作工况最小排量 MINIMUM DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h
20 | 内置过滤器 WITH FILTER | [5 empty] | 带 |  |  | 带 |  |  | 带
21 | 内置止回阀 WITH CHECK VALVE | [5 empty] | 不带 |  |  | 不带 |  |  | 不带
22 | 结构材料 MATERIAL |  | 阀体 BODY |  |  |  | WCB |  |  | WCB |  |  | WCB
23 |  |  | 阀芯 TRIM |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
24 |  |  | 内件 INTERNAL |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
25 |  |  | 过滤网 FILTER MESH |  |  |  | S30408 |  |  | S30408 |  |  | S30408
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 公称直径 DN |  | mm |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 20
27 |  |  | 法兰等级 RATING |  |  |  | CL150 |  |  | CL150 |  |  | CL150
28 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  | SO |  |  | SO |  |  | SO
29 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  | RF |  |  | RF |  |  | RF
30 |  |  | 法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
31 | 重量 WEIGHT |  |  |  | kg
32 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [5 empty] | / |  |  | / |  |  | /
备注 REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID
Note on AB34: 余葆如: 这个只是伴热用的 可以用双金属片 如有订货与厂家澄清修改型式 当然用倒吊桶式也是可以接受的
Note on AB43: 余葆如: 检查口径 如果订货了 抓紧澄清

## 蒸汽疏水阀数据表 (5)
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-041I-2”。
2、本表仅填写有背压和流量要求的蒸汽疏水阀。
DM301B03-30表-2024
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD | [5 empty] | 蒸汽疏水阀数据表 STEAM TRAP DATASHEET | [5 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[12 empty] | 装置JOB. |  |  | 750
[12 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 752
[12 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号 DOC.NO. |  | 202415-752-041I-2 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页 PAGE 5 OF 5 |  |  | 入库时间 DATE |  | 2026.2.14 |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
1 | 疏水阀位号 TAG No. | [5 empty] | 52T-5013 |  |  | 52T-5014
2 | 数量 QUANTITY |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  | 1
安装位置 LOCATION
3 | 管道号 PIPELINE No. | [5 empty] | 51-SC2-4251-3/4"-B01F-P |  |  | 52-SC1-102-3/4"-B01F-P
4 | PID图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | -041B-25 |  |  | -041B-09
5 | 使用设备位号 EQUIPMENT TAG No. | [5 empty] | 51-LS2-S1813-1"-B01F-H |  |  | 52-LS1-14B6-4"-B01F-H
6 | 安装方式 POSITION | [5 empty] | 水平 |  |  | 水平
工艺参数 PROCESS DATA
7 | 操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 155.554 |  |  | 141.897
8 | 操作压力 OPERATION PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.45 |  |  | 0.28
9 | 设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 190 |  |  | 205
10 | 设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.7 |  |  | 1
11 | 计算排放量 THEORETICAL DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 100 |  |  | 100
12 | 安全系数 SAFETY FACTOR | [5 empty] | 3 |  |  | 3
13 | 需要排放量 DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h |  | 300 |  |  | 300
14 | 最大背压 MAX BACKING PRESSURE |  |  |  | MPa |  | 0.3 |  |  | 0.15
15 | 压差 PRESSURE DIFFERENCE |  | 最大 MAX |  | MPa
16 |  |  | 最小 MIN |  | MPa |  | 0.15 |  |  | 0.13
疏水阀参数 STEAM TRAP DATA
17 | 类型 TYPE | [5 empty] | 热静力型（双金属片） |  |  | 热静力型（双金属片）
18 | 型号 CODE
19 | 操作工况最小排量 MINIMUM DISCHARGE CAPACITY |  |  |  | kg/h
20 | 内置过滤器 WITH FILTER | [5 empty] | 带 |  |  | 带
21 | 内置止回阀 WITH CHECK VALVE | [5 empty] | 不带 |  |  | 不带
22 | 结构材料 MATERIAL |  | 阀体 BODY |  |  |  | WCB |  |  | WCB
23 |  |  | 阀芯 TRIM |  |  |  | S30408 |  |  | S30408
24 |  |  | 内件 INTERNAL |  |  |  | S30408 |  |  | S30408
25 |  |  | 过滤网 FILTER MESH |  |  |  | S30408 |  |  | S30408
26 | 连接方式 CONNECTIONS |  | 公称直径 DN |  | mm |  | 20 |  |  | 20
27 |  |  | 法兰等级 RATING |  |  |  | CL150 |  |  | CL150
28 |  |  | 连接面 CONNECTION |  |  |  | SO |  |  | SO
29 |  |  | 密封面 FACE |  |  |  | RF |  |  | RF
30 |  |  | 法兰标准 FLANGE STANDARD |  |  |  | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
31 | 重量 WEIGHT |  |  |  | kg
32 | 压力管道级别 PIPE GRADES | [5 empty] | / |  |  | /
备注 REMARKS：
会签 COSIGNED |  |  |  | 设计 DESD. |  |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  | 审定 AUTHD.
物流号
SP_ID
Note on L19: 余葆如: 检查图号
Note on L43: 余葆如: 口径错了

## signsheet
*_K52_设计ECEC; *_R52_校核ECEC; *_Y52_审核ECEC; signsheet_M5_审定ECEC; signsheet_R2_会签1ECEC; signsheet_R3_会签2ECEC; signsheet_R4_会签3ECEC; signsheet_R5_会签4ECEC; signsheet_R6_会签5ECEC; signsheet_R7_会签6ECEC; signsheet_R8_会签7ECEC; signsheet_R9_会签8ECEC; signsheet_R10_会签9ECEC;