## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
|  | 差压变送器(流量) |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202301 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 42
|  | D/P TRANSMITTER-FLOW |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 202301-42K03-21/0
[6 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | FT-4201
进焚硫炉空气流量变送
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202301-42P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | PA-4204-2000
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 空气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.0046
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 240
操作流量 OPER.FLOW |  |  | 219500Nm3/h
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~300000Nm3/h
精度 ACCURACY |  |  | ±0.075%
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带HART
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | 智能式
测量元件材质 MEASURING ELEMENT MATERIAL |  |  | 316L
本体材质 BODY MATERIAL |  |  | 铝、覆聚氨酯涂层
终端接头规格 END CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT(F)
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPTF
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exd IICT4
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装形式 INSTALLATION TYPE |  |  | 与节流装置一体化成套
安装图号 HOOK-UP NO.
附件 ACCESSORIES |  |  | 带安装支架及三阀组
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD
三阀组件型号 3-VALVES MANIFOLD MODEL |  |  |  | 制造厂确定
三阀组件材质 3-VALVES MANIFOLD MATERIAL |  |  | 316SS
节流装置形式 PRIM.ELEM.STYLE |  |  | 均速管流量计
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTIFY |  |  | 1
备注 REMARKS
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
用途 SERVICE