## sheet1
|  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
|  |  | 节流装置 |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202301 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 42
|  |  | THROTTLE DEVICE |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 202301-42K03-20/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | FE-4201
用途 SERVICE |  |  |  | 进焚硫炉空气流量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 202301-42P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  |  | PA-4204-2000
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | Q345R
管道内径 PIPE INTER.DIAM.(mm) |  |  |  | Φ2020x10
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 空气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  |  | 0.0046
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  |  | 240
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 241450Nm3/h
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. | 219500Nm3/h
|  | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 0
基准密度 REFER.DENSITY Kg/Nm3
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 1.077
分子量 MOLECULAR WEIGH
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s |  |  |  | 0.029
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESS FACTOR
等熵指数 ISENTROPIC-EXPONENT
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS |  |  |  | 3 KPa
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.PRESS. |  |  |  | 101400 Pa
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
节流元件形式 ELEMENT.TYPE |  |  |  | 均速管(巴类)流量计
取压方式 TAPING TYPE |  |  |  | 焊接插入式
型号 MODEL
计算标准 CALCULATION STANDARD |  |  |  | ISO5167
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~300000Nm3/h
精度 ACCURACY |  |  |  | ±0.5%
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS.
节流孔直径 BOR.DIAM.(mm) |  |  |  | BY MFR
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316SS
法兰标准及等级 FLANGE STD.& DEGREE |  |  |  | HG20592-2009 PN2.5
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & SEALING |  |  |  | DN50 RF
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 304SS
取压短管及截止阀 NIPPLE & VALVE |  |  |  | 成套提供
备注 REMARKS |  |  |  | 配套304高颈焊接法兰;提供进口计量器具型式批准证书CPA；需提供第三方流量校准报告；安装直管段要求前10D后5D;一体化配套差压变送器,提供空气反吹口;
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE