## sheet1
|  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
|  |  | 节流装置 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202301 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 45
|  |  | THROTTLE DEVICE |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 202301-45K03-20/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 1 张 共 1 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  | FE-4501 |  |  | FE-4506
用途 SERVICE |  |  |  | 除氧器进蒸汽流量测量 |  |  | 集汽集箱蒸汽出口流量测量
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  | 202301-45P03-01/0 |  |  | 202301-45P03-05/0
管道编号 LINE NO. |  |  |  | LS-4501-250-CBCB |  |  | HUS-4507-300-ABFB
管道材质 LINE MATERIAL |  |  |  | 20# |  |  | 12Cr1MoVG
管道内径 PIPE INTER.DIAM.(mm) |  |  |  | Φ273x7 |  |  | Φ325x14
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  | 蒸汽 |  |  | 过热蒸汽
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  |  | 1.0 |  |  | 5.0
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  |  | 184 |  |  | 481.6
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h | 最大 MAX. | 20810.3 |  |  | 165694.8
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h | 正常 NOR. | 18918.5 |  |  | 150631.6
|  | 液体 LIQUID m3/h | 最小 MIN. | 0 |  |  | 0
基准密度 REFER.DENSITY Kg/Nm3
操作密度 OPER.DENSITY Kg/m3 |  |  |  | 5.6 |  |  | 15.3
分子量 MOLECULAR WEIGH
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s
相对湿度 RELATIVE HUMIDITY
压缩系数 COMPRESS FACTOR
等熵指数 ISENTROPIC-EXPONENT
允许压力损失 ALLOW.PRESS.LOSS |  |  |  | 14KPa |  |  | 14KPa
地区平均大气压 LOCAL AVER.ATM.PRESS. |  |  |  | 101400 Pa |  |  | 101400 Pa
节流装置规格 PRIMARY ELEMENT SPECIFICATION
节流元件形式 ELEMENT.TYPE |  |  |  | 平衡流量计 |  |  | 标准喷嘴
取压方式 TAPING TYPE
型号 MODEL
计算标准 CALCULATION STANDARD |  |  |  | ISO5167 |  |  | ISO5167
刻度流量 SCALE FLOW |  |  |  | 0~24000 Kg/h |  |  | 0~200000 Kg/h
精度 ACCURACY |  |  |  | ±1.0% |  |  | ±2.0%
计算最大差压 CALC.DIFF.PRESS.
节流孔直径 BOR.DIAM.(mm) |  |  |  | BY MFR |  |  | BY MFR
节流元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  |  | 316SS |  |  | 316SS
法兰标准及等级 FLANGE STD.& DEGREE |  |  |  | HG20592-2009 PN25 |  |  | HG20592-2009 PN100
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & SEALING |  |  |  | DN250 RF |  |  | DN300 FM
法兰材质 FLANGE MATERIAL |  |  |  | 316SS |  |  | 316SS
取压短管及截止阀 NIPPLE & VALVE |  |  |  | 成套提供 |  |  | 成套提供
备注 REMARKS |  |  |  | 配套316高颈焊接法兰;提供计量器具型式批准证书CPA；安装直管段要求前20D后10D;一体化配套差压变送器,
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE