## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 江苏东普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
|  | 雷达液(料)位计 |  |  |  |  | 工程号 ENG. NO. |  | 202301 |  |  | 主项号 PROJ.NO. | 42
|  | REDAR LEVEL METER |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 202301-42K03-42/0
施工图
位号 TAG NO. |  |  | LT-4202
TK-4201精硫槽液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202301-42P03-04/0
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | TK-4201
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 液硫
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | 常压
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 135
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 1792
罐尺寸 TANK SIZE |  |  | 6000x4200x2000
罐形式 TANK TYPE |  |  | 地下槽
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 非接触式雷达
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~2000mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带HART
触点形式 CONTACT FORM |  |  | ——
触点容量 CONTACT RATE |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
元件形式 ELEMENT TYPE |  |  | 350mm杆式天线
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | PTFE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN100 RF
制造厂 MANUFACTURER
1
抗凝结，防挂料，带1/4"FNPT吹扫孔,一年无需清理
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
设计阶段
STAGE
合同号
第 1 张 共 1 张
SHEET OF
CONT.NO.
用途 SERVICE
说 明
DESCRIPTION
备注 REMARKS
日期
DATE
校 核
CHKD.
日期
DATE
设 计
DESD.