## sheet1
|  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 江苏东普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程）
|  | 雷达液(料)位计 | [5 empty] | 工程号 ENG. NO. |  | 202301 |  |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 43
|  | REDAR LEVEL METER | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  |  | 202301-43K03-43/0
施工图
位号 TAG NO. |  |  | LT-4301 |  |  |  | LT-4302 |  |  |  |  | LT-4304A/B
|  |  | 干燥酸循环泵槽液位 |  |  |  | 二吸酸循环泵槽液位 |  |  |  |  | 成品酸泵槽液位
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202301-43P03-01/0 |  |  |  | 202301-43P03-02/0 |  |  |  |  | 202301-43P03-02/0
设备位号 EQUIP. NO. |  |  | V-4301 |  |  |  | V-4302 |  |  |  |  | V-4303
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 96%硫酸 |  |  |  | 98.5%硫酸 |  |  |  |  | 98.5%硫酸
操作压力 OPER.PRESS. MPa(G) |  |  | -0.5KPa~常压 |  |  |  | 常压 |  |  |  |  | 常压
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  | 77.6 |  |  |  | 93 |  |  |  |  | 40
操作密度 DENS.AT OPER.Kg/m3 |  |  | 1780 |  |  |  | 1767 |  |  |  |  | 1815
罐尺寸 TANK SIZE |  |  | L7000xφ3200（钢壳） |  |  |  | L7000xφ3200（钢壳） |  |  |  |  | H2500xφ4500（钢壳）
罐形式 TANK TYPE |  |  | 卧罐 |  |  |  | 卧罐 |  |  |  |  | 卧罐
仪表规格 METER SPECIFICATION
型号 MODEL
仪表名称 NAME |  |  | 非接触式雷达 |  |  |  | 非接触式雷达 |  |  |  |  | 非接触式雷达
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~2960mm |  |  |  | 0~2960mm |  |  |  |  | 0~2350mm
精度 ACCURACY |  |  | ±5mm |  |  |  | ±5mm |  |  |  |  | ±5mm
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA带HART |  |  |  | 4~20mA带HART |  |  |  |  | 4~20mA带HART
触点形式 CONTACT FORM |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
触点容量 CONTACT RATE |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC |  |  |  | 24VDC |  |  |  |  | 24VDC
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
元件形式 ELEMENT TYPE |  |  | 喇叭口 |  |  |  | 喇叭口 |  |  |  |  | 喇叭口
元件材料 ELEMENT MATERIAL |  |  | PTFE |  |  |  | PTFE |  |  |  |  | PTFE
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  |  | IP65 |  |  |  |  | IP65
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20592-2009 PN16 |  |  |  | HG/T 20592-2009 PN16 |  |  |  |  | HG/T 20592-2009 PN16
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | DN150 RF |  |  |  | DN150 RF |  |  |  |  | DN150 RF
制造厂 MANUFACTURER
[5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE
设计阶段
STAGE
合同号
第 1 张 共 1 张
SHEET OF
CONT.NO.
用途 SERVICE
说 明
DESCRIPTION
备注 REMARKS
日期
DATE
校 核
CHKD.
日期
DATE
设 计
DESD.