[image: image1]
	江苏索普化工股份有限公司

热电厂
	用户  : 江苏索普化工股份有限公司
	项目号  :20260409

	
	厂址  : 江苏省镇江市京口区求索路101号
	设备位号  : P8801

	
	装置  : 空调水站供热站
	页 号
	1/1
	版 次
	0

	离 心 泵 数 据 表

	1
	名称     : 卧式单级单吸管道离心泵
	位号        : P8801

	2
	数量     : 1
	开 / 备     : 1/1

	3
	制造厂   : 
	型号        : ISW80-200B

	4
	驱动机   : 电机 
	执行标准    : ISO2858、JB/T53058-93 

	5
	操作条件
	结构特点

	6
	介质 :自来水
	壳体

	7
	腐蚀/磨蚀成份:        (有      (无               
	支撑方式:   □中心   (脚  

	8
	固体含量%  :  
	  剖分:      ( 轴向  ■ 径向

	9
	毒性             :  □有       ■无  
	  蜗壳       ■  单    □双 □ 扩压器

	10
	密度( P. T.)      Kg/ m3   : 1000
	  吸入形式:   ■  单吸   □ 双吸  

	11
	粘度( P. T.)       mPa.s  : 1.002
	  泵体材质 :  铸铁 (HT250) 

	12
	饱和蒸汽压( P.T.)  kPa (a)  :3.169
	  叶轮材质:   铸铁 

	13
	条件
	最小
	正常
	额定
	  接口:   ■排放 ■放空 □仪表

	14
	吸入温度       ℃ 
	
	25
	
	叶轮: 

	15
	吸入压力      bar (a) 
	
	0
	
	   形式:   ■闭式  □ 开式□ 半开式

	16
	排出压力      bar (a)  
	
	3
	
	   支承:   □轴承间  ■悬臂

	17
	压差          bar  
	
	3
	
	  叶轮直径: 200mm（名义直径）

	18
	扬程          m
	
	30
	32
	  耐磨环 □叶轮□壳体 □叶轮 & 壳体.

	19
	流量          m3/h 
	
	35 
	38
	轴承形式 :   ■径向             止推

	20
	NPSHa       m 
	
	
	
	轴承制造商:NSK或SKF

	21
	最大关闭压力 MPa(a): 
	联轴器形式  :六角块弹性联轴器 ; 制造厂:

	22
	估计能量消耗  6.05 kW;     η=54%
	底板          □ 单独    ■与驱动机共用 

	23
	流量控制     ■连续   □ 不连续  □ 手动
	润滑形式      □飞溅     □强制   □油环

	24
	流量控制方式: 
	自动放空阀    □  有     □无 

	25
	自动启动    ■需要          (不需要  
	转向(从联轴器端看) ■ 顺时针   □ 逆时针

	26
	自吸        (需要         ■不需要
	管口
	尺寸
	等级
	法兰面
	标准

	27
	操作方式:   ■ 连续          不连续
	吸入
	DN80
	PN1.6
	RF
	

	28
	启动时密封形式    ■机械密封      □填料
	排出
	DN80
	PN1.6
	RF
	

	29
	密 封 与 冲 洗
	电 机 驱 动 

	30
	密  封 :  ■机械密封  □填料  □付叶轮＋填料
	位号
	:P8801附件

	31
	型号/制造厂:    
	功率        kW
	:7.5

	32
	密封材质  : 硬质合金
	转速       r/min
	: 2900

	33
	机械密封  : (单端面    □双端面   □串联
	制造厂
	:

	34
	密封液体  : 
	型号
	:YE4-132S2-2(一级能效）

	35
	外冲洗m3/ h: 无     ,  压力/温度 :   /
	电压/相数/频率 
	380/3P/50HZ

	36
	背冷介质类型 :  
	绝缘等级   
	:F   

	37
	填料函压力  MPa(g) :  /
	防护等级        
	: IP55  

	38
	辅助管道材质:  
	轴承润滑:
	:油脂

	备注：1.介质组分（wt%）: 市政自来水，H2O 99%;

	      2.电机按介质为水（密度1000kg/m³）配备，能效等级一级。

	 

	      

	

	0
	用于询价
	
	
	
	

	版次
	说  明
	编制
	校对
	审核
	日期


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








[image: image2.wmf]_1234567890.unknown

