## 紧急泄放人孔数据表
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-101N-阀位号”
2、第X张共X张可自动生成。
3、“备注”栏的“产品类型”填写：全天候阻火呼吸阀、带呼出接管呼吸阀等
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 紧急泄放人孔数据表 EMERGENCY VENT MANHOLE COVER | [6 empty] | 工程PROJ. |  |  |  | 202415
[10 empty] | 装置JOB. |  |  |  | /
[10 empty] | 工序SUBJ. |  |  |  | 171
[10 empty] | 阶段PHASE |  |  |  | 施工图
图号DOC NO. | 202415-171-101N-EM-1 | [5 empty] | 入库时间 DATE |  |  |  | 版次 ISSUE |  |  | G | 修改 REV. | 0
阀位号/数量 TAG No./QUANTITY | [5 empty] | 71-EM-0001AB/2 |  |  | 71-EM-0002AB/2 |  |  |  | 71-EM-0003/1
所在P&ID图图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | 202415-171-101B-01 |  |  | 202415-171-101B-02 |  |  |  | 202415-171-101B-03
储罐型式及被保护的设备位号 VESSEL TYPE/PROTECTED EQUIP. ITEM | [5 empty] | 内浮顶罐（充氮）/ 71-T-001AB |  |  | 内浮顶罐（充氮）/ 71-T-002AB |  |  |  | 内浮顶罐（充氮）/ 71-T-003
储罐储存介质/危险性分类 STORAGE FLUID/HAZARD CLASSIFICATION | [5 empty] | 醋酸乙烯/甲B |  |  | 醋酸乙烯/甲B |  |  |  | 醋酸乙烯/甲B
密度 DENSITY |  |  |  | kg/m3 |  | 1.5 |  |  | 1.5 |  |  |  | 1.5
设定压力 Set Pressure |  |  |  | kPa |  | 5.4 |  |  | 5.4 |  |  |  | 5.4
超压范围 overpressure limits |  |  |  | ％ |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | kPa |  | -0.49/6.0 |  |  | -0.49/6.0 |  |  |  | -0.49/6.0
操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 30 |  |  | 30 |  |  |  | 30
设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 70 |  |  | 70 |  |  |  | 70
最大泄放量 The Max. Discharge Capacity |  |  |  | Nm3/hr |  | 3894 |  |  | 1174 |  |  |  | 1962
法兰等级/密封面 FLANGE CLASS/SEAL FACE | [5 empty] | DN500 150lb WN/RF |  |  | DN500 150lb WN/RF |  |  |  | DN500 150lb WN/RF
法兰标准 FLANGE STANDARD | [5 empty] | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009 |  |  |  | HG/T20615-2009
1
使用材料 MATERIAL
1、壳体 BODY | [5 empty] | S30408 GB/T14976 |  |  | S30408 GB/T14976 |  |  |  | S30408 GB/T14976
2、阀盘 DISC | [5 empty] | S30408 |  |  | S30408 |  |  |  | S30408
3、阀芯 TRIM | [5 empty] | S30408 |  |  | S30408 |  |  |  | S30408
4、螺栓螺母 BOLTS & NUTS | [5 empty] | 35CrMo/30CrMo |  |  | 35CrMo/30CrMo |  |  |  | 35CrMo/30CrMo
5、垫片 GASKET | [5 empty] | D2222 |  |  | D2222 |  |  |  | D2222
外壳涂层 SHELL COATING
重量 WEIGHT |  |  |  | kg
储罐公称容积 |  |  |  | m3 |  | 10000 |  |  | 1000 |  |  |  | 1500
储罐设计压力 |  |  |  | KPaG |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 6
储罐规格 |  |  |  | φ×H/m |  | 30×15.5 |  |  | 11.5×12 |  |  |  | 13×13.5
备注REMARKS：
1、紧急泄放人孔的允许超压比值需控制在10%以内，启闭压差10%，配套带与设备连接侧的垫片和紧固件。 2、紧急泄压阀须满足国发〔2023〕24号的低泄漏紧急泄压阀。在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：0.1m3/h。提供产品品牌方泄漏量测试仪器照片等信息及泄漏量测试报告。 3、紧急泄压阀具有实测流量曲线。4、产品品牌方需出具紧急泄压阀满足ISO28300/API2000的CE一致性声明。5、开启压力允许偏差值±5%。6、应进行形式试验，并取得形式试验证明文件。紧急泄压阀采用限位防飞脱结构并能自动回座，提供产品结构图及说明。7、泄放量和泄放口规格，请厂家根据设备规格核实。
会签 COSIGNED |  | 设计 DESD. |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  |  | 审定 AUTHD.
Note on G7: 本表版本：2012

## 紧急泄放人孔数据表 (2)
说明：1、“图号”栏填写格式为“工程号-主项号-101N-阀位号”
2、第X张共X张可自动生成。
3、“备注”栏的“产品类型”填写：全天候阻火呼吸阀、带呼出接管呼吸阀等
东华工程科技 股份有限公司 EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. |  |  | 紧急泄放人孔数据表 EMERGENCY VENT MANHOLE COVER | [6 empty] | 工程PROJ. |  |  | 202415
[10 empty] | 装置JOB. |  |  | /
[10 empty] | 工序SUBJ. |  |  | 171
[10 empty] | 阶段PHASE |  |  | 施工图
图号DOC NO. | 202415-171-101N-EM-1 | [5 empty] | 入库时间 DATE |  |  |  | 版次 ISSUE |  | G | 修改 REV. | 0
阀位号/数量 TAG No./QUANTITY | [5 empty] | 71-EM-0004AB/2 |  |  | 71-EM-0005AB/2
所在P&ID图图号 P&ID DRAWING No. | [5 empty] | 202415-171-101B-05/06 |  |  | 202415-171-101B-07
储罐型式及被保护的设备位号 VESSEL TYPE/PROTECTED EQUIP. ITEM | [5 empty] | 内浮顶罐（充氮）/ 71-T-004AB |  |  | 内浮顶罐（充氮）/ 71-T-005AB
储罐储存介质/危险性分类 STORAGE FLUID/HAZARD CLASSIFICATION | [5 empty] | 醋酸/乙A |  |  | 退料反应液/乙A
密度 DENSITY |  |  |  | kg/m3 |  | 1.5 |  |  | 1.5
设定压力 Set Pressure |  |  |  | kPa |  | 5.4 |  |  | 5.4
超压范围 overpressure limits |  |  |  | ％ |  | 10 |  |  | 10
设计压力 DESIGN PRESSURE |  |  |  | kPa |  | -0.49/6.0 |  |  | -0.49/6.0
操作温度 OPERATION TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 30 |  |  | 30
设计温度 DESIGN TEMPERATURE |  |  |  | ℃ |  | 85 |  |  | 85
最大泄放量 The Max. Discharge Capacity |  |  |  | Nm3/hr |  | 3519 |  |  | 1915
法兰等级/密封面 FLANGE CLASS/SEAL FACE | [5 empty] | DN500 150lb WN/RF |  |  | DN500 150lb WN/RF
法兰标准 FLANGE STANDARD | [5 empty] | HG/T20615-2009 |  |  | HG/T20615-2009
1
使用材料 MATERIAL
1、壳体 BODY | [5 empty] | S31603 GB/T14976 |  |  | S31603 GB/T14976
2、阀盘 DISC | [5 empty] | S31603 |  |  | S31603
3、阀芯 TRIM | [5 empty] | S31603 |  |  | S31603
4、螺栓螺母 BOLTS & NUTS | [5 empty] | 35CrMo/30CrMo |  |  | 35CrMo/30CrMo
5、垫片 GASKET | [5 empty] | D5525 |  |  | D5525
外壳涂层 SHELL COATING
重量 WEIGHT |  |  |  | kg
储罐公称容积 |  |  |  | m3 |  | 5000 |  |  | 800
储罐设计压力 |  |  |  | KPaG |  | 6 |  |  | 6
储罐规格 |  |  |  | φ×H/m |  | 21×16.5 |  |  | 10×12
备注REMARKS：
1、紧急泄放人孔的允许超压比值需控制在10%以内，启闭压差10%，配套带与设备连接侧的垫片和紧固件。 2、紧急泄压阀须满足国发〔2023〕24号的低泄漏紧急泄压阀。在设定压力的85%时测定阀门的泄漏量，最大允许的泄漏量值为：0.1m3/h。提供产品品牌方泄漏量测试仪器照片等信息及泄漏量测试报告。 3、紧急泄压阀具有实测流量曲线。4、产品品牌方需出具紧急泄压阀满足ISO28300/API2000的CE一致性声明。5、开启压力允许偏差值±5%。6、应进行形式试验，并取得形式试验证明文件。紧急泄压阀采用限位防飞脱结构并能自动回座，提供产品结构图及说明。7、泄放量和泄放口规格，请厂家根据设备规格核实。
会签 COSIGNED |  | 设计 DESD. |  |  | 校核 CHKD. |  |  | 审核 APPD. |  |  |  | 审定 AUTHD.
Note on G7: 本表版本：2012