
LED灯具技术要求

技术参数和性能要求

以下为本次咨询基本技术规范要求，报价人需提供灯具的相关技术规范、说明及样本。

采购规格数量： 430套

产品规格型号： 40W
 通用技术要求

1．照明装置及其附件应通过GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准，要求提供质量认证书； 

2．灯具的防护等级要求：要求防护等级达到IP66及以上，防爆等级要求：

气体Ex db  IIC T6 Gb 粉尘Ex tb ⅢC  T80℃ Db。要求提供防爆证书、3C，及提供国家强制性产品认证试验报告。(报价时提供，不提供视为不符合要求)
3．照明装置要求灯具外壳铝合金一次压铸成型，表面静电粉末喷涂处理，正面使用钢化玻璃整体防护。

4．LED灯具光源：选用首尔、科锐、飞利浦、欧司朗等一线进口品牌。提供近三年（23年--25年）光源芯片品牌采购合同及发票三份。(报价时提供，不提供视为不符合要求)
5.驱动电源：选用英飞特、明纬、茂硕品牌。
6.灯具结构：需具备独立三腔设计（光源腔、电源腔、接线腔），以便散热效果良好。(报价时提供检验报告，不提供视为不符合要求)
7.需提供近三年（23年--25年）防爆灯具单个项目不低于200万元的业绩三份，附合同及发票(报价时提供，不提供视为不符合要求)。

8．质保：    ①质保五年，非人为损坏厂家提供新品换新。
             ②质保五年光衰不超过30%。

             ③每年做两次免费照度测试，并提供照度测试单，甲乙双方签字。

             ④5年内损坏率不超过5%，否则整批换新，厂家免费负责施工（需提供损坏数量统计，双方认可签字）。

             ⑤如需方要求供方需现场服务，供方应24小时响应。48小时到达现场（节假日除外）。

             ⑥灯具铭牌需采用金属材质，铭牌上需体现生产日期，便于质保可追溯。

工厂防爆LED照明灯具光源技术参数要求
（适用于2.5-5.0米高度）吸壁、吸顶、护栏、法兰式的安装方式；

1．装置单灯灯具功率40W，特殊情况下需说明；

2．寿命：LED光源额定寿命≥6万小时，驱动电源寿命≥5万小时，整体灯具平均无故障工作时间（MTBF）≥5万小时（报价时厂家需提供LM80报告，不提供视为不符合要求）。
3．LED灯具的光效≥130 lm/W，整灯光通量：5200 lm以上（送样测试：在全黑环境下，2米高度正下方照度达到420lux以上）；
4．驱动电源：具备恒流，过压/过流/过温/浪涌保护功能，浪涌防护≥4kV，驱动效率≥92%，功率因数≥0.95

5．显色指数：厂房LED Ra≥80。

6．LED色温：白光，5700K。

7．额定工作电压：AC 200～240V，50HZ；额定绝缘电压：AC 500V；

8．整灯（含电源）防护等级：≥IP66（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告，不提供视为不符合要求）
9.防腐等级WF2（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告，不提供视为不符合要求）
10.引入装置：引入直径9-14电缆线，电缆密封接头，防护性能与主体一致；（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告，不提供视为不符合要求）
11.透光罩：钢化玻璃（抗冲击国标强制要求通过7J（1kg*0.7），报价时需提供国家强制性产品认证试验报告,不提供视为不符合要求），透光率≥91%，

12.紧固件：全部采用304不锈钢，防松处理符合GB/T 985.1标准，杜绝生锈滑丝

13.散热结构：采用一体化压铸散热鳍片，工作时LED结温≤85℃,.
14.绝缘介电强度：施加电压2Uₙ + 1000V（且不低于AC1500V):测试时间：1min；测试过程中不得发生闪络或击穿现象。
15、灯具要求适用于吸壁、吸顶、管吊、护栏、法兰式安装，（含配件：120度弯管，带吊环，可调节挂链313套；双牙直管100套）,管径尺寸DN20，6分管螺纹。护栏式17套（包含DN32的立杆及整体的配件，灯杆高度2.5M,灯杆与灯头采用套接式连接，保证防护性能）。

16.密封圈采用高质量耐热、耐腐蚀橡胶气密封圈，达到密封性能良好通过耐热、耐寒试验（报价时需提供国家强制性产品认证试验报告,不提供视为不符合要求）。
17.照明装置要求灯具具有防止眩光、抗震性强且有抗电磁干扰功能，灯具外壳铝合金一次压铸成型，表面静电粉末喷涂处理。

18.供方需提供一套样灯作为封样，需经双方确认。
