## AI
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 信号类型 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 反量程选择 | 开方选择 | 小信号切除选择 | 小信号切除限 | 是否进行滤波输出 | 滤波时间系数 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 速率报警限值 | 速率报警恢复时间 | 区域 | 是否上网 | 使能
1 | TT_5504 | 醋酸贮槽V5206温度指示、调节 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 1 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
2 | PT_5517 | 醋酸贮槽V5206压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 2 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
3 | LT_5516 | 醋酸贮槽V5201液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 3 | 0 | 14.4 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0 | 10.36 | 0 | 10.55 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
4 | TT_5503 | 醋酸贮槽V5201温度指示、调节 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 4 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 40 | 0 | 41 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
5 | PT_5514 | 醋酸贮槽V5201压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 5 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
6 | LT_5311 | 甲醇储槽V5301液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 6 | 0 | 18.16 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
7 | TT_5301A | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 7 | -30 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
8 | AI_HART_2_3_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 3 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
9 | TT_5301B | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 1 | -30 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
10 | TT_5301C | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 2 | -30 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
11 | TT_5301D | 甲醇贮槽V5301温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 3 | -30 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
12 | PT_5301 | 甲醇贮槽V5301压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 4 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
13 | LT_5321 | 甲醇储槽V5303液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 5 | 0 | 18.16 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
14 | TT_5303A | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
15 | TT_5303B | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 7 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
16 | AI_HART_2_4_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 4 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
17 | LT_5411 | 乙醇储槽V5304液位指示、报警 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 1 | 0 | 18.757 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 0 | 2.2 | 0 | 12.56 | 0 | 12.7 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
18 | TT_5304A | 乙醇贮槽V5304温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
19 | TT_5304B | 乙醇贮槽V5304温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
20 | PT_5304 | 乙醇贮槽V5304压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 4 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
21 | LT_5412 | 乙醇储槽V5302液位指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 5 | 0 | 18.632 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
22 | TT_5302A | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
23 | LT_5515 | 醋酸贮槽V5206液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 7 | 0 | 14 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.52 | 1 | 0.75 | 1 | 10.36 | 1 | 10.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
24 | AI_HART_2_6_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 6 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
25 | TT_5302B | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 1 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
26 | TT_5302C | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
27 | TT_5302D | 乙醇贮槽V5302温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
28 | PT_5302 | 乙醇贮槽V5302压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 4 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
29 | TT_5303C | 甲醇贮槽V5303温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 5 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
30 | FT_5402 | 码头乙醇流量（取消） | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 6 | 0 | 180 | t/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
31 | PT_5303 | 甲醇贮槽V5303压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 7 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
32 | AI_HART_2_7_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 7 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
33 | FT_15316 | 洗涤器M15301D洗涤水流量 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 1 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.1f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
34 | FT_15307 | 洗涤器M15301D洗涤水流量 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 2 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.1f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
35 | LT_15315 | 成品贮槽V15305液位指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 3 | 0 | 18.5 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
36 | TT_15304 | 醋酸贮槽V15305温度 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 4 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
37 | PT_15305 | 醋酸贮槽V15305压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 5 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
38 | LT_15316 | 成品贮槽V15306液位 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 6 | 0 | 18.5 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.0 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
39 | TT_15303 | 醋酸贮槽V15306温度 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 7 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 18 | 1 | 40 | 1 | 41 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
40 | AI_HART_2_10_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
41 | PT_15306 | 醋酸贮槽V15306压力 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 1 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
42 | LT_35123 | 乙酯槽V35100液位指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 2 | 0 | 13.5 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.28 | 1 | 10.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
43 | TT_35100 | 乙酯槽V35100温度指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 3 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
44 | PT_35120 | 乙酯槽V35100压力指示 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 4 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
45 | LT_35133 | 乙酯槽V35101液位 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 5 | 0 | 13.3 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.28 | 1 | 10.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
46 | TT_35101 | 乙酯槽V35101温度 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 6 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
47 | PT_35130 | 乙酯槽V35101压力 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 7 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
48 | AI_HART_2_11_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
49 | LT_35143 | 乙酯槽V35102液位 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 1 | 0 | 13.3 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.28 | 1 | 10.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
50 | TT_35102 | 乙酯槽V35102温度 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 2 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
51 | PT_35140 | 乙酯槽V35102压力 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 3 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
52 | LT_35153 | 乙酯槽V35103液位 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 4 | 0 | 13.55 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.28 | 1 | 10.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
53 | TT_35103 | 乙酯槽V35103温度 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 5 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 1 | 40 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
54 | PT_35150 | 乙酯槽V35103压力 | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 6 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 1 | 1.8 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
55 | AI_HART_2_12_7 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 7 | 0 | 10 | t/h | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
56 | AI_HART_2_12_8 |  | 2 | AI6220 | 4-20mA | 12 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
57 | AI_4_9_1 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 1 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
58 | AI_4_9_2 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 2 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
59 | AI_4_9_3 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 3 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
60 | AI_4_9_4 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 4 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
61 | AI_4_9_5 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 5 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
62 | AI_4_9_6 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 6 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
63 | AI_4_9_7 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 7 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
64 | AI_4_9_8 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 9 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
65 | FF04_5026 | 精制酸瞬时流量 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 1 | 0 | 100 | t/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
66 | AI_4_10_2 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 2 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
67 | AI_4_10_3 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 3 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
68 | AI_4_10_4 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 4 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
69 | AI_4_10_5 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 5 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
70 | PT_5310E | P-5310E泵出口管道压力指示 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 6 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.43 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
71 | PT_5310F | P-5310F泵出口管道压力指示 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 7 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.43 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
72 | AI_4_10_8 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 10 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
73 | PT_35102D | P-35102D泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 1 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
74 | PT_35102E | P-35102E泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 2 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
75 | PT_5302D | P-5302D泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 3 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
76 | PT_5302E | P-5302E泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 4 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
77 | PT_5303C | P-5303C泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 5 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
78 | PT_5303D | P-5303D泵出口管道压力指示低限报警 | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 6 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
79 | AI_4_11_7 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 7 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
80 | AI_4_11_8 |  | 4 | AI6220 | 4-20mA | 11 | 8 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否

## AO
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 输出设定下限 | 输出设定上限 | 输出上偏置 | 输出下偏置 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 反量程选择 | 速率报警恢复时间 | 速率报警限值 | 区域 | 是否上网 | 替代模式 | 安全值 | 使能

## DI
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | 置0说明 | 置1说明 | 趋势开关 | 反量程选择 | 开关量是否判别抖动 | 抖动时间长度 | 消抖时间长度 | 报警属性 | 报警级 | 报警抑制 | 区域 | 是否上网 | 使能
1 | ZSR_P35102A | 发船乙酯泵P35102A运行（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
2 | ZSF_P35102A | 发船乙酯泵P35102A故障（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
3 | P35102A_AM | 发船乙酯泵P35102A现场/远控（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
4 | ZSR_P35102B | 发船乙酯泵P35102B运行（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
5 | ZSF_P35102B | 发船乙酯泵P35102B故障（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
6 | P35102B_AM | 发船乙酯泵P35102B现场/远控（7#变） | 1 | DI6211 | 13 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
7 | ZSR_P35102C | 发船乙酯泵P35102C运行（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
8 | ZSF_P35102C | 发船乙酯泵P35102C故障（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
9 | P35102C_AM | 发船乙酯泵P35102C现场/远控（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
10 | ZSR_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211运行（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
11 | ZSF_P511 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211故障（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
12 | P5211_AM | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211现场/远控（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
13 | DI_1_13_13 | 成品(普通酸)发船泵P5202A运行（千方电房） | 1 | DI6211 | 13 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
14 | DI_1_13_14 |  | 1 | DI6211 | 13 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
15 | DI_1_13_15 |  | 1 | DI6211 | 13 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
16 | DI_1_13_16 |  | 1 | DI6211 | 13 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
17 | ZSR_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B运行（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
18 | ZSF_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B故障（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
19 | P5202B_AM | 成品(普通酸)发船泵P5202B现场/远控（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
20 | ZSR_P5302A | 甲醇发放P5302A运行(船) | 1 | DI6211 | 14 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
21 | ZSF_P5302A | 甲醇发放P5302A故障(船)（万方方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
22 | P5302A_AM | 甲醇发放P5302A现场/远控(船)（万方方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
23 | ZSR_P5302B | 甲醇发放P5302B运行(船)（万方方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
24 | ZSF_P5302B | 甲醇发放P5302B故障(船)（万方方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
25 | P5302B_AM | 甲醇发放P5302B现场/远控(船)（万方方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
26 | ZSR_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A运行（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
27 | ZSF_P5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A故障（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
28 | P5202A_AM | 成品(普通酸)发船泵P5202A现场/远控（千方电房） | 1 | DI6211 | 14 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
29 | DI_1_14_13 |  | 1 | DI6211 | 14 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
30 | DI_1_14_14 |  | 1 | DI6211 | 14 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
31 | DI_1_14_15 |  | 1 | DI6211 | 14 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
32 | DI_1_14_16 |  | 1 | DI6211 | 14 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
33 | DI_1_17_1 |  | 1 | DI6211 | 17 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
34 | DI_1_17_2 |  | 1 | DI6211 | 17 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
35 | ZSC_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧）关 | 1 | DI6211 | 17 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
36 | ZSO_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧）开 | 1 | DI6211 | 17 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
37 | EZSV_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀急停 | 1 | DI6211 | 17 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
38 | ZSC_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀关 | 1 | DI6211 | 17 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
39 | ZSO_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀开 | 1 | DI6211 | 17 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
40 | EZSV_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀操作室急停 | 1 | DI6211 | 17 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
41 | ZSC_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀关 | 1 | DI6211 | 17 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
42 | ZSO_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀开 | 1 | DI6211 | 17 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
43 | EZSV_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀操作室急停 | 1 | DI6211 | 17 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
44 | ZSC_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 17 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
45 | ZSO_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 17 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
46 | ZSC_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 17 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
47 | ZSO_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 17 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
48 | DI_1_17_16 |  | 1 | DI6211 | 17 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
49 | ZSC_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
50 | ZSO_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
51 | ZSC_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
52 | ZSO_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
53 | ZSC_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
54 | ZSO_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
55 | ZSC_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
56 | ZSO_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
57 | ZSC_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
58 | ZSO_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
59 | ZSC_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀关到位 | 1 | DI6211 | 18 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
60 | ZSO_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀开到位 | 1 | DI6211 | 18 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
61 | DI_81001 | 码头总控制室操作台故障解除按钮 | 1 | DI6211 | 18 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
62 | DI_81002 | 11个码头切断阀总急停 | 1 | DI6211 | 18 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
63 | DI_1_18_15 |  | 1 | DI6211 | 18 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
64 | DI_1_18_16 |  | 1 | DI6211 | 18 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
65 | FMQ_AN | 发货消音按钮 | 1 | DI6211 | 19 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
66 | XV_81008_O | 码头精制酸阀开 | 1 | DI6211 | 19 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
67 | XV_81008_C | 码头精制酸阀关 | 1 | DI6211 | 19 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
68 | ZXSC_101 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
69 | ZXSO_101 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
70 | ZXSC_102 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
71 | ZXSO_102 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
72 | ZSC_101 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
73 | ZSO_101 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
74 | ZSC_102 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
75 | ZSO_102 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
76 | ZSC_103 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
77 | ZSO_103 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
78 | ZSC_104 | 关阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
79 | ZSO_104 | 开阀位反馈开关 | 1 | DI6211 | 19 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
80 | DI_1_19_16 |  | 1 | DI6211 | 19 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
81 | ZLO_82001A | HV-82001A阀开指示 | 1 | DI6211 | 20 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
82 | ZLC_82001A | HV-82001A阀关指示 | 1 | DI6211 | 20 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
83 | ZLO_82002A | HV-82002A阀开指示 | 1 | DI6211 | 20 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
84 | ZLC_82002A | HV-82002A阀关指示 | 1 | DI6211 | 20 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
85 | ZLO_82004A | HV-82004A阀开指示 | 1 | DI6211 | 20 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
86 | ZLC_82004A | HV-82004A阀关指示 | 1 | DI6211 | 20 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
87 | ZLO_82006 | HV-82006阀开指示 | 1 | DI6211 | 20 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
88 | ZLC_82006 | HV-82006阀关指示 | 1 | DI6211 | 20 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
89 | DI_1_20_9 |  | 1 | DI6211 | 20 | 9 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
90 | DI_1_20_10 |  | 1 | DI6211 | 20 | 10 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
91 | DI_1_20_11 |  | 1 | DI6211 | 20 | 11 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
92 | DI_1_20_12 |  | 1 | DI6211 | 20 | 12 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
93 | DI_1_20_13 |  | 1 | DI6211 | 20 | 13 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
94 | DI_1_20_14 |  | 1 | DI6211 | 20 | 14 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
95 | DI_1_20_15 |  | 1 | DI6211 | 20 | 15 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
96 | DI_1_20_16 |  | 1 | DI6211 | 20 | 16 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
97 | DI_1_25_1 |  | 1 | DI6211 | 25 | 1 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
98 | DI_1_25_2 |  | 1 | DI6211 | 25 | 2 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
99 | DI_1_25_3 |  | 1 | DI6211 | 25 | 3 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
100 | DI_1_25_4 |  | 1 | DI6211 | 25 | 4 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
101 | DI_1_25_5 |  | 1 | DI6211 | 25 | 5 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
102 | DI_1_25_6 |  | 1 | DI6211 | 25 | 6 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
103 | DI_1_25_7 |  | 1 | DI6211 | 25 | 7 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
104 | DI_1_25_8 |  | 1 | DI6211 | 25 | 8 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
105 | DI_1_25_9 |  | 1 | DI6211 | 25 | 9 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
106 | DI_1_25_10 |  | 1 | DI6211 | 25 | 10 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
107 | DI_1_25_11 |  | 1 | DI6211 | 25 | 11 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
108 | DI_1_25_12 |  | 1 | DI6211 | 25 | 12 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
109 | DI_1_25_13 |  | 1 | DI6211 | 25 | 13 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
110 | DI_1_25_14 |  | 1 | DI6211 | 25 | 14 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
111 | DI_1_25_15 |  | 1 | DI6211 | 25 | 15 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
112 | DI_1_25_16 |  | 1 | DI6211 | 25 | 16 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
113 | DI_1_26_1 |  | 1 | DI6211 | 26 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
114 | DI_1_26_2 |  | 1 | DI6211 | 26 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
115 | DI_1_26_3 |  | 1 | DI6211 | 26 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
116 | DI_1_26_4 |  | 1 | DI6211 | 26 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
117 | DI_1_26_5 |  | 1 | DI6211 | 26 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
118 | DI_1_26_6 |  | 1 | DI6211 | 26 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
119 | DI_1_26_7 |  | 1 | DI6211 | 26 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
120 | DI_1_26_8 |  | 1 | DI6211 | 26 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
121 | DI_1_26_9 |  | 1 | DI6211 | 26 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
122 | DI_1_26_10 |  | 1 | DI6211 | 26 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
123 | DI_1_26_11 |  | 1 | DI6211 | 26 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
124 | DI_1_26_12 |  | 1 | DI6211 | 26 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
125 | DI_1_26_13 |  | 1 | DI6211 | 26 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
126 | DI_1_26_14 |  | 1 | DI6211 | 26 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
127 | DI_1_26_15 |  | 1 | DI6211 | 26 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
128 | DI_1_26_16 |  | 1 | DI6211 | 26 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
129 | DI_1_27_1 |  | 1 | DI6211 | 27 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
130 | DI_1_27_2 |  | 1 | DI6211 | 27 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
131 | DI_1_27_3 |  | 1 | DI6211 | 27 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
132 | DI_1_27_4 |  | 1 | DI6211 | 27 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
133 | DI_1_27_5 |  | 1 | DI6211 | 27 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
134 | DI_1_27_6 |  | 1 | DI6211 | 27 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
135 | DI_1_27_7 |  | 1 | DI6211 | 27 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
136 | DI_1_27_8 |  | 1 | DI6211 | 27 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
137 | DI_1_27_9 |  | 1 | DI6211 | 27 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
138 | DI_1_27_10 |  | 1 | DI6211 | 27 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
139 | DI_1_27_11 |  | 1 | DI6211 | 27 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
140 | DI_1_27_12 |  | 1 | DI6211 | 27 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
141 | DI_1_27_13 |  | 1 | DI6211 | 27 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
142 | DI_1_27_14 |  | 1 | DI6211 | 27 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
143 | DI_1_27_15 |  | 1 | DI6211 | 27 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
144 | DI_1_27_16 |  | 1 | DI6211 | 27 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
145 | ZSC_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
146 | ZSO_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
147 | ZSC_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
148 | ZSO_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
149 | ZSC_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
150 | ZSO_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
151 | ZSC_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
152 | ZSO_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
153 | ZSC_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
154 | ZSO_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
155 | ZSC_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
156 | ZSO_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
157 | ZSO_20211A | 液硫4#出口阀开 | 2 | DI6211 | 33 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
158 | ZSC_20211A | 液硫4#出口阀关 | 2 | DI6211 | 33 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
159 | DI_2_33_15 |  | 2 | DI6211 | 33 | 15 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
160 | DI_2_33_16 |  | 2 | DI6211 | 33 | 16 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
161 | ZSC_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
162 | ZSO_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
163 | ZSC_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
164 | ZSO_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
165 | ZSC_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
166 | ZSO_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
167 | ZSC_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
168 | ZSO_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
169 | ZSC_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
170 | ZSO_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀关开 | 2 | DI6211 | 34 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
171 | ZSC_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
172 | ZSO_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
173 | ZSC_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀关 | 2 | DI6211 | 34 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
174 | ZSO_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀开 | 2 | DI6211 | 34 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
175 | DI_2_34_15 |  | 2 | DI6211 | 34 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
176 | DI_2_34_16 |  | 2 | DI6211 | 34 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
177 | ZSC_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀关 | 2 | DI6211 | 35 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
178 | ZSO_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀开 | 2 | DI6211 | 35 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
179 | ZSC_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀关 | 2 | DI6211 | 35 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
180 | ZSO_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀开 | 2 | DI6211 | 35 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
181 | ZSC_0203 | 液体CO2去厂区切断阀关 | 2 | DI6211 | 35 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
182 | ZSO_0203 | 液体CO2去厂区切断阀开 | 2 | DI6211 | 35 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
183 | ZSC_0204 | 液体CO2去码头切断阀关 | 2 | DI6211 | 35 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
184 | ZSO_0204 | 液体CO2去码头切断阀开 | 2 | DI6211 | 35 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
185 | ZSC_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号）关 | 2 | DI6211 | 35 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
186 | ZSO_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号）开 | 2 | DI6211 | 35 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
187 | ZSC_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号）关 | 2 | DI6211 | 35 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
188 | ZSO_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号）开 | 2 | DI6211 | 35 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
189 | ZSC_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断关 | 2 | DI6211 | 35 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
190 | ZSO_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断开 | 2 | DI6211 | 35 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
191 | DI_2_35_15 |  | 2 | DI6211 | 35 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
192 | DI_2_35_16 |  | 2 | DI6211 | 35 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
193 | ZSO_35104 | HV_35104A阀开指示 | 2 | DI6211 | 36 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
194 | ZSC_35104 | HV_35104A阀关指示 | 2 | DI6211 | 36 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
195 | ZSO_35105 | HV_35105A阀开指示 | 2 | DI6211 | 36 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
196 | ZSC_35105 | HV_35105A阀关指示 | 2 | DI6211 | 36 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
197 | ZSO_20101 | HV_20101阀开指示 | 2 | DI6211 | 36 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
198 | ZSC_20101 | HV_20101阀关指示 | 2 | DI6211 | 36 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
199 | ESV_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1按钮（取消 | 2 | DI6211 | 36 | 7 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
200 | ZSC_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1关 | 2 | DI6211 | 36 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
201 | ZSO_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1开 | 2 | DI6211 | 36 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
202 | ESV_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2按钮（取消 | 2 | DI6211 | 36 | 10 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
203 | ZSC_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2关 | 2 | DI6211 | 36 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
204 | ZSO_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2开 | 2 | DI6211 | 36 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
205 | ESV1_1070 | 甲醇卸车总管紧急切断阀自动 | 2 | DI6211 | 36 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
206 | ESV1_1110 | 乙醇卸车总管紧急切断阀自动 | 2 | DI6211 | 36 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
207 | ESV1_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1自动 | 2 | DI6211 | 36 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
208 | ESV1_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2自动 | 2 | DI6211 | 36 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
209 | ESV_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2按钮（取消 | 2 | DI6211 | 37 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
210 | ZSC_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2关 | 2 | DI6211 | 37 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
211 | ZSO_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2开 | 2 | DI6211 | 37 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
212 | ESV_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1按钮（取消 | 2 | DI6211 | 37 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
213 | ZSC_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1关 | 2 | DI6211 | 37 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
214 | ZSO_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1开 | 2 | DI6211 | 37 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
215 | ESV_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2按钮（取消 | 2 | DI6211 | 37 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
216 | ZSC_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2关 | 2 | DI6211 | 37 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
217 | ZSO_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2开 | 2 | DI6211 | 37 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
218 | ESV_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3按钮（取消 | 2 | DI6211 | 37 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
219 | ZSC_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3关 | 2 | DI6211 | 37 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
220 | ZSO_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3开 | 2 | DI6211 | 37 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
221 | ESV1_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2自动 | 2 | DI6211 | 37 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
222 | ESV1_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1自动 | 2 | DI6211 | 37 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
223 | ESV1_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2自动 | 2 | DI6211 | 37 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
224 | ESV1_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3自动 | 2 | DI6211 | 37 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
225 | ZSO_20211B | HV_20211B阀开指示 | 2 | DI6211 | 38 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
226 | ZSC_1050 | 甲醇装车紧急切断阀关 | 2 | DI6211 | 38 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
227 | ZSO_1050 | 甲醇装车紧急切断阀开 | 2 | DI6211 | 38 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
228 | ZSC_20211B | HV_20211B阀关指示 | 2 | DI6211 | 38 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
229 | ZSC_1061 | 乙醇装车紧急切断阀关 | 2 | DI6211 | 38 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
230 | ZSO_1061 | 乙醇装车紧急切断阀开 | 2 | DI6211 | 38 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
231 | ZSC_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 38 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
232 | ZSO_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 38 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
233 | LPT_35201 | 液硫贮槽V35104①液位高报警（顶） | 2 | DI6211 | 38 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
234 | LPT_35202 | 液硫槽V35105②液位高报警（顶） | 2 | DI6211 | 38 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
235 | LPT_35203 | 液硫贮槽V20101③液位高报警（顶） | 2 | DI6211 | 38 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
236 | LPT_35204 | 液硫槽V20201A④液位高报警（顶） | 2 | DI6211 | 38 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
237 | LPT_35205 | 液硫槽V20201B⑤液位高报警（顶） | 2 | DI6211 | 38 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
238 | DI_2_38_14 |  | 2 | DI6211 | 38 | 14 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
239 | DI_2_38_15 |  | 2 | DI6211 | 38 | 15 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
240 | DI_2_38_16 |  | 2 | DI6211 | 38 | 16 | OFF | ON | 否 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
241 | ESV_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
242 | ESV_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
243 | ESV_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
244 | ESV_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
245 | ESV_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
246 | ESV_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
247 | ESV_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
248 | ESV_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
249 | ESV_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
250 | ESV_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
251 | ESV_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
252 | ESV_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
253 | ESV_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
254 | ESV_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 39 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
255 | DI_2_39_15 |  | 2 | DI6211 | 39 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
256 | DI_2_39_16 |  | 2 | DI6211 | 39 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
257 | ESV_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 41 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
258 | ESV_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀急停（操作台急停按钮） | 2 | DI6211 | 41 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
259 | ZSC_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀关（液硫区域） | 2 | DI6211 | 41 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
260 | ZSO_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀开（液硫区域） | 2 | DI6211 | 41 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
261 | ZSC_2021 | 液硫切断关（3号） | 2 | DI6211 | 41 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
262 | ZSO_2021 | 液硫切断开（3号） | 2 | DI6211 | 41 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
263 | ZSC_2020 | 液硫切断关（1号） | 2 | DI6211 | 41 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
264 | ZSO_2020 | 液硫切断开（1号） | 2 | DI6211 | 41 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
265 | ZSC_2023 | 液硫切断关（2号） | 2 | DI6211 | 41 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
266 | ZSO_2023 | 液硫切断开（2号） | 2 | DI6211 | 41 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
267 | HV_5305A_O | 5305进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 41 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
268 | HV_5305A_C | 5305进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 41 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
269 | HV_5305B_O | 5305出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 41 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
270 | HV_5305B_C | 5305出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 41 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
271 | HV_5306A_O | 5306进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 41 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
272 | HV_5306A_C | 5306进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 41 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
273 | HV_5317_O | 界区甲醇总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
274 | HV_5317_C | 界区甲醇总管切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 42 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
275 | HV_5318_O | 界区乙醇总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
276 | HV_5318_C | 界区乙醇总管切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 42 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
277 | HV_15319_O | 界区万方醋酸总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
278 | HV_15319_C | 界区万方醋酸总管切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 42 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
279 | HV_3510_O | 界区乙酯总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
280 | HV_3510_C | 界区乙酯总管切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 42 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
281 | HV_5208_O | 界区千方醋酸总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
282 | HV_5208_C | 界区千方醋酸总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
283 | HV_5209_O | 界区精制酸总管切断阀开到位 | 2 | DI6211 | 42 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
284 | HV_5209_C | 界区精制酸总管切断阀关到位 | 2 | DI6211 | 42 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
285 | HV_5306B_O | 5306出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 42 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
286 | HV_5306B_C | 5306出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 42 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
287 | DI_2_42_15 |  | 2 | DI6211 | 42 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
288 | DI_2_42_16 |  | 2 | DI6211 | 42 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
289 | HV_5315_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
290 | HV_5315_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
291 | HV_5316_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
292 | HV_5316_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
293 | HV_5319_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
294 | HV_5319_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
295 | HV_5320_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
296 | HV_5320_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
297 | XV_101_O | 消防切断阀开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
298 | XV_101_C | 消防切断阀关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
299 | HV_15318_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
300 | HV_15318_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
301 | HV_5207_O | 开反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
302 | HV_5207_C | 关反馈 | 2 | DI6211 | 43 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
303 | DI_2_43_15 |  | 2 | DI6211 | 43 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
304 | DI_2_43_16 |  | 2 | DI6211 | 43 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
305 | HV_5301A_O | 5301进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
306 | HV_5301A_C | 5301进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
307 | HV_5301B_O | 5301出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
308 | HV_5301B_C | 5301出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
309 | HV_5303A_O | 5303进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
310 | HV_5303A_C | 5303进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
311 | HV_5303B_O | 5303出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
312 | HV_5303B_C | 5303出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
313 | HV_5302A_O | 5302进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
314 | HV_5302A_C | 5302进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
315 | HV_5302B_O | 5302出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
316 | HV_5302B_C | 5302出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
317 | HV_5304A_O | 5304进口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
318 | HV_5304A_C | 5304进口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
319 | HV_5304B_O | 5304出口根部阀开 | 2 | DI6211 | 44 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
320 | HV_5304B_C | 5304出口根部阀关 | 2 | DI6211 | 44 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
321 | YL_P101A | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
322 | YL_P101B | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
323 | YL_P102A | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
324 | YL_P102B | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
325 | YL_P103A | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
326 | YL_P103B | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
327 | YL_P104A | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
328 | YL_P104B | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
329 | HSS_101 | 按钮 | 2 | DI6211 | 45 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
330 | HSS_102 | 按钮 | 2 | DI6211 | 45 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
331 | HSS_103 | 按钮 | 2 | DI6211 | 45 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
332 | HSS_104 | 按钮 | 2 | DI6211 | 45 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
333 | YL_P1601A | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
334 | YL_P1601B | 运行状态显示 | 2 | DI6211 | 45 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
335 | DI_2_45_15 |  | 2 | DI6211 | 45 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
336 | DI_2_45_16 |  | 2 | DI6211 | 45 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
337 | ZLO_5305E | HV-5305E阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
338 | ZLC_5305E | HV-5305E阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
339 | ZLO_5310 | HV-5310阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
340 | ZLC_5310 | HV-5310阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
341 | ZLO_5304C | HV-5304C阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
342 | ZLC_5304C | HV-5304C阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
343 | ZLO_5301C | HV-5301C阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
344 | ZLC_5301C | HV-5301C阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
345 | ZLO_5305C | HV-5305C阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
346 | ZLC_5305C | HV-5305C阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
347 | ZLO_5306C | HV-5306C阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
348 | ZLC_5306C | HV-5306C阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
349 | ZLO_5305F | HV-5305F阀开指示 | 2 | DI6211 | 46 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
350 | ZLC_5305F | HV-5305F阀关指示 | 2 | DI6211 | 46 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
351 | DI_2_46_15 |  | 2 | DI6211 | 46 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
352 | DI_2_46_16 |  | 2 | DI6211 | 46 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
353 | ZLO_15304 | 醋酸贮槽V15305温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
354 | ZLC_15304 | 醋酸贮槽V15305温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
355 | ZLO_15303 | 醋酸贮槽V15306温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
356 | ZLC_15303 | 醋酸贮槽V15306温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
357 | ZLO_5504 | 醋酸贮槽V5206温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
358 | ZLC_5504 | 醋酸贮槽V5206温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
359 | ZLO_5503 | 醋酸贮槽V5201温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
360 | ZLC_5503 | 醋酸贮槽V5201温度调节阀 | 2 | DI6211 | 47 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
361 | ZSO_5216B | HV1_5216B阀开指示 | 2 | DI6211 | 47 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
362 | ZSC_5216B | HV1_5216B阀关指示 | 2 | DI6211 | 47 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
363 | ZSO_5217A | HV1_5217A阀开指示 | 2 | DI6211 | 47 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
364 | ZSC_5217A | HV1_5217A阀关指示 | 2 | DI6211 | 47 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
365 | ZSO_5211B | HV1_5211B阀开指示 | 2 | DI6211 | 47 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
366 | ZSC_5211B | HV1_5211B阀关指示 | 2 | DI6211 | 47 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
367 | DI_2_47_15 |  | 2 | DI6211 | 47 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
368 | DI_2_47_16 |  | 2 | DI6211 | 47 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
369 | ZSR_P35101A | 发车乙酯泵P35101A运行（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
370 | ZSF_P35101A | 发车乙酯泵P35101A故障（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
371 | P35101A_AM | 发车乙酯泵P35101A现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
372 | ZSR_P35101B | 发车乙酯泵P35101B运行（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
373 | ZSF_P35101B | 发车乙酯泵P35101B故障（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
374 | P35101B_AM | 发车乙酯泵P35101B现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
375 | ZSR_P35101C | 发车乙酯泵P35101C运行（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
376 | ZSF_P35101C | 发车乙酯泵P35101C故障（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
377 | P35101C_AM | 发车乙酯泵P35101C现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 65 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
378 | ZSR_P35201A | 液硫输送泵P35201A运行（液硫现场） | 2 | DI6211 | 65 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
379 | ZSF_P35201A | 液硫输送泵P35201A故障（液硫现场） | 2 | DI6211 | 65 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
380 | P35201A_AM | 液硫输送泵P35201A现场/远控（液硫现场） | 2 | DI6211 | 65 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
381 | DI_2_65_13 |  | 2 | DI6211 | 65 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
382 | DI_2_65_14 |  | 2 | DI6211 | 65 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
383 | DI_2_65_15 |  | 2 | DI6211 | 65 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
384 | DI_2_65_16 |  | 2 | DI6211 | 65 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
385 | ZSR_P35201B | 液硫输送泵P35201B运行（液硫现场） | 2 | DI6211 | 66 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
386 | ZSF_P35201B | 液硫输送泵P35201B故障（液硫现场） | 2 | DI6211 | 66 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
387 | P35201B_AM | 液硫输送泵P35201B现场/远控（液硫现场） | 2 | DI6211 | 66 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
388 | ZSR_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206运行（千方现场） | 2 | DI6211 | 66 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
389 | ZSF_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206故障（千方现场） | 2 | DI6211 | 66 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
390 | P5206_AM | 醋酸(精制酸)发车泵P5206现场/远控（千方现场） | 2 | DI6211 | 66 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
391 | ZSR_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A运行（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
392 | ZSF_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A故障（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
393 | P5208A_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208A现场/远控（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
394 | ZSR_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B运行（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
395 | ZSF_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B故障（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
396 | P5208B_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208B现场/远控（千方电房） | 2 | DI6211 | 66 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
397 | DI_2_66_13 |  | 2 | DI6211 | 66 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
398 | DI_2_66_14 |  | 2 | DI6211 | 66 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
399 | DI_2_66_15 |  | 2 | DI6211 | 66 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
400 | DI_2_66_16 |  | 2 | DI6211 | 66 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
401 | ZSR_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C运行（千方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
402 | ZSF_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C故障（千方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
403 | P5208C_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208C现场/远控（千方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
404 | ZSR_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D运行（7#变） | 2 | DI6211 | 67 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
405 | ZSF_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D故障（7#变） | 2 | DI6211 | 67 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
406 | P5208D_AM | 成品(普通酸)发车泵P5208D现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 67 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
407 | ZSR_P5308A | 甲醇发车P5308A运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
408 | ZSF_P5308A | 甲醇发车P5308A故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
409 | P5308A_AM | 甲醇发车P5308A现场/远控（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
410 | ZSR_P5308B | 甲醇发车P5308B运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
411 | ZSF_P5308B | 甲醇发车P5308B故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
412 | P5308B_AM | 甲醇发车P5308B现场/远控（万方电房） | 2 | DI6211 | 67 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
413 | DI_2_67_13 |  | 2 | DI6211 | 67 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
414 | DI_2_67_14 |  | 2 | DI6211 | 67 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
415 | DI_2_67_15 |  | 2 | DI6211 | 67 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
416 | DI_2_67_16 |  | 2 | DI6211 | 67 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
417 | ZSR_P5308C | 乙醇发车P5308B运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
418 | ZSF_P5308C | 乙醇发车P5308B故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
419 | P5308C_AM | 乙醇发车P5308B现场/远控（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
420 | ZSR_P5303A | 乙醇输送泵P5303A运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
421 | ZSF_P5303A | 乙醇输送泵P5303A故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
422 | P5303A_AM | 乙醇输送泵P5303A现场/远控（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
423 | ZSR_P5303B | 乙醇输送泵P5303B运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
424 | ZSF_P5303B | 乙醇输送泵P5303B故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
425 | P5303B_AM | 乙醇输送泵P5303B现场/远控（万方电房） | 2 | DI6211 | 68 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
426 | ZSR_P001A | 卸车甲醇泵P001A运行（7#变） | 2 | DI6211 | 68 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
427 | ZSF_P001A | 卸车甲醇泵P001A故障（7#变） | 2 | DI6211 | 68 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
428 | P001A_AM | 卸车甲醇泵P001A现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 68 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
429 | DI_2_68_13 |  | 2 | DI6211 | 68 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
430 | DI_2_68_14 |  | 2 | DI6211 | 68 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
431 | DI_2_68_15 |  | 2 | DI6211 | 68 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
432 | DI_2_68_16 |  | 2 | DI6211 | 68 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
433 | ZSR_P001B | 卸车甲醇泵P001B运行（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
434 | ZSF_P001B | 卸车甲醇泵P001B故障（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
435 | P001B_AM | 卸车甲醇泵P001B现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
436 | ZSR_P001C | 卸车甲醇泵P001C运行（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
437 | ZSF_P001C | 卸车甲醇泵P001C故障（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
438 | P001C_AM | 卸车甲醇泵P001C现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
439 | ZSR_P001D | 卸车甲醇泵P001D运行（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
440 | ZSF_P001D | 卸车甲醇泵P001D故障（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
441 | P001D_AM | 卸车甲醇泵P001D现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
442 | ZSR_P002A | 卸车乙醇泵P001A运行（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
443 | ZSF_P002A | 卸车乙醇泵P001A故障（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
444 | P002A_AM | 卸车乙醇泵P001A现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 69 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
445 | DI_2_69_13 |  | 2 | DI6211 | 69 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
446 | DI_2_69_14 |  | 2 | DI6211 | 69 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
447 | DI_2_69_15 |  | 2 | DI6211 | 69 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
448 | DI_2_69_16 |  | 2 | DI6211 | 69 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
449 | ZSR_P002B | 卸车乙醇泵P001B运行（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
450 | ZSF_P002B | 卸车乙醇泵P001B故障（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
451 | P002B_AM | 卸车乙醇泵P001B现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
452 | ZSR_P002C | 卸车乙醇泵P001C运行（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
453 | ZSF_P002C | 卸车乙醇泵P001C故障（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
454 | P002C_AM | 卸车乙醇泵P001C现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
455 | ZSR_P002D | 卸车乙醇泵P001D运行（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
456 | ZSF_P002D | 卸车乙醇泵P001D故障（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
457 | P002D_AM | 卸车乙醇泵P001D现场/远控（7#变） | 2 | DI6211 | 70 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
458 | ZSR_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 70 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
459 | ZSF_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 70 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
460 | ZSR_P5210A | 精制酸过滤泵A运行（千方现场） | 2 | DI6211 | 70 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
461 | DI_2_70_13 |  | 2 | DI6211 | 70 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
462 | DI_2_70_14 |  | 2 | DI6211 | 70 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
463 | DI_2_70_15 |  | 2 | DI6211 | 70 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
464 | DI_2_70_16 |  | 2 | DI6211 | 70 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
465 | ZSF_P5210A | 精制酸过滤泵A故障（千方现场） | 2 | DI6211 | 71 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
466 | ZSR_P5210B | 精制酸过滤泵B运行（千方现场） | 2 | DI6211 | 71 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
467 | ZSF_P5210B | 精制酸过滤泵B故障（千方现场） | 2 | DI6211 | 71 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
468 | ZSR_P5210C | 精制酸过滤泵C运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 71 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
469 | ZSF_P5210C | 精制酸过滤泵C故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 71 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
470 | ZSR_P5210D | 精制酸过滤泵D运行（万方电房） | 2 | DI6211 | 71 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
471 | ZSF_P5210D | 精制酸过滤泵D故障（万方电房） | 2 | DI6211 | 71 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
472 | DI_2_71_08 |  | 2 | DI6211 | 71 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
473 | DI_2_71_09 |  | 2 | DI6211 | 71 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
474 | DI_2_71_10 |  | 2 | DI6211 | 71 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
475 | DI_2_71_11 |  | 2 | DI6211 | 71 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
476 | DI_2_71_12 |  | 2 | DI6211 | 71 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
477 | DI_2_71_13 |  | 2 | DI6211 | 71 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
478 | DI_2_71_14 |  | 2 | DI6211 | 71 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
479 | DI_2_71_15 |  | 2 | DI6211 | 71 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
480 | DI_2_71_16 |  | 2 | DI6211 | 71 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
481 | ZSF_5203A | 千方洗涤循环泵P5203A故障 | 2 | DI6211 | 73 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
482 | ZSR_5203A | 千方洗涤循环泵P5203A运行 | 2 | DI6211 | 73 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
483 | ZSF_C5203 | 千方洗涤变频器故障 | 2 | DI6211 | 73 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
484 | ZSR_C5203 | 千方洗涤变频器运行状态 | 2 | DI6211 | 73 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
485 | ZSF_5203B | 千方洗涤循环泵P5203B故障 | 2 | DI6211 | 73 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
486 | ZSR_5203B | 千方洗涤循环泵P5203B运行 | 2 | DI6211 | 73 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
487 | ZSF_15303 | 万方洗涤循环泵P15303故障 | 2 | DI6211 | 73 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
488 | ZSR_15303 | 万方洗涤循环泵P15303运行 | 2 | DI6211 | 73 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
489 | ZSF_15304 | 万方洗涤循环泵P15304故障 | 2 | DI6211 | 73 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
490 | ZSR_15304 | 万方洗涤循环泵P15304运行 | 2 | DI6211 | 73 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
491 | DI_2_73_11 |  | 2 | DI6211 | 73 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
492 | DI_2_73_12 |  | 2 | DI6211 | 73 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
493 | DI_2_73_13 |  | 2 | DI6211 | 73 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
494 | DI_2_73_14 |  | 2 | DI6211 | 73 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
495 | DI_2_73_15 |  | 2 | DI6211 | 73 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
496 | DI_2_73_16 |  | 2 | DI6211 | 73 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
497 | ZSR_P5310A | 成品A泵（普通酸）运行 | 2 | DI6211 | 74 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
498 | ZSF_P5310A | 成品A泵（普通酸）故障 | 2 | DI6211 | 74 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
499 | P5310A_AM | 成品A泵（普通酸）现场/远控 | 2 | DI6211 | 74 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
500 | ZSR_P5310B | 成品B泵（普通酸）运行 | 2 | DI6211 | 74 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
501 | ZSF_P5310B | 成品B泵（普通酸）故障 | 2 | DI6211 | 74 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
502 | P5310B_AM | 成品B泵（普通酸）现场/远控 | 2 | DI6211 | 74 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
503 | ZSR_P5310C | 成品C泵（普通酸）运行 | 2 | DI6211 | 74 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
504 | ZSF_P5310C | 成品C泵（普通酸）故障 | 2 | DI6211 | 74 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
505 | P5310C_AM | 成品C泵（普通酸）现场/远控 | 2 | DI6211 | 74 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
506 | ZSR_P5310D | 成品D泵（普通酸）运行 | 2 | DI6211 | 74 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
507 | ZSF_P5310D | 成品D泵（普通酸）故障 | 2 | DI6211 | 74 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
508 | P5310D_AM | 成品D泵（普通酸）现场/远控 | 2 | DI6211 | 74 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
509 | DI_2_74_13 |  | 2 | DI6211 | 74 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
510 | DI_2_74_14 |  | 2 | DI6211 | 74 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
511 | DI_2_74_15 |  | 2 | DI6211 | 74 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
512 | DI_2_74_16 |  | 2 | DI6211 | 74 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
513 | ZSO_5503 | 切断阀开状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
514 | ZSC_5503 | 切断阀关状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
515 | ZSO_5504 | 切断阀开状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
516 | ZSC_5504 | 切断阀关状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
517 | ZSO_15303 | 切断阀开状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
518 | ZSC_15303 | 切断阀关状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
519 | ZSO_15304 | 切断阀开状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
520 | ZSC_15304 | 切断阀关状态反馈 | 2 | DI6211 | 75 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
521 | DI_2_75_09 |  | 2 | DI6211 | 75 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
522 | DI_2_75_10 |  | 2 | DI6211 | 75 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
523 | DI_2_75_11 |  | 2 | DI6211 | 75 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
524 | DI_2_75_12 |  | 2 | DI6211 | 75 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
525 | DI_2_75_13 |  | 2 | DI6211 | 75 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
526 | DI_2_75_14 |  | 2 | DI6211 | 75 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
527 | DI_2_75_15 |  | 2 | DI6211 | 75 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
528 | DI_2_75_16 |  | 2 | DI6211 | 75 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
529 | DI_2_76_01 |  | 2 | DI6211 | 76 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
530 | DI_2_76_02 |  | 2 | DI6211 | 76 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
531 | DI_2_76_03 |  | 2 | DI6211 | 76 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
532 | DI_2_76_04 |  | 2 | DI6211 | 76 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
533 | DI_2_76_05 |  | 2 | DI6211 | 76 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
534 | DI_2_76_06 |  | 2 | DI6211 | 76 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
535 | DI_2_76_07 |  | 2 | DI6211 | 76 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
536 | DI_2_76_08 |  | 2 | DI6211 | 76 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
537 | DI_2_76_09 |  | 2 | DI6211 | 76 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
538 | DI_2_76_10 |  | 2 | DI6211 | 76 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
539 | DI_2_76_11 |  | 2 | DI6211 | 76 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
540 | DI_2_76_12 |  | 2 | DI6211 | 76 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
541 | DI_2_76_13 |  | 2 | DI6211 | 76 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
542 | DI_2_76_14 |  | 2 | DI6211 | 76 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
543 | DI_2_76_15 |  | 2 | DI6211 | 76 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
544 | DI_2_76_16 |  | 2 | DI6211 | 76 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
545 | DI_2_77_01 |  | 2 | DI6211 | 77 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
546 | DI_2_77_02 |  | 2 | DI6211 | 77 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
547 | DI_2_77_03 |  | 2 | DI6211 | 77 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
548 | DI_2_77_04 |  | 2 | DI6211 | 77 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
549 | DI_2_77_05 |  | 2 | DI6211 | 77 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
550 | DI_2_77_06 |  | 2 | DI6211 | 77 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
551 | DI_2_77_07 |  | 2 | DI6211 | 77 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
552 | DI_2_77_08 |  | 2 | DI6211 | 77 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
553 | DI_2_77_09 |  | 2 | DI6211 | 77 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
554 | DI_2_77_10 |  | 2 | DI6211 | 77 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
555 | DI_2_77_11 |  | 2 | DI6211 | 77 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
556 | DI_2_77_12 |  | 2 | DI6211 | 77 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
557 | DI_2_77_13 |  | 2 | DI6211 | 77 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
558 | DI_2_77_14 |  | 2 | DI6211 | 77 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
559 | DI_2_77_15 |  | 2 | DI6211 | 77 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
560 | DI_2_77_16 |  | 2 | DI6211 | 77 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
561 | DI_2_78_1 |  | 2 | DI6211 | 78 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
562 | DI_2_78_2 |  | 2 | DI6211 | 78 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
563 | DI_2_78_3 |  | 2 | DI6211 | 78 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
564 | DI_2_78_4 |  | 2 | DI6211 | 78 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
565 | DI_2_78_5 |  | 2 | DI6211 | 78 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
566 | DI_2_78_6 |  | 2 | DI6211 | 78 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
567 | DI_2_78_7 |  | 2 | DI6211 | 78 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
568 | DI_2_78_8 |  | 2 | DI6211 | 78 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
569 | DI_2_78_9 |  | 2 | DI6211 | 78 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
570 | DI_2_78_10 |  | 2 | DI6211 | 78 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
571 | DI_2_78_11 |  | 2 | DI6211 | 78 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
572 | DI_2_78_12 |  | 2 | DI6211 | 78 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
573 | DI_2_78_13 |  | 2 | DI6211 | 78 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
574 | DI_2_78_14 |  | 2 | DI6211 | 78 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
575 | DI_2_78_15 |  | 2 | DI6211 | 78 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
576 | DI_2_78_16 |  | 2 | DI6211 | 78 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
577 | DI_2_79_1 |  | 2 | DI6211 | 79 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
578 | DI_2_79_2 |  | 2 | DI6211 | 79 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
579 | DI_2_79_3 |  | 2 | DI6211 | 79 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
580 | DI_2_79_4 |  | 2 | DI6211 | 79 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
581 | DI_2_79_5 |  | 2 | DI6211 | 79 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
582 | DI_2_79_6 |  | 2 | DI6211 | 79 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
583 | DI_2_79_7 |  | 2 | DI6211 | 79 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
584 | DI_2_79_8 |  | 2 | DI6211 | 79 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
585 | DI_2_79_9 |  | 2 | DI6211 | 79 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
586 | DI_2_79_10 |  | 2 | DI6211 | 79 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
587 | DI_2_79_11 |  | 2 | DI6211 | 79 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
588 | DI_2_79_12 |  | 2 | DI6211 | 79 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
589 | DI_2_79_13 |  | 2 | DI6211 | 79 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
590 | DI_2_79_14 |  | 2 | DI6211 | 79 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
591 | DI_2_79_15 |  | 2 | DI6211 | 79 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
592 | DI_2_79_16 |  | 2 | DI6211 | 79 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
593 | YL_P5310A | 低碘酸发车泵P-5310A运行指示 | 4 | DI6211 | 19 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
594 | YA_P5310A | 低碘酸发车泵P-5310A故障指示 | 4 | DI6211 | 19 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
595 | YMA_P5310A | 低碘酸发车泵P-5310A就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 19 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
596 | YL_P5310D | 低碘酸发车泵P-5310D运行指示 | 4 | DI6211 | 19 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
597 | YA_P5310D | 低碘酸发车泵P-5310D故障指示 | 4 | DI6211 | 19 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
598 | YMA_P5310D | 低碘酸发车泵P-5310D就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 19 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
599 | YL_P5310E | 万方发船泵P-5310E运行指示 | 4 | DI6211 | 19 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
600 | YA_P5310E | 万方发船泵P-5310E故障指示 | 4 | DI6211 | 19 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
601 | YMA_P5310E | 万方发船泵P-5310E就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 19 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
602 | YL_P5310F | 万方发船泵P-5310F运行指示 | 4 | DI6211 | 19 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
603 | YA_P5310F | 万方发船泵P-5310F故障指示 | 4 | DI6211 | 19 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
604 | YMA_P5310F | 万方发船泵P-5310F就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 19 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
605 | YL_P35102D | 乙酯发船泵P-35102D运行指示 | 4 | DI6211 | 19 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
606 | YA_P35102D | 乙酯发船泵P-35102D故障指示 | 4 | DI6211 | 19 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
607 | YMA_P35102D | 乙酯发船泵P-35102D就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 19 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
608 | DI_4_19_16 |  | 4 | DI6211 | 19 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
609 | YL_P35102E | 乙酯发船泵P-35102E运行指示 | 4 | DI6211 | 20 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
610 | YA_P35102E | 乙酯发船泵P-35102E故障指示 | 4 | DI6211 | 20 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
611 | YMA_P35102E | 乙酯发船泵P-35102E就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 20 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
612 | YL_P5303C | 乙醇发船泵P-5303C运行指示 | 4 | DI6211 | 20 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
613 | YA_P5303C | 乙醇发船泵P-5303C故障指示 | 4 | DI6211 | 20 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
614 | YMA_P5303C | 乙醇发船泵P-5303C就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 20 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
615 | YL_P5303D | 乙醇发船泵P-5303D运行指示 | 4 | DI6211 | 20 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
616 | YA_P5303D | 乙醇发船泵P-5303D故障指示 | 4 | DI6211 | 20 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
617 | YMA_P5303D | 乙醇发船泵P-5303D就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 20 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
618 | YL_P5302D | 甲醇发船泵P-5302D运行指示 | 4 | DI6211 | 20 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
619 | YA_P5302D | 甲醇发船泵P-5302D故障指示 | 4 | DI6211 | 20 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
620 | YMA_P5302D | 甲醇发船泵P-5302D就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 20 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
621 | YL_P5302E | 甲醇发船泵P-5302E运行指示 | 4 | DI6211 | 20 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
622 | YA_P5302E | 甲醇发船泵P-5302E故障指示 | 4 | DI6211 | 20 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
623 | YMA_P5302E | 甲醇发船泵P-5302E就地/远程指示 | 4 | DI6211 | 20 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
624 | DI_4_20_16 |  | 4 | DI6211 | 20 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
625 | ZLO_5305 | HV-5305阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
626 | ZLC_5305 | HV-5305阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
627 | ZLO_5306 | HV-5306阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
628 | ZLC_5306 | HV-5306阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
629 | ZLO_5311B | V-5301出口管道切断开反馈 | 4 | DI6211 | 39 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
630 | ZLC_5311B | V-5301出口管道切断关反馈 | 4 | DI6211 | 39 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
631 | ZLO_5314B | XV-5314B阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
632 | ZLC_5314B | XV-5314B阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
633 | ZLO_82001B | XV-82001B阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
634 | ZLC_82001B | XV-82001B阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
635 | ZLS_82001B | XV-82001B阀中位指示 | 4 | DI6211 | 39 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
636 | ZLO_82002B | XV-82002B阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
637 | ZLC_82002B | XV-82002B阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
638 | ZLS_82002B | XV-82002B阀中位指示 | 4 | DI6211 | 39 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
639 | ZLO_82003B | XV-82003B阀开指示 | 4 | DI6211 | 39 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
640 | ZLC_82003B | XV-82003B阀关指示 | 4 | DI6211 | 39 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
641 | ZLS_82003B | XV-82003B阀中位指示 | 4 | DI6211 | 40 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
642 | ZLO_82004B | XV-82004B阀开指示 | 4 | DI6211 | 40 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
643 | ZLC_82004B | XV-82004B阀关指示 | 4 | DI6211 | 40 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
644 | ZLS_82004B | XV-82004B阀中位指示 | 4 | DI6211 | 40 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
645 | ZLO_35110B | HV_35110B阀开指示 | 4 | DI6211 | 40 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
646 | ZLC_35110B | HV_35110B阀关指示 | 4 | DI6211 | 40 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
647 | ZLO_35111B | HV_35111B阀开指示 | 4 | DI6211 | 40 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
648 | ZLC_35111B | HV_35111B阀关指示 | 4 | DI6211 | 40 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
649 | ZLO_35112B | HV_35112B阀开指示 | 4 | DI6211 | 40 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
650 | ZLC_35112B | HV_35112B阀关指示 | 4 | DI6211 | 40 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
651 | ZLO_35113B | HV_35113B阀开指示 | 4 | DI6211 | 40 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
652 | ZLC_35113B | HV_35113B阀关指示 | 4 | DI6211 | 40 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
653 | DI_4_40_13 |  | 4 | DI6211 | 40 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
654 | DI_4_40_14 |  | 4 | DI6211 | 40 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
655 | DI_4_40_15 |  | 4 | DI6211 | 40 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
656 | DI_4_40_16 |  | 4 | DI6211 | 40 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
657 | DI_4_41_1 |  | 4 | DI6211 | 41 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
658 | DI_4_41_2 |  | 4 | DI6211 | 41 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
659 | DI_4_41_3 |  | 4 | DI6211 | 41 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
660 | DI_4_41_4 |  | 4 | DI6211 | 41 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
661 | DI_4_41_5 |  | 4 | DI6211 | 41 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
662 | DI_4_41_6 |  | 4 | DI6211 | 41 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
663 | DI_4_41_7 |  | 4 | DI6211 | 41 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
664 | DI_4_41_8 |  | 4 | DI6211 | 41 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
665 | DI_4_41_9 |  | 4 | DI6211 | 41 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
666 | DI_4_41_10 |  | 4 | DI6211 | 41 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
667 | DI_4_41_11 |  | 4 | DI6211 | 41 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
668 | DI_4_41_12 |  | 4 | DI6211 | 41 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
669 | DI_4_41_13 |  | 4 | DI6211 | 41 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
670 | DI_4_41_14 |  | 4 | DI6211 | 41 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
671 | DI_4_41_15 |  | 4 | DI6211 | 41 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
672 | DI_4_41_16 |  | 4 | DI6211 | 41 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
673 | DI_4_42_1 |  | 4 | DI6211 | 42 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
674 | DI_4_42_2 |  | 4 | DI6211 | 42 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
675 | DI_4_42_3 |  | 4 | DI6211 | 42 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
676 | DI_4_42_4 |  | 4 | DI6211 | 42 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
677 | DI_4_42_5 |  | 4 | DI6211 | 42 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
678 | DI_4_42_6 |  | 4 | DI6211 | 42 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
679 | DI_4_42_7 |  | 4 | DI6211 | 42 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
680 | DI_4_42_8 |  | 4 | DI6211 | 42 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
681 | DI_4_42_9 |  | 4 | DI6211 | 42 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
682 | DI_4_42_10 |  | 4 | DI6211 | 42 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
683 | DI_4_42_11 |  | 4 | DI6211 | 42 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
684 | DI_4_42_12 |  | 4 | DI6211 | 42 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
685 | DI_4_42_13 |  | 4 | DI6211 | 42 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
686 | DI_4_42_14 |  | 4 | DI6211 | 42 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
687 | DI_4_42_15 |  | 4 | DI6211 | 42 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
688 | DI_4_42_16 |  | 4 | DI6211 | 42 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
689 | DI_4_43_1 |  | 4 | DI6211 | 43 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
690 | DI_4_43_2 |  | 4 | DI6211 | 43 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
691 | DI_4_43_3 |  | 4 | DI6211 | 43 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
692 | DI_4_43_4 |  | 4 | DI6211 | 43 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
693 | DI_4_43_5 |  | 4 | DI6211 | 43 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
694 | DI_4_43_6 |  | 4 | DI6211 | 43 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
695 | DI_4_43_7 |  | 4 | DI6211 | 43 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
696 | DI_4_43_8 |  | 4 | DI6211 | 43 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
697 | DI_4_43_9 |  | 4 | DI6211 | 43 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
698 | DI_4_43_10 |  | 4 | DI6211 | 43 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
699 | DI_4_43_11 |  | 4 | DI6211 | 43 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
700 | DI_4_43_12 |  | 4 | DI6211 | 43 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
701 | DI_4_43_13 |  | 4 | DI6211 | 43 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
702 | DI_4_43_14 |  | 4 | DI6211 | 43 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
703 | DI_4_43_15 |  | 4 | DI6211 | 43 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
704 | DI_4_43_16 |  | 4 | DI6211 | 43 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
705 | DI_4_44_1 |  | 4 | DI6211 | 44 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
706 | DI_4_44_2 |  | 4 | DI6211 | 44 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
707 | DI_4_44_3 |  | 4 | DI6211 | 44 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
708 | DI_4_44_4 |  | 4 | DI6211 | 44 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
709 | DI_4_44_5 |  | 4 | DI6211 | 44 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
710 | DI_4_44_6 |  | 4 | DI6211 | 44 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
711 | DI_4_44_7 |  | 4 | DI6211 | 44 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
712 | DI_4_44_8 |  | 4 | DI6211 | 44 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
713 | DI_4_44_9 |  | 4 | DI6211 | 44 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
714 | DI_4_44_10 |  | 4 | DI6211 | 44 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
715 | DI_4_44_11 |  | 4 | DI6211 | 44 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
716 | DI_4_44_12 |  | 4 | DI6211 | 44 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
717 | DI_4_44_13 |  | 4 | DI6211 | 44 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
718 | DI_4_44_14 |  | 4 | DI6211 | 44 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
719 | DI_4_44_15 |  | 4 | DI6211 | 44 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
720 | DI_4_44_16 |  | 4 | DI6211 | 44 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
721 | DI_4_45_1 |  | 4 | DI6211 | 45 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
722 | DI_4_45_2 |  | 4 | DI6211 | 45 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
723 | DI_4_45_3 |  | 4 | DI6211 | 45 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
724 | DI_4_45_4 |  | 4 | DI6211 | 45 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
725 | DI_4_45_5 |  | 4 | DI6211 | 45 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
726 | DI_4_45_6 |  | 4 | DI6211 | 45 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
727 | DI_4_45_7 |  | 4 | DI6211 | 45 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
728 | DI_4_45_8 |  | 4 | DI6211 | 45 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
729 | DI_4_45_9 |  | 4 | DI6211 | 45 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
730 | DI_4_45_10 |  | 4 | DI6211 | 45 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
731 | DI_4_45_11 |  | 4 | DI6211 | 45 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
732 | DI_4_45_12 |  | 4 | DI6211 | 45 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
733 | DI_4_45_13 |  | 4 | DI6211 | 45 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
734 | DI_4_45_14 |  | 4 | DI6211 | 45 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
735 | DI_4_45_15 |  | 4 | DI6211 | 45 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
736 | DI_4_45_16 |  | 4 | DI6211 | 45 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
737 | DI_4_46_1 |  | 4 | DI6211 | 46 | 1 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
738 | DI_4_46_2 |  | 4 | DI6211 | 46 | 2 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
739 | DI_4_46_3 |  | 4 | DI6211 | 46 | 3 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
740 | DI_4_46_4 |  | 4 | DI6211 | 46 | 4 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
741 | DI_4_46_5 |  | 4 | DI6211 | 46 | 5 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
742 | DI_4_46_6 |  | 4 | DI6211 | 46 | 6 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
743 | DI_4_46_7 |  | 4 | DI6211 | 46 | 7 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
744 | DI_4_46_8 |  | 4 | DI6211 | 46 | 8 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
745 | DI_4_46_9 |  | 4 | DI6211 | 46 | 9 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
746 | DI_4_46_10 |  | 4 | DI6211 | 46 | 10 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
747 | DI_4_46_11 |  | 4 | DI6211 | 46 | 11 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
748 | DI_4_46_12 |  | 4 | DI6211 | 46 | 12 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
749 | DI_4_46_13 |  | 4 | DI6211 | 46 | 13 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
750 | DI_4_46_14 |  | 4 | DI6211 | 46 | 14 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
751 | DI_4_46_15 |  | 4 | DI6211 | 46 | 15 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
752 | DI_4_46_16 |  | 4 | DI6211 | 46 | 16 | OFF | ON | 是 | 否 | 是 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 全厂区 | 否 | 是

## DO
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | 置0说明 | 置1说明 | 趋势开关 | 采集周期 | 反量程选择 | 替代模式 | 安全值 | 区域 | 是否上网 | 使能
1 | XV_81008 | 码头精制酸阀 | 1 | DO6210 | 29 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
2 | XSV_81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧） | 1 | DO6210 | 29 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
3 | XSV_82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀 | 1 | DO6210 | 29 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
4 | XSV_81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
5 | XSV_81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
6 | XSV_81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
7 | XSV_81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
8 | XSV_81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
9 | XSV_81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
10 | XSV_82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
11 | XSV_82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
12 | XSV_82003 | 2号泊位乙酯紧急切断阀指令 | 1 | DO6210 | 29 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
13 | DO_81001 | 码头总控制室操作台报警灯 | 1 | DO6210 | 29 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
14 | DO_81002 | 码头总控制室操作台蜂鸣器 | 1 | DO6210 | 29 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
15 | DO_1_29_15 |  | 1 | DO6210 | 29 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
16 | DO_1_29_16 |  | 1 | DO6210 | 29 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
17 | DO_1_30_01 |  | 1 | DO6210 | 30 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
18 | DO_1_30_02 |  | 1 | DO6210 | 30 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
19 | FMQ_MA | 码头蜂鸣器发货报警 | 1 | DO6210 | 30 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
20 | XSV_101 | 自来水管进料遥控阀 | 1 | DO6210 | 30 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
21 | XSV_102 | 自来水管进料遥控阀 | 1 | DO6210 | 30 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
22 | HSV_101 | 甲醇尾气管道切断阀 | 1 | DO6210 | 30 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
23 | HSV_102 | 乙醇尾气管道切断阀 | 1 | DO6210 | 30 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
24 | HSV_103 | 甲醇尾气管道切断阀 | 1 | DO6210 | 30 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
25 | HSV_104 | 乙醇尾气管道切断阀 | 1 | DO6210 | 30 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
26 | HS_82001A | 醋酸发船管道开关控制 | 1 | DO6210 | 30 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
27 | HS_82002A | 乙醇发船管道开关控制 | 1 | DO6210 | 30 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
28 | HS_82004A | 甲醇发船管道开关控制 | 1 | DO6210 | 30 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
29 | HS_82006 | 液磺收船管道开关控制 | 1 | DO6210 | 30 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
30 | DO_1_30_14 |  | 1 | DO6210 | 30 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
31 | DO_1_30_15 |  | 1 | DO6210 | 30 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
32 | DO_1_30_16 |  | 1 | DO6210 | 30 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
33 | ST_P35102A | 发车乙酯泵P35102A启动（7#变） | 1 | DO6210 | 33 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
34 | SP_P35102A | 发船乙酯泵P35102A停止（7#变） | 1 | DO6210 | 33 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
35 | ST_P35102B | 发车乙酯泵P35102B启动（7#变） | 1 | DO6210 | 33 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
36 | SP_P35102B | 发船乙酯泵P35102B停止（7#变） | 1 | DO6210 | 33 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
37 | ST_P35102C | 发车乙酯泵P35102C启动（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
38 | SP_P35102C | 发船乙酯泵P35102C停止（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
39 | ST_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211启动（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
40 | SP_P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211停止（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
41 | ST_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A启动（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
42 | SP_PP5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A停止（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
43 | ST_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B启动（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
44 | SP_P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B停止（千方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
45 | ST_P5302A | 甲醇发放P5302A启动(船)（万方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
46 | SP_P5302A | 甲醇发放P5302A停止(船)（万方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
47 | ST_P5302B | 甲醇发放P5302B启动(船)（万方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
48 | SP_P5302B | 甲醇发放P5302B停止(船)（万方电房） | 1 | DO6210 | 33 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
49 | HSV1_5216A | 醋酸贮槽V5206出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
50 | HSV1_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
51 | HSV1_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
52 | HSV1_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
53 | HSV1_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
54 | HSV1_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
55 | HV_20211A | V20201A出口阀开关控制（4#） | 2 | DO6210 | 49 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
56 | HSV1_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
57 | HSV1_15316A | 醋酸贮槽V15306出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
58 | HSV1_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
59 | HSV1_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
60 | HSV1_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
61 | HSV1_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
62 | HSV1_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀 | 2 | DO6210 | 49 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
63 | HV_20211B | V20201B出口阀开关控制（5#） | 2 | DO6210 | 49 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
64 | DO_2_49_16 |  | 2 | DO6210 | 49 | 16 | OFF | ON | 否 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
65 | HSV1_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀 | 2 | DO6210 | 50 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
66 | HSV1_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀 | 2 | DO6210 | 50 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
67 | HSV_0203 | 液体CO2去厂区切断阀 | 2 | DO6210 | 50 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
68 | HSV_0204 | 液体CO2去码头切断阀 | 2 | DO6210 | 50 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
69 | HSV_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号） | 2 | DO6210 | 50 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
70 | HSV_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号） | 2 | DO6210 | 50 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
71 | HSV_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断 | 2 | DO6210 | 50 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
72 | HSL_1070 | 甲醇卸车总管紧急切断阀（取消） | 2 | DO6210 | 50 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
73 | HSL_1110 | 乙醇卸车总管紧急切断阀（取消） | 2 | DO6210 | 50 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
74 | HSL_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1 | 2 | DO6210 | 50 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
75 | HSL_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | DO6210 | 50 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
76 | HSL_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | DO6210 | 50 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
77 | HSL_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1 | 2 | DO6210 | 50 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
78 | HSL_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2 | 2 | DO6210 | 50 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
79 | HS_5310 | S5302A进口管道切断 | 2 | DO6210 | 50 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
80 | DO_2_50_16 |  | 2 | DO6210 | 50 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
81 | HSL_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3 | 2 | DO6210 | 51 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
82 | HSL_1050 | 甲醇装车紧急切断阀 | 2 | DO6210 | 51 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
83 | HSL_1061 | 乙醇装车紧急切断阀 | 2 | DO6210 | 51 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
84 | XSV_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀指令 | 2 | DO6210 | 51 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
85 | XSV_2022 | 来自1号泊位液硫切断总阀（液硫区域） | 2 | DO6210 | 51 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
86 | XSV_2021 | 液硫出口切断阀（3号） | 2 | DO6210 | 51 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
87 | XSV_2020 | 液硫出口切断阀（1号） | 2 | DO6210 | 51 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
88 | XSV_2023 | 液硫出口切断阀（2号） | 2 | DO6210 | 51 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
89 | HV_5301B_K | V5301出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 51 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
90 | HV_5301B_G | V5301出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 51 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
91 | HV_5303B_K | V5303出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 51 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
92 | HV_5303B_G | V5303出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 51 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
93 | HV_5302B_K | V5302出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 51 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
94 | HV_5302B_G | V5302出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 51 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
95 | HV_5304B_K | V5304出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 51 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
96 | HV_5304B_G | V5304出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 51 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
97 | HV_5315 | 甲醇储槽V5301进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
98 | HV_5316 | 甲醇储槽V5303进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
99 | HV_5319 | 乙醇储槽V5304进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
100 | HV_5320 | 乙醇储槽V5302进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
101 | XV_101 | 消防阀 | 2 | DO6210 | 52 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
102 | HV_15318 | 万方醋酸进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
103 | HV_5207 | 千方醋酸进口阀 | 2 | DO6210 | 52 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
104 | HV_5317 | 界区甲醇切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
105 | HV_5318 | 界区乙醇切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
106 | HV_15319 | 界区万方醋酸切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
107 | HV_3510 | 界区乙酯切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
108 | HV_5208 | 界区千方醋酸切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
109 | HV_5209 | 界区精制酸切断阀 | 2 | DO6210 | 52 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
110 | HS_5305E | 来自醋酸厂至海纳川V5305开关控制 | 2 | DO6210 | 52 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
111 | DO_2_52_15 |  | 2 | DO6210 | 52 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
112 | DO_2_52_16 |  | 2 | DO6210 | 52 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
113 | HSV_5301A | V5301进口根部阀指令 | 2 | DO6210 | 53 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
114 | DO_2_53_2 |  | 2 | DO6210 | 53 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
115 | HV_5303A_K | V5303进口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
116 | HV_5303A_G | V5303进口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
117 | HV_5302A_K | V5302进口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
118 | HV_5302A_G | V5302进口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
119 | HV_5304A_K | V5304进口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
120 | HV_5304A_G | V5304进口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
121 | HV_5305A_K | V5305进口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
122 | HV_5305A_G | V5305进口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
123 | HV_5306A_K | V5306进口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
124 | HV_5306A_G | V5306进口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
125 | HV_5305B_K | V5305出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
126 | HV_5305B_G | V5305出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
127 | HV_5306B_K | V5306出口根部阀开指令 | 2 | DO6210 | 53 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
128 | HV_5306B_G | V5306出口根部阀关指令 | 2 | DO6210 | 53 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
129 | HS_5304C | V5304出口乙醇管道根部开关控制 | 2 | DO6210 | 54 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
130 | HS_5301C | V5301出口乙醇管道根部开关控制 | 2 | DO6210 | 54 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
131 | HS_5305C | V5305出口管道根部切断控制 | 2 | DO6210 | 54 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
132 | HS_5306C | V5306出口管道根部切断控制 | 2 | DO6210 | 54 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
133 | HS_5305F | 来自醋酸厂至海纳川V5305切断控制 | 2 | DO6210 | 54 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
134 | XV_15304 | 醋酸贮槽V15305温度调节阀 | 2 | DO6210 | 54 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
135 | XV_15303 | 醋酸贮槽V15306温度调节阀 | 2 | DO6210 | 54 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
136 | XV_5504 | 醋酸贮槽V5206温度调节阀 | 2 | DO6210 | 54 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
137 | XV_5503 | 醋酸贮槽V5201温度调节阀 | 2 | DO6210 | 54 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
138 | HV1_5216B | V5206出口控制阀 | 2 | DO6210 | 54 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
139 | HV1_5217A | V5206进口控制阀 | 2 | DO6210 | 54 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
140 | HV1_5211B | V5201出口控制阀 | 2 | DO6210 | 54 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
141 | HV_35104 | V35104出口控制（1#） | 2 | DO6210 | 54 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
142 | HV_35105 | V35105出口控制（2#） | 2 | DO6210 | 54 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
143 | HV_20101 | V20101出口控制（3#） | 2 | DO6210 | 54 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
144 | DO_2_54_16 |  | 2 | DO6210 | 54 | 16 | OFF | ON | 否 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
145 | DO_2_55_1 |  | 2 | DO6210 | 55 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
146 | DO_2_55_2 |  | 2 | DO6210 | 55 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
147 | DO_2_55_3 |  | 2 | DO6210 | 55 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
148 | DO_2_55_4 |  | 2 | DO6210 | 55 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
149 | DO_2_55_5 |  | 2 | DO6210 | 55 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
150 | DO_2_55_6 |  | 2 | DO6210 | 55 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
151 | DO_2_55_7 |  | 2 | DO6210 | 55 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
152 | DO_2_55_8 |  | 2 | DO6210 | 55 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
153 | DO_2_55_9 |  | 2 | DO6210 | 55 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
154 | DO_2_55_10 |  | 2 | DO6210 | 55 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
155 | DO_2_55_11 |  | 2 | DO6210 | 55 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
156 | DO_2_55_12 |  | 2 | DO6210 | 55 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
157 | DO_2_55_13 |  | 2 | DO6210 | 55 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
158 | DO_2_55_14 |  | 2 | DO6210 | 55 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
159 | DO_2_55_15 |  | 2 | DO6210 | 55 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
160 | DO_2_55_16 |  | 2 | DO6210 | 55 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
161 | ST_P35101A | 发车乙酯泵P35101A启动（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
162 | SP_P35101A | 发车乙酯泵P35101A停止（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
163 | ST_P35101B | 发车乙酯泵P35101B启动（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
164 | SP_P35101B | 发车乙酯泵P35101B停止（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
165 | ST_P35101C | 发车乙酯泵P35101C启动（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
166 | SP_P35101C | 发车乙酯泵P35101C停止（7#变） | 2 | DO6210 | 81 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
167 | ST_P35201A | 液硫输送泵P35201A启动（液硫现场） | 2 | DO6210 | 81 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
168 | SP_P35201A | 液硫输送泵P35201A停止（液硫现场） | 2 | DO6210 | 81 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
169 | ST_P35201B | 液硫输送泵P35201B启动（液硫现场） | 2 | DO6210 | 81 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
170 | SP_P35201B | 液硫输送泵P35201B停止（液硫现场） | 2 | DO6210 | 81 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
171 | ST_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206启动（千方现场） | 2 | DO6210 | 81 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
172 | SP_P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206停止（千方现场） | 2 | DO6210 | 81 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
173 | DO_2_81_13 |  | 2 | DO6210 | 81 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
174 | DO_2_81_14 |  | 2 | DO6210 | 81 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
175 | DO_2_81_15 |  | 2 | DO6210 | 81 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
176 | DO_2_81_16 |  | 2 | DO6210 | 81 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
177 | ST_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A启动（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
178 | SP_P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A停止（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
179 | ST_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B启动（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
180 | SP_P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B停止（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
181 | ST_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C启动（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
182 | SP_P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C停止（千方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
183 | ST_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D启动（7#变） | 2 | DO6210 | 82 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
184 | SP_P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D停止（7#变） | 2 | DO6210 | 82 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
185 | ST_P5308A | 甲醇发车P5308A启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
186 | SP_P5308A | 甲醇发车P5308A停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
187 | ST_P5308B | 甲醇发车P5308B启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
188 | SP_P5308B | 甲醇发车P5308B停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 82 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
189 | DO_2_82_13 |  | 2 | DO6210 | 82 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
190 | DO_2_82_14 |  | 2 | DO6210 | 82 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
191 | DO_2_82_15 |  | 2 | DO6210 | 82 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
192 | DO_2_82_16 |  | 2 | DO6210 | 82 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
193 | ST_P5308C | 乙醇发车P5308B启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
194 | SP_P5308C | 乙醇发车P5308B停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
195 | ST_P5303A | 乙醇输送泵P5303A启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
196 | SP_P5303A | 乙醇输送泵P5303A停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
197 | ST_P5303B | 乙醇输送泵P5303B启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
198 | SP_P5303B | 乙醇输送泵P5303B停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 83 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
199 | ST_P001A | 卸车甲醇泵P001A启动（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
200 | SP_P001A | 卸车甲醇泵P001A停止（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
201 | ST_P001B | 卸车甲醇泵P001B启动（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
202 | SP_P001B | 卸车甲醇泵P001B停止（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
203 | ST_P001C | 卸车甲醇泵P001C启动（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
204 | SP_P001C | 卸车甲醇泵P001C停止（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
205 | ST_P001D | 卸车甲醇泵P001D启动（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
206 | SP_P001D | 卸车甲醇泵P001D停止（7#变） | 2 | DO6210 | 83 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
207 | DO_2_83_15 |  | 2 | DO6210 | 83 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
208 | DO_2_83_16 |  | 2 | DO6210 | 83 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
209 | ST_P002A | 卸车乙醇泵P001A启动（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
210 | SP_P002A | 卸车乙醇泵P001A停止（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
211 | ST_P002B | 卸车乙醇泵P001B启动（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
212 | SP_P002B | 卸车乙醇泵P001B停止（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
213 | ST_P002C | 卸车乙醇泵P001C启动（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
214 | SP_P002C | 卸车乙醇泵P001C停止（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
215 | ST_P002D | 卸车乙醇泵P001D启动（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
216 | SP_P002D | 卸车乙醇泵P001D停止（7#变） | 2 | DO6210 | 84 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
217 | ST_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 84 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
218 | SP_P5302C | 甲醇发放泵5302C（船）停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 84 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
219 | ST_P5210A | 精制酸过滤泵A启动（千方现场） | 2 | DO6210 | 84 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
220 | SP_P5210A | 精制酸过滤泵A停止（千方现场） | 2 | DO6210 | 84 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
221 | ST_P5210B | 精制酸过滤泵B启动（千方现场） | 2 | DO6210 | 84 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
222 | SP_P5210B | 精制酸过滤泵B停止（千方现场） | 2 | DO6210 | 84 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
223 | DO_2_84_15 |  | 2 | DO6210 | 84 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
224 | DO_2_84_16 |  | 2 | DO6210 | 84 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
225 | ST_P5210C | 精制酸过滤泵C启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 85 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
226 | SP_P5210C | 精制酸过滤泵C停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 85 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
227 | ST_P5210D | 精制酸过滤泵D启动（万方电房） | 2 | DO6210 | 85 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
228 | SP_P5210D | 精制酸过滤泵D停止（万方电房） | 2 | DO6210 | 85 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
229 | ST_P5203A | 千方洗涤水循环泵P5203A启动 | 2 | DO6210 | 85 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
230 | SP_P5203A | 千方洗涤水循环泵P5203A停止 | 2 | DO6210 | 85 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
231 | ST_P5203B | 千方洗涤水循环泵P5203B启动 | 2 | DO6210 | 85 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
232 | SP_P5203B | 千方洗涤水循环泵P5203B停止 | 2 | DO6210 | 85 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
233 | ST_P15303 | 万方洗涤水循环泵P15303启动 | 2 | DO6210 | 85 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
234 | SP_P15303 | 万方洗涤水循环泵P15303停止 | 2 | DO6210 | 85 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
235 | ST_P15304 | 万方洗涤水循环泵P15304启动 | 2 | DO6210 | 85 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
236 | SP_P15304 | 万方洗涤水循环泵P15304停止 | 2 | DO6210 | 85 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
237 | ST_C5203 | 醋酸千方变频器C5203启动 | 2 | DO6210 | 85 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
238 | SP_C5203 | 醋酸千方变频器C5203停止 | 2 | DO6210 | 85 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
239 | DO_2_85_15 |  | 2 | DO6210 | 85 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
240 | DO_2_85_16 |  | 2 | DO6210 | 85 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
241 | ST_P5310A | 成品泵（普通酸）P5310A启动 | 2 | DO6210 | 86 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
242 | SP_P5310A | 成品泵（普通酸）P5310A停止 | 2 | DO6210 | 86 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
243 | ST_P5310B | 成品泵（普通酸）P5310B启动 | 2 | DO6210 | 86 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
244 | SP_P5310B | 成品泵（普通酸）P5310B停止 | 2 | DO6210 | 86 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
245 | ST_P5310C | 成品泵（普通酸）P5310C启动 | 2 | DO6210 | 86 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
246 | SP_P5310C | 成品泵（普通酸）P5310C停止 | 2 | DO6210 | 86 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
247 | ST_P5310D | 成品泵（普通酸）P5310D启动 | 2 | DO6210 | 86 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
248 | SP_P5310D | 成品泵（普通酸）P5310D停止 | 2 | DO6210 | 86 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
249 | DO_2_86_09 |  | 2 | DO6210 | 86 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
250 | DO_2_86_10 |  | 2 | DO6210 | 86 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
251 | DO_2_86_11 |  | 2 | DO6210 | 86 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
252 | DO_2_86_12 |  | 2 | DO6210 | 86 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
253 | DO_2_86_13 |  | 2 | DO6210 | 86 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
254 | DO_2_86_14 |  | 2 | DO6210 | 86 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
255 | DO_2_86_15 |  | 2 | DO6210 | 86 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
256 | DO_2_86_16 |  | 2 | DO6210 | 86 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
257 | HS1_P101A | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
258 | HS1_P101B | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
259 | HS1_P102A | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
260 | HS1_P102B | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
261 | HS1_P103A | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
262 | HS1_P103B | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
263 | HS1_P104A | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
264 | HS1_P104B | DCS联锁停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
265 | HS2_P101A | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
266 | HS2_P101B | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
267 | HS2_P102A | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
268 | HS2_P102B | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
269 | HS2_P103A | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
270 | HS2_P103B | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
271 | HS2_P104A | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
272 | HS2_P104B | DCS开停泵 | 2 | DO6210 | 87 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
273 | DO_2_88_01 |  | 2 | DO6210 | 88 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
274 | DO_2_88_02 |  | 2 | DO6210 | 88 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
275 | DO_2_88_03 |  | 2 | DO6210 | 88 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
276 | DO_2_88_04 |  | 2 | DO6210 | 88 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
277 | DO_2_88_05 |  | 2 | DO6210 | 88 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
278 | DO_2_88_06 |  | 2 | DO6210 | 88 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
279 | DO_2_88_07 |  | 2 | DO6210 | 88 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
280 | DO_2_88_08 |  | 2 | DO6210 | 88 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
281 | DO_2_88_09 |  | 2 | DO6210 | 88 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
282 | DO_2_88_10 |  | 2 | DO6210 | 88 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
283 | DO_2_88_11 |  | 2 | DO6210 | 88 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
284 | DO_2_88_12 |  | 2 | DO6210 | 88 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
285 | DO_2_88_13 |  | 2 | DO6210 | 88 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
286 | DO_2_88_14 |  | 2 | DO6210 | 88 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
287 | DO_2_88_15 |  | 2 | DO6210 | 88 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
288 | DO_2_88_16 |  | 2 | DO6210 | 88 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
289 | DO_2_89_01 |  | 2 | DO6210 | 89 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
290 | DO_2_89_02 |  | 2 | DO6210 | 89 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
291 | DO_2_89_03 |  | 2 | DO6210 | 89 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
292 | DO_2_89_04 |  | 2 | DO6210 | 89 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
293 | DO_2_89_05 |  | 2 | DO6210 | 89 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
294 | DO_2_89_06 |  | 2 | DO6210 | 89 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
295 | DO_2_89_07 |  | 2 | DO6210 | 89 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
296 | DO_2_89_08 |  | 2 | DO6210 | 89 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
297 | DO_2_89_09 |  | 2 | DO6210 | 89 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
298 | DO_2_89_10 |  | 2 | DO6210 | 89 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
299 | DO_2_89_11 |  | 2 | DO6210 | 89 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
300 | DO_2_89_12 |  | 2 | DO6210 | 89 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
301 | DO_2_89_13 |  | 2 | DO6210 | 89 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
302 | DO_2_89_14 |  | 2 | DO6210 | 89 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
303 | DO_2_89_15 |  | 2 | DO6210 | 89 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
304 | DO_2_89_16 |  | 2 | DO6210 | 89 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
305 | DO_2_90_01 |  | 2 | DO6210 | 90 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
306 | DO_2_90_02 |  | 2 | DO6210 | 90 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
307 | DO_2_90_03 |  | 2 | DO6210 | 90 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
308 | DO_2_90_04 |  | 2 | DO6210 | 90 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
309 | DO_2_90_05 |  | 2 | DO6210 | 90 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
310 | DO_2_90_06 |  | 2 | DO6210 | 90 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
311 | DO_2_90_07 |  | 2 | DO6210 | 90 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
312 | DO_2_90_08 |  | 2 | DO6210 | 90 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
313 | DO_2_90_09 |  | 2 | DO6210 | 90 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
314 | DO_2_90_10 |  | 2 | DO6210 | 90 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
315 | DO_2_90_11 |  | 2 | DO6210 | 90 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
316 | DO_2_90_12 |  | 2 | DO6210 | 90 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
317 | DO_2_90_13 |  | 2 | DO6210 | 90 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
318 | DO_2_90_14 |  | 2 | DO6210 | 90 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
319 | DO_2_90_15 |  | 2 | DO6210 | 90 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
320 | DO_2_90_16 |  | 2 | DO6210 | 90 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
321 | DO_2_91_01 |  | 2 | DO6210 | 91 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
322 | DO_2_91_02 |  | 2 | DO6210 | 91 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
323 | DO_2_91_03 |  | 2 | DO6210 | 91 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
324 | DO_2_91_04 |  | 2 | DO6210 | 91 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
325 | DO_2_91_05 |  | 2 | DO6210 | 91 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
326 | DO_2_91_06 |  | 2 | DO6210 | 91 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
327 | DO_2_91_07 |  | 2 | DO6210 | 91 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
328 | DO_2_91_08 |  | 2 | DO6210 | 91 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
329 | DO_2_91_09 |  | 2 | DO6210 | 91 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
330 | DO_2_91_10 |  | 2 | DO6210 | 91 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
331 | DO_2_91_11 |  | 2 | DO6210 | 91 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
332 | DO_2_91_12 |  | 2 | DO6210 | 91 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
333 | DO_2_91_13 |  | 2 | DO6210 | 91 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
334 | DO_2_91_14 |  | 2 | DO6210 | 91 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
335 | DO_2_91_15 |  | 2 | DO6210 | 91 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
336 | DO_2_91_16 |  | 2 | DO6210 | 91 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
337 | DO_2_92_1 |  | 2 | DO6210 | 92 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 否
338 | DO_2_92_2 |  | 2 | DO6210 | 92 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
339 | DO_2_92_3 |  | 2 | DO6210 | 92 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
340 | DO_2_92_4 |  | 2 | DO6210 | 92 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
341 | DO_2_92_5 |  | 2 | DO6210 | 92 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
342 | DO_2_92_6 |  | 2 | DO6210 | 92 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
343 | DO_2_92_7 |  | 2 | DO6210 | 92 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
344 | DO_2_92_8 |  | 2 | DO6210 | 92 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
345 | DO_2_92_9 |  | 2 | DO6210 | 92 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
346 | DO_2_92_10 |  | 2 | DO6210 | 92 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
347 | DO_2_92_11 |  | 2 | DO6210 | 92 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
348 | DO_2_92_12 |  | 2 | DO6210 | 92 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
349 | DO_2_92_13 |  | 2 | DO6210 | 92 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
350 | DO_2_92_14 |  | 2 | DO6210 | 92 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
351 | DO_2_92_15 |  | 2 | DO6210 | 92 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
352 | DO_2_92_16 | 备用 | 2 | DO6210 | 92 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
353 | XS_5305 | V5305出口管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
354 | XS_5306 | V5306出口管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
355 | XS_5311B | V-5301出口管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
356 | XS_5314B | V-5304出口管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
357 | XS_82001B1 | 醋酸发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
358 | XS_82001B2 | 醋酸发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
359 | XS_82002B1 | 乙醇发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
360 | XS_82002B2 | 乙醇发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
361 | XS_82003B1 | 乙酯发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
362 | XS_82003B2 | 乙酯发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
363 | XS_82004B1 | 甲醇发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
364 | XS_82004B2 | 甲醇发船管道切断 | 4 | DO6410 | 33 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
365 | DO_4_33_13 |  | 4 | DO6410 | 33 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
366 | DO_4_33_14 |  | 4 | DO6410 | 33 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
367 | DO_4_33_15 |  | 4 | DO6410 | 33 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
368 | DO_4_33_16 |  | 4 | DO6410 | 33 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
369 | HV_35110B | V35100出口管道控制阀 | 4 | DO6410 | 35 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
370 | HV_35111B | V35101出口管道控制阀 | 4 | DO6410 | 35 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
371 | HV_35112B | V35102出口管道控制阀 | 4 | DO6410 | 35 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
372 | HV_35113B | V35103出口管道控制阀 | 4 | DO6410 | 35 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
373 | DO_4_35_5 |  | 4 | DO6410 | 35 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
374 | DO_4_35_6 |  | 4 | DO6410 | 35 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
375 | DO_4_35_7 |  | 4 | DO6410 | 35 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
376 | DO_4_35_8 |  | 4 | DO6410 | 35 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
377 | DO_4_35_9 |  | 4 | DO6410 | 35 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
378 | DO_4_35_10 |  | 4 | DO6410 | 35 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
379 | DO_4_35_11 |  | 4 | DO6410 | 35 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
380 | DO_4_35_12 |  | 4 | DO6410 | 35 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
381 | DO_4_35_13 |  | 4 | DO6410 | 35 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
382 | DO_4_35_14 |  | 4 | DO6410 | 35 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
383 | DO_4_35_15 |  | 4 | DO6410 | 35 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
384 | DO_4_35_16 |  | 4 | DO6410 | 35 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
385 | DO_4_37_1 |  | 4 | DO6410 | 37 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
386 | DO_4_37_2 |  | 4 | DO6410 | 37 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
387 | DO_4_37_3 |  | 4 | DO6410 | 37 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
388 | DO_4_37_4 |  | 4 | DO6410 | 37 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
389 | DO_4_37_5 |  | 4 | DO6410 | 37 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
390 | DO_4_37_6 |  | 4 | DO6410 | 37 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
391 | DO_4_37_7 |  | 4 | DO6410 | 37 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
392 | DO_4_37_8 |  | 4 | DO6410 | 37 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
393 | DO_4_37_9 |  | 4 | DO6410 | 37 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
394 | DO_4_37_10 |  | 4 | DO6410 | 37 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
395 | DO_4_37_11 |  | 4 | DO6410 | 37 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
396 | DO_4_37_12 |  | 4 | DO6410 | 37 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
397 | DO_4_37_13 |  | 4 | DO6410 | 37 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
398 | DO_4_37_14 |  | 4 | DO6410 | 37 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
399 | DO_4_37_15 |  | 4 | DO6410 | 37 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
400 | DO_4_37_16 |  | 4 | DO6410 | 37 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
401 | HSC_P5310A | DCS停泵P-5310A | 4 | DO6410 | 47 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
402 | HSO_P5310A | DCS开泵P-5310A | 4 | DO6410 | 47 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
403 | HSC_P5310D | DCS停泵P-5310D | 4 | DO6410 | 47 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
404 | HSO_P5310D | DCS开泵P-5310D | 4 | DO6410 | 47 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
405 | HSC_P5310E | DCS停泵P-5310E | 4 | DO6410 | 47 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
406 | HSO_P5310E | DCS开泵P-5310E | 4 | DO6410 | 47 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
407 | HSC_P5310F | DCS停泵P-5310F | 4 | DO6410 | 47 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
408 | HSO_P5310F | DCS开泵P-5310F | 4 | DO6410 | 47 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
409 | HSC_P35102D | DCS停泵P-35102D | 4 | DO6410 | 47 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
410 | HSO_P35102D | DCS开泵P-35102D | 4 | DO6410 | 47 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
411 | HSC_P35102E | DCS停泵P-35102E | 4 | DO6410 | 47 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
412 | HSO_P35102E | DCS开泵P-35102E | 4 | DO6410 | 47 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
413 | HSC_P5303C | DCS停泵P-5303C | 4 | DO6410 | 47 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
414 | HSO_P5303C | DCS开泵P-5303C | 4 | DO6410 | 47 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
415 | DO_4_47_15 |  | 4 | DO6410 | 47 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
416 | DO_4_47_16 |  | 4 | DO6410 | 47 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
417 | HSC_P5303D | DCS停泵P-5303D | 4 | DO6410 | 49 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
418 | HSO_P5303D | DCS开泵P-5303D | 4 | DO6410 | 49 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
419 | HSC_P5302D | DCS停泵P-5302D | 4 | DO6410 | 49 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
420 | HSO_P5302D | DCS开泵P-5302D | 4 | DO6410 | 49 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
421 | HSC_P5302E | DCS停泵P-5302E | 4 | DO6410 | 49 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
422 | HSO_P5302E | DCS开泵P-5302E | 4 | DO6410 | 49 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
423 | DO_4_49_7 |  | 4 | DO6410 | 49 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
424 | DO_4_49_8 |  | 4 | DO6410 | 49 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
425 | DO_4_49_9 |  | 4 | DO6410 | 49 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
426 | DO_4_49_10 |  | 4 | DO6410 | 49 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
427 | DO_4_49_11 |  | 4 | DO6410 | 49 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
428 | DO_4_49_12 |  | 4 | DO6410 | 49 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
429 | DO_4_49_13 |  | 4 | DO6410 | 49 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
430 | DO_4_49_14 |  | 4 | DO6410 | 49 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
431 | DO_4_49_15 |  | 4 | DO6410 | 49 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
432 | DO_4_49_16 |  | 4 | DO6410 | 49 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
433 | DO_4_51_1 |  | 4 | DO6410 | 51 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
434 | DO_4_51_2 |  | 4 | DO6410 | 51 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
435 | DO_4_51_3 |  | 4 | DO6410 | 51 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
436 | DO_4_51_4 |  | 4 | DO6410 | 51 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
437 | DO_4_51_5 |  | 4 | DO6410 | 51 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
438 | DO_4_51_6 |  | 4 | DO6410 | 51 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
439 | DO_4_51_7 |  | 4 | DO6410 | 51 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
440 | DO_4_51_8 |  | 4 | DO6410 | 51 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
441 | DO_4_51_9 |  | 4 | DO6410 | 51 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
442 | DO_4_51_10 |  | 4 | DO6410 | 51 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
443 | DO_4_51_11 |  | 4 | DO6410 | 51 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
444 | DO_4_51_12 |  | 4 | DO6410 | 51 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
445 | DO_4_51_13 |  | 4 | DO6410 | 51 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
446 | DO_4_51_14 |  | 4 | DO6410 | 51 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
447 | DO_4_51_15 |  | 4 | DO6410 | 51 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
448 | DO_4_51_16 |  | 4 | DO6410 | 51 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
449 | DO_4_53_1 |  | 4 | DO6410 | 53 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
450 | DO_4_53_2 |  | 4 | DO6410 | 53 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
451 | DO_4_53_3 |  | 4 | DO6410 | 53 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
452 | DO_4_53_4 |  | 4 | DO6410 | 53 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
453 | DO_4_53_5 |  | 4 | DO6410 | 53 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
454 | DO_4_53_6 |  | 4 | DO6410 | 53 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
455 | DO_4_53_7 |  | 4 | DO6410 | 53 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
456 | DO_4_53_8 |  | 4 | DO6410 | 53 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
457 | DO_4_53_9 |  | 4 | DO6410 | 53 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
458 | DO_4_53_10 |  | 4 | DO6410 | 53 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
459 | DO_4_53_11 |  | 4 | DO6410 | 53 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
460 | DO_4_53_12 |  | 4 | DO6410 | 53 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
461 | DO_4_53_13 |  | 4 | DO6410 | 53 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
462 | DO_4_53_14 |  | 4 | DO6410 | 53 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
463 | DO_4_53_15 |  | 4 | DO6410 | 53 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
464 | DO_4_53_16 |  | 4 | DO6410 | 53 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
465 | DO_4_55_1 |  | 4 | DO6410 | 55 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
466 | DO_4_55_2 |  | 4 | DO6410 | 55 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
467 | DO_4_55_3 |  | 4 | DO6410 | 55 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
468 | DO_4_55_4 |  | 4 | DO6410 | 55 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
469 | DO_4_55_5 |  | 4 | DO6410 | 55 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
470 | DO_4_55_6 |  | 4 | DO6410 | 55 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
471 | DO_4_55_7 |  | 4 | DO6410 | 55 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
472 | DO_4_55_8 |  | 4 | DO6410 | 55 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
473 | DO_4_55_9 |  | 4 | DO6410 | 55 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
474 | DO_4_55_10 |  | 4 | DO6410 | 55 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
475 | DO_4_55_11 |  | 4 | DO6410 | 55 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
476 | DO_4_55_12 |  | 4 | DO6410 | 55 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
477 | DO_4_55_13 |  | 4 | DO6410 | 55 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
478 | DO_4_55_14 |  | 4 | DO6410 | 55 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
479 | DO_4_55_15 |  | 4 | DO6410 | 55 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
480 | DO_4_55_16 |  | 4 | DO6410 | 55 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
481 | DO_4_57_1 |  | 4 | DO6410 | 57 | 1 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
482 | DO_4_57_2 |  | 4 | DO6410 | 57 | 2 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
483 | DO_4_57_3 |  | 4 | DO6410 | 57 | 3 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
484 | DO_4_57_4 |  | 4 | DO6410 | 57 | 4 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
485 | DO_4_57_5 |  | 4 | DO6410 | 57 | 5 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
486 | DO_4_57_6 |  | 4 | DO6410 | 57 | 6 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
487 | DO_4_57_7 |  | 4 | DO6410 | 57 | 7 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
488 | DO_4_57_8 |  | 4 | DO6410 | 57 | 8 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
489 | DO_4_57_9 |  | 4 | DO6410 | 57 | 9 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
490 | DO_4_57_10 |  | 4 | DO6410 | 57 | 10 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
491 | DO_4_57_11 |  | 4 | DO6410 | 57 | 11 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
492 | DO_4_57_12 |  | 4 | DO6410 | 57 | 12 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
493 | DO_4_57_13 |  | 4 | DO6410 | 57 | 13 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
494 | DO_4_57_14 |  | 4 | DO6410 | 57 | 14 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
495 | DO_4_57_15 |  | 4 | DO6410 | 57 | 15 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是
496 | DO_4_57_16 |  | 4 | DO6410 | 57 | 16 | OFF | ON | 是 | 500 | 否 | 否 | 否 | 全厂区 | 否 | 是

## RTD
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 信号类型 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 是否进行滤波输出 | 滤波时间系数 | 偏置项 | 速率报警限值 | 速率报警恢复延时周期数 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 报警恢复延时时间 | 区域 | 是否上网 | 使能

## TC
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 信号类型 | 模块地址 | 通道号 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 采集周期 | 偏置项 | 是否进行滤波输出 | 滤波时间系数 | 速率报警限值 | 速率报警恢复延时周期数 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 报警恢复延时时间 | 区域 | 是否上网 | 使能

## AI_HART
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 信号类型 | 模块地址 | 通道号 | HART功能 | 量程下限 | 量程上限 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 反量程选择 | 开方选择 | 小信号切除选择 | 小信号切除限 | 是否进行滤波输出 | 滤波时间系数 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 速率报警限值 | 速率报警恢复时间 | 区域 | 是否上网 | 使能
1 | IT_P35201A | 液硫输送泵P35201A电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 1 | 否 | 0 | 60 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
2 | IT_P35201B | 液硫输送泵P35201B电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 2 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
3 | IT_P001A | 卸车甲醇泵P001A电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 3 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
4 | IT_P001B | 卸车甲醇泵P001B电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 4 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
5 | IT_P001C | 卸车甲醇泵P001C电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 5 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
6 | IT_P001D | 卸车甲醇泵P001D电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 6 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
7 | AI_HART_1_1_7 |  | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
8 | AI_HART_1_1_8 |  | 1 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
9 | IT_P002A | 卸车乙醇泵P001A电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 1 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
10 | IT_P002B | 卸车乙醇泵P001B电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 2 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
11 | IT_P002C | 卸车乙醇泵P001C电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 3 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
12 | IT_P002D | 卸车乙醇泵P001D电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 4 | 否 | 0 | 30 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
13 | TI_82000A | 蒸汽管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 5 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
14 | TI_82001A | 醋酸发船管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 6 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
15 | TI_82002A | 乙醇发船管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 7 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
16 | TT_102 | 乙醇尾气总管温度计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 8 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
17 | PT_82012 | 1号泊位液硫压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 1 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
18 | PT_82011 | 2号泊位甲醇管线压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 2 | 否 | 0 | 2.5 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
19 | PT_81001 | 1号泊位精制酸压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
20 | PT_81002 | 1号泊位醋酸压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 4 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
21 | PT_81003 | 1号泊位甲醇压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 5 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
22 | PT_81004 | 1号泊位乙酯压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 6 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
23 | PT_81005 | 1号泊位乙醇压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 7 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
24 | PT_101 | 甲醇尾气总管压力表指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 3 | 8 | 否 | 0 | 2 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
25 | PT_82001 | 2号泊位醋酸压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 1 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
26 | PT_82002 | 2号泊位乙醇压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 2 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
27 | PT_82003 | 无 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
28 | PT_102 | 甲醇尾气管道压力表(一次洗后)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 4 | 否 | 0 | 2 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
29 | PT_103A | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 5 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
30 | PT_104A | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 6 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
31 | PT_103B | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 7 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
32 | PT_104B | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 4 | 8 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
33 | TT_101 | 甲醇尾气总管温度计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 1 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
34 | FT_81000 | 泊头蒸汽流量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 2 | 否 | 0 | 10 | t/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
35 | FT_81005 | 1#泊位CO2气相流量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 3 | 否 | 31.2 | 360 | m³/h | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
36 | FT_81006 | 1#泊位CO2液相流量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 4 | 否 | 1.81 | 59.4 | m³/h | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
37 | FT_83001 | 趸船CO2气相流量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 5 | 否 | 0 | 250 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
38 | FT_83002 | 趸船CO2液相流量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 6 | 否 | 0 | 60 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 45 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
39 | PT_107 | 乙醇尾气总管压力表指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 7 | 否 | 0 | 2 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
40 | PT_108 | 乙醇尾气管道压力表(一次洗后)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 8 | 否 | 0 | 2 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
41 | IT_15303 | 千方洗涤循环泵1电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 1 | 否 | 0 | 50 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
42 | IT_15304 | 千方洗涤循环泵1电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 2 | 否 | 0 | 50 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
43 | AT_VOC_1 | VOC总烃 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 3 | 否 | 0 | 50 | mg/m³ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
44 | COD_SYCL_1 | COD水样测量 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 4 | 否 | 0 | 15000 | mg/L | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
45 | PT_109A | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 5 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
46 | IT_P5203A | 万方洗涤循环泵1电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 6 | 否 | 0 | 50 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
47 | IT_P5203B | 万方洗涤循环泵2电流 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 7 | 否 | 0 | 50 | A | 8.1f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
48 | PT_110A | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 6 | 8 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
49 | TT_0218 | CO2卧罐V0203A温度 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 1 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
50 | TT_0219 | CO2卧罐V0203B温度 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 2 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
51 | TT_0220 | CO2球罐V2024A温度 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 3 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
52 | TT_0221 | CO2球罐V2024B温度 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 4 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
53 | PT_0220 | CO2球罐V2024A压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 5 | 否 | 0 | 3 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
54 | PT_109B | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 6 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
55 | PT_0221 | CO2球罐V2024B压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 7 | 否 | 0 | 3 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
56 | PT_110B | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 8 | 否 | 0 | 0.4 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
57 | PT_5317 | 界区甲醇总管压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 1 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
58 | PT_5318 | 界区乙醇总管压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 2 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
59 | PT_15319 | 界区万方醋酸总管压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
60 | PT_3510 | 界区乙酯总管压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 4 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
61 | PT_5208 | 界区千方醋酸总管压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 5 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
62 | PT_5209 | 界区精制酸管道压力 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 6 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
63 | AI_HART_1_10_7 |  | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 7 | 否 | 0 | 300 | Nm³/h | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
64 | FT_102A | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 10 | 8 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
65 | FT_103A | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 1 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
66 | FT_102B | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 2 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
67 | FT_103B | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 3 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
68 | FT_104 | 自来水管流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 4 | 否 | 0 | 10 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.71 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
69 | FT_105 | 自来水管流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 5 | 否 | 0 | 1 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
70 | AI_HART_1_11_6 |  | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 6 | 否 | 0 | 300 | Nm³/h | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
71 | FT_107A | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 7 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
72 | FT_108A | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 11 | 8 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
73 | FT_107B | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 1 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
74 | FT_108B | 洗涤液流量计指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 2 | 否 | 0.3 | 3 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
75 | FT_109 | 自来水管流量计记录累计及低限报警 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 3 | 否 | 0 | 10 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.71 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
76 | FT_110 | 自来水管流量计指示及低限报警 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 4 | 否 | 0 | 1 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.02 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
77 | AI_HART_1_12_5 |  | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
78 | TI_82003A | 乙酯发船管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 6 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
79 | TI_82004A | 甲醇发船管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 7 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
80 | TI_82006A | 液磺发船管道(栈桥口)温度指示 | 1 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 8 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
81 | FT_71001 | 蒸汽总管流量显示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 1 | 否 | 0 | 100 | t/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
82 | FT_71002 | 千方氮气总管流量显示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 2 | 否 | 0 | 1200 | Nm³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1000 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
83 | PT_71001 | 蒸汽 总管压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 3 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
84 | TT_001 | 仪表气管道温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 4 | 否 | -40 | 85 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
85 | HT_001 | 仪表气管道湿度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 5 | 否 | 0 | 100 | %RH | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
86 | DPT_001 | 仪表气露点 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 6 | 否 | -60 | 60 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | -20 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
87 | TI_902 | V-901仪表空气缓冲罐温度指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 7 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
88 | PI_5305E | 自醋酸厂至海纳川V5305管道压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 1 | 8 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
89 | FT_5508 | 千方二次洗涤槽补水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 1 | 否 | 0 | 500 | L/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
90 | FT_5517 | 千方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 2 | 否 | 0 | 500 | L/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
91 | FT_5515 | 洗涤器M5501D洗涤水流量指示（千方尾气洗涤） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 3 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
92 | FT_5506 | 洗涤器M5501C洗涤水流量指示（千方尾气洗涤） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 4 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
93 | FT_5516 | 洗涤器M5501C洗涤水流量指示（千方尾气洗涤） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 5 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
94 | FT_5507 | 洗涤器M5501D洗涤水流量指示（千方尾气洗涤） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 6 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
95 | AI_HART_2_2_7 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.3f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.52 | 0 | 0.62 | 0 | 10.36 | 0 | 10.6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
96 | AI_HART_2_2_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 2 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
97 | AI_HART_2_5_1 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 1 | 否 | 0 | 18.532 | m | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 12.67 | 0 | 12.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
98 | TT_5303D | 甲醇贮槽V5303温度指示(取消） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 2 | 否 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
99 | AI_HART_2_5_3 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 3 | 否 | -1 | 9 | kPa | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.2 | 0 | 1.8 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
100 | LT_101A | 洗涤水循环槽V101A侧面液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 4 | 否 | 0 | 2.7 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.27 | 1 | 0.54 | 1 | 2.16 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
101 | LT_101B | 洗涤水循环槽V101B侧面液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 5 | 否 | 0 | 2.7 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.27 | 1 | 0.54 | 1 | 2.16 | 1 | 2.43 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
102 | LT_102A | 洗涤水循环槽V102A侧面液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 6 | 否 | 0 | 2.7 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.27 | 1 | 0.54 | 1 | 2.16 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
103 | LT_102B | 洗涤水循环槽V102B侧面液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 7 | 否 | 0 | 2.7 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.27 | 1 | 0.54 | 1 | 2.16 | 1 | 2.43 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
104 | AI_HART_2_5_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 5 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
105 | LT_XF | 万方消防水池液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 1 | 否 | 0 | 3.8 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2.8 | 1 | 3.2 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
106 | LT_001 | V001乙酯液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 2 | 否 | 0 | 3.7 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.15 | 1 | 0.2 | 1 | 3.5 | 1 | 3.55 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
107 | FT_1001 | 乙酯回收气流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 3 | 否 | 0 | 380 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
108 | FT_15313 | 万方二次洗涤槽补水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 4 | 否 | 0 | 500 | L/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
109 | FT_15304 | 万方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 5 | 否 | 0 | 500 | L/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
110 | FT_15315 | 洗涤器M15301C洗涤水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 6 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
111 | FT_15306 | 洗涤器M15301C洗涤水流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 7 | 否 | 0.4 | 4 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
112 | AI_HART_2_9_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 9 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
113 | LT_0204A | CO2球罐V0204A液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 1 | 否 | -0.28 | 9.72 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 8.4 | 1 | 8.47 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
114 | LT_0204B | CO2球罐V0204B液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 2 | 否 | 0 | 9.72 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1.05 | 1 | 8.4 | 1 | 8.47 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
115 | LT_0203A | CO2卧罐V0203A液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 3 | 否 | 0 | 3 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 1 | 0.35 | 1 | 1.95 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
116 | LT_0203B | CO2卧罐V0203B液位指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 4 | 否 | 0 | 3 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.3 | 0 | 0.35 | 0 | 1.95 | 0 | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
117 | TT_0203A | CO2液相管道温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 5 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
118 | AI_HART_2_13_6 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 6 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
119 | AI_HART_2_13_7 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 7 | 否 | -50 | 50 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
120 | AI_HART_2_13_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
121 | PI_82000A | 蒸汽管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 1 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
122 | PT_0203A | CO2卧罐V0203A压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 2 | 否 | 0 | 3 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
123 | PT_0203B | CO2卧罐V0203B压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 3 | 否 | 0 | 3 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 2.4 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
124 | PT_0204A | CO2液相发船管道压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 4 | 否 | 0 | 2.5 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.7 | 1 | 2.4 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
125 | PI_82001A | 醋酸发船管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 5 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
126 | PI_82002A | 乙醇发船管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 6 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
127 | PI_82003A | 乙酯发船管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 7 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
128 | PI_82004A | 甲醇发船管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 8 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
129 | PI_82006A | 液磺发船管道(栈桥口)压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 1 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1.05 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
130 | PI_902 | V-901仪表空气缓冲罐压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 2 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
131 | LT_2202A | 液硫槽V20201A液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 3 | 否 | 0 | 12.15 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 7.95 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
132 | LT_2202B | 液硫槽V20201B液位指示、报警、联锁 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 4 | 否 | 0 | 12.2 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1.05 | 0 | 7.95 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
133 | TT_2201A | 液硫槽V20201A温度指示（高） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 5 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
134 | TT_2202A | 液硫槽V20201A温度指示（中） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 6 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
135 | TT_2203A | 液硫槽V20201A温度指示（中下） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 7 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
136 | AI_HART_2_15_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
137 | TT_2201B | 液硫槽V20201B温度指示（高） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 1 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
138 | TT_2202B | 液硫槽V20201B温度指示（中） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 2 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
139 | TT_2203B | 液硫槽V20201B温度指示（中下） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 3 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
140 | LT_35111 | 液硫贮槽V35104液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 4 | 否 | 0 | 15.46 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 2.06 | 1 | 2.11 | 1 | 12.45 | 1 | 12.50 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
141 | LT_35121 | 液硫贮槽V35105液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 5 | 否 | 0 | 16 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 1 | 1.55 | 1 | 12.45 | 1 | 12.5 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
142 | LT_20112 | 液硫贮槽V20101液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 6 | 否 | 0 | 14.6 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 1.55 | 0 | 12.3 | 1 | 12.35 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
143 | LT_35201 | 液硫地下槽V35201 液位(带就地显示) | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 7 | 否 | 0 | 2.4 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.55 | 1 | 1.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
144 | AI_HART_2_17_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 8 | 否 | 0 | 15 | m | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 1.5 | 0 | 1.55 | 0 | 12.45 | 0 | 12.5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
145 | LT_35201A | 液硫地下V35201液位 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 1 | 否 | 0 | 2.28 | m | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.55 | 1 | 1.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
146 | TT_35201A | 液硫地下槽温指示（高） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 2 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
147 | TT_35201B | 液硫地下槽温指示（低） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 3 | 否 | 0 | 250 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
148 | TT_35104A | 液硫贮槽V35104温度指示（高） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 4 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
149 | TT_35104B | 液硫贮槽V35104温度指示（中） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 5 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
150 | TT_35104C | 液硫贮槽V35104温度指示（低） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 6 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
151 | TT_35105A | 液硫槽V35105温度指示（高） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 7 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
152 | AI_HART_2_18_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
153 | TT_35105B | 液硫槽V35105温度指示（中） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 1 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
154 | TT_35105C | 液硫槽V35105温度指示（低） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 2 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 1 | 150 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
155 | TT_20101A | 液硫贮槽V20101温度指示（高 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 3 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
156 | TT_20101B | 液硫贮槽V20101温度指示（中） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 4 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
157 | TT_20101C | 液硫贮槽V20101温度指示（低） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 5 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
158 | PI_903 | 仪表空气总管压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 6 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
159 | FI_82000A | 蒸汽管道流量指示累积 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 7 | 否 | 0 | 16 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
160 | AI_HART_2_19_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 19 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
161 | AI_HART_2_20_1 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 1 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
162 | AI_HART_2_20_2 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 2 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.3f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
163 | AI_HART_2_20_3 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.3f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
164 | PT_35201 | 液硫输出总管压力指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 4 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
165 | FT_1002 | 万方氮气总流量变送器 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 5 | 否 | 0 | 2000 | Nm³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 1500 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
166 | PT_1002 | 万方罐区氮气压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 6 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
167 | TT_5503B | 醋酸贮槽V5201温度变送器 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 7 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 45 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
168 | AI_HART_2_20_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 20 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
169 | TT_S5210A | V5201内醋酸过滤S5210A底部温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 1 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
170 | TT_S5210B | V5201内醋酸过滤S5210B底部温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 2 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
171 | TT_S5210C | V5201内醋酸过滤S5210C底部温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 3 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
172 | TT_2204A | 液硫槽④温度最低 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 4 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
173 | TT_2205A | 液硫槽④壁温 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 5 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
174 | TT_2204B | 液硫槽⑤温度最低 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 6 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
175 | TT_2205B | 液硫槽⑤壁温 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 7 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
176 | AI_HART_2_21_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 21 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
177 | FT_2002 | 液硫槽V20101③内蒸汽流量 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 1 | 否 | 0 | 80 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
178 | TT_1001A | 液硫槽①蒸汽阀后温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 2 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
179 | TT_81000 | 蒸汽 总管温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 3 | 否 | 0 | 200 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
180 | PT_1001A | 液硫槽①蒸汽阀前压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 4 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
181 | PT_1001B | 液硫槽①蒸汽阀后压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 5 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
182 | PT_1002A | 引风机进口压力 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 6 | 否 | -100 | 0 | kPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
183 | PT_1001 | 千方氮气总管压力显示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 7 | 否 | 0 | 1.0 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.3 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
184 | AI_HART_2_22_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 22 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
185 | TFTW_01 | 二道门废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 1 | 否 | 0 | 90.5 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
186 | TFTW_02 | V5305罐西侧废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 2 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
187 | TFTW_03 | 万方甲醇（V5301）北侧废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 3 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
188 | TFTW_04 | 千方乙酯V35100东侧废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 4 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
189 | TFTW_05 | 千方醋酸（V5201）西北侧废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 5 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
190 | TFTW_06 | 厕所西侧废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 6 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
191 | TFTW_07 | 液硫34罐中间废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 7 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
192 | TFTW_08 | 液硫地下槽附近废水流量（信号） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 25 | 8 | 否 | 0 | 35.35 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
193 | PT_0213 | 仪表气压力（CO2球罐处） | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 1 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
194 | TT_5401 | 甲醇出口去醋酸厂温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 2 | 否 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
195 | TT_5402 | 来自泊位的乙醇温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 3 | 否 | 0 | 150 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
196 | TT_5403 | 去乙醇温度 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 4 | 否 | -20 | 100 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | -15 | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
197 | TT_82000A | 蒸汽管道(栈桥口)温度指示 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 5 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
198 | IT_C5203 | 千方洗涤变频器输出电流 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 6 | 否 | 0 | 50 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
199 | ZS_C5203 | 千方洗涤变频器输出转速 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 7 | 否 | 0 | 5000 | rpm | 8.0 | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
200 | AI_HART_2_26_8 |  | 2 | AI6610 | 4-20mA | 26 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
201 | TV_5503AO | 醋酸贮槽V5201温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
202 | TV_5504AO | 醋酸贮槽V5206温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
203 | LV_35201AI | 液硫地下槽V35201 液位调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
204 | TV_1001AI | 液硫槽1#温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
205 | TV_1002AI | 液硫槽V35105②温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 是 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
206 | TV_1003AI | 液硫贮槽V20101③温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
207 | TV_1004AI | 液硫槽V20201A④温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
208 | TV_1005AI | 液硫槽V20201B⑤温度调节阀阀位反馈 | 2 | AI6610 | 4-20mA | 30 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
209 | PT_5310A | P-5310A泵出口管道压力 | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 1 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 0.93 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
210 | PT_5310D | P-5310D泵出口管道压力 | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 2 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 0.93 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
211 | PT_5310 | S5302A出口总管压力 | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0.42 | 0 | 0.93 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
212 | AI_HART_4_1_4 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 4 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
213 | AI_HART_4_1_5 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 5 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
214 | AI_HART_4_1_6 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 6 | 否 | 0 | 300 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
215 | AI_HART_4_1_7 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 7 | 否 | 0 | 100 | ℃ | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
216 | AI_HART_4_1_8 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 1 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
217 | AI_HART_4_2_1 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 1 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
218 | AI_HART_4_2_2 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 2 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
219 | AI_HART_4_2_3 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 3 | 否 | 0 | 1.6 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
220 | AI_HART_4_2_4 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 4 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
221 | AI_HART_4_2_5 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 5 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
222 | AI_HART_4_2_6 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 6 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
223 | AI_HART_4_2_7 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 7 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
224 | AI_HART_4_2_8 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 2 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
225 | AI_HART_4_3_1 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 1 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
226 | AI_HART_4_3_2 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 2 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
227 | AI_HART_4_3_3 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 3 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
228 | AI_HART_4_3_4 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 4 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
229 | AI_HART_4_3_5 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 5 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
230 | AI_HART_4_3_6 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 6 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
231 | AI_HART_4_3_7 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 7 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
232 | AI_HART_4_3_8 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 3 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
233 | AI_HART_4_4_1 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 1 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
234 | AI_HART_4_4_2 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 2 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
235 | AI_HART_4_4_3 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 3 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
236 | AI_HART_4_4_4 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 4 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
237 | AI_HART_4_4_5 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 5 | 否 | 0 | 1 | MPa | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
238 | AI_HART_4_4_6 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 6 | 否 | 0 | 250 | m³/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
239 | AI_HART_4_4_7 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 7 | 否 | 0 | 1200 | kg/h | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
240 | AI_HART_4_4_8 |  | 4 | AI6810 | 4-20mA | 4 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
241 | AI_HART_4_12_1 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
242 | AI_HART_4_12_2 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
243 | AI_HART_4_12_3 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
244 | AI_HART_4_12_4 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
245 | AI_HART_4_12_5 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
246 | AI_HART_4_12_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
247 | AI_HART_4_12_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
248 | AI_HART_4_12_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 12 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
249 | AI_HART_4_13_1 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
250 | AI_HART_4_13_2 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
251 | AI_HART_4_13_3 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
252 | AI_HART_4_13_4 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
253 | AI_HART_4_13_5 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
254 | AI_HART_4_13_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
255 | AI_HART_4_13_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
256 | AI_HART_4_13_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 13 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
257 | AI_HART_4_14_1 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
258 | AI_HART_4_14_2 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
259 | AI_HART_4_14_3 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
260 | AI_HART_4_14_4 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
261 | AI_HART_4_14_5 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
262 | AI_HART_4_14_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
263 | AI_HART_4_14_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
264 | AI_HART_4_14_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 14 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
265 | SI_P5310A | 变频器转速 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 1 | 否 | 0 | 2950 | rpm | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
266 | SI_P5310D | 变频器转速 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 2 | 否 | 0 | 2950 | rpm | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
267 | IT_P5310A | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 3 | 否 | 0 | 160 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
268 | IT_P5310D | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 4 | 否 | 0 | 160 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
269 | IT_P5310E | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 5 | 否 | 0 | 321 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
270 | IT_P5310F | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 6 | 否 | 0 | 321 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
271 | IT_P35102D | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 7 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
272 | AI_HART_4_15_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 15 | 8 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
273 | IT_P35102E | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 1 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
274 | IT_P5303C | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 2 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
275 | IT_P5303D | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 3 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
276 | IT_P5302D | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 4 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
277 | IT_P5302E | 电流变送器 | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 5 | 否 | 0 | 100 | A | 8.2f | 是 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
278 | AI_HART_4_16_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
279 | AI_HART_4_16_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
280 | AI_HART_4_16_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 16 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
281 | AI_HART_4_17_1 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
282 | AI_HART_4_17_2 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
283 | AI_HART_4_17_3 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
284 | AI_HART_4_17_4 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
285 | AI_HART_4_17_5 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
286 | AI_HART_4_17_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
287 | AI_HART_4_17_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
288 | AI_HART_4_17_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 17 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
289 | AI_HART_4_18_1 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 1 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
290 | AI_HART_4_18_2 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 2 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
291 | AI_HART_4_18_3 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 3 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
292 | AI_HART_4_18_4 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 4 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
293 | AI_HART_4_18_5 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 5 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
294 | AI_HART_4_18_6 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 6 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
295 | AI_HART_4_18_7 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 7 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否
296 | AI_HART_4_18_8 |  | 4 | AI6610 | 4-20mA | 18 | 8 | 否 | 0 | 100 | % | 8.2f | 否 | 否 | 否 | 否 | 2 | 否 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 全厂区 | 否 | 否

## AO_HART
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | HART功能 | 量程下限 | 量程上限 | 输出设定下限 | 输出设定上限 | 输出上偏置 | 输出下偏置 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 反量程选择 | 速率报警恢复时间 | 速率报警限值 | 区域 | 是否上网 | 替代模式 | 安全值 | 使能
1 | AO_HART_1_28_1 |  | 1 | AO6610 | 28 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
2 | AO_HART_1_28_2 |  | 1 | AO6610 | 28 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
3 | AO_HART_1_28_3 |  | 1 | AO6610 | 28 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
4 | AO_HART_1_28_4 |  | 1 | AO6610 | 28 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
5 | AO_HART_1_28_5 |  | 1 | AO6610 | 28 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
6 | AO_HART_1_28_6 |  | 1 | AO6610 | 28 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
7 | AO_HART_1_28_7 |  | 1 | AO6610 | 28 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
8 | AO_HART_1_28_8 |  | 1 | AO6610 | 28 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
9 | AO_HART_2_27_1 |  | 2 | AO6610 | 27 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
10 | AO_HART_2_27_2 |  | 2 | AO6610 | 27 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
11 | AO_HART_2_27_3 |  | 2 | AO6610 | 27 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
12 | AO_HART_2_27_4 |  | 2 | AO6610 | 27 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
13 | LV_35201 | 液硫地下槽V35201 液位调节 | 2 | AO6610 | 27 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
14 | TV_1001AO | 液硫槽①温V35104度调节阀给定 | 2 | AO6610 | 27 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
15 | TV_1002AO | 液硫槽V35105②V35105温度调节阀给定（流量） | 2 | AO6610 | 27 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
16 | AO_HART_2_27_8 |  | 2 | AO6610 | 27 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
17 | TV_1003AO | 液硫贮槽V20101③V20101温度调节阀给定 | 2 | AO6610 | 28 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
18 | TV_1004AO | 液硫槽V20201A④V20101A温度调节阀给定 | 2 | AO6610 | 28 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
19 | TV_1005AO | 液硫槽V20201B⑤V20101B温度调节阀给定 | 2 | AO6610 | 28 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
20 | ZS_C5203_AO | 千方洗涤变频调速 | 2 | AO6610 | 28 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
21 | AO_HART_2_28_5 |  | 2 | AO6610 | 28 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
22 | AO_HART_2_28_6 |  | 2 | AO6610 | 28 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
23 | AO_HART_2_28_7 |  | 2 | AO6610 | 28 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
24 | AO_HART_2_28_8 |  | 2 | AO6610 | 28 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
25 | AO_HART_2_29_1 |  | 2 | AO6610 | 29 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
26 | AO_HART_2_29_2 |  | 2 | AO6610 | 29 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
27 | AO_HART_2_29_3 |  | 2 | AO6610 | 29 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
28 | AO_HART_2_29_4 |  | 2 | AO6610 | 29 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
29 | AO_HART_2_29_5 |  | 2 | AO6610 | 29 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
30 | AO_HART_2_29_6 |  | 2 | AO6610 | 29 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
31 | AO_HART_2_29_7 |  | 2 | AO6610 | 29 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
32 | AO_HART_2_29_8 |  | 2 | AO6610 | 29 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
33 | HIC_5310A | 泵P-5310A出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
34 | HIC_5310D | 泵P-5310D出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
35 | HIC_5310E | 泵P-5310E出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
36 | HIC_5310F | 泵P-5310F出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
37 | HIC_35102D | 泵P-35102D出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
38 | HIC_35102E | 泵P-35102E出口醋酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
39 | HIC_5302D | 泵P-5302D出口酷酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 5 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
40 | AO_HART_4_5_8 |  | 4 | AO6810 | 5 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
41 | HIC_5302E | 泵P-5302E出口酷酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 6 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
42 | HIC_5303C | 泵P-5303C出口酷酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 6 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
43 | HIC_5303D | 泵P-5303D出口酷酸流量遥控 | 4 | AO6810 | 6 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
44 | HIC_82000 | 液硫伴热蒸汽总管流量遥控 | 4 | AO6810 | 6 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
45 | SC_P5310A | 变频器 | 4 | AO6810 | 6 | 5 | 否 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | Hz | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
46 | SC_P5310D | 变频器 | 4 | AO6810 | 6 | 6 | 否 | 5 | 50 | 5 | 50 | 0 | 0 | Hz | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
47 | AO_HART_4_6_7 |  | 4 | AO6810 | 6 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
48 | AO_HART_4_6_8 |  | 4 | AO6810 | 6 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 是 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
49 | AO_HART_4_7_1 |  | 4 | AO6810 | 7 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
50 | AO_HART_4_7_2 |  | 4 | AO6810 | 7 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
51 | AO_HART_4_7_3 |  | 4 | AO6810 | 7 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
52 | AO_HART_4_7_4 |  | 4 | AO6810 | 7 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
53 | AO_HART_4_7_5 |  | 4 | AO6810 | 7 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
54 | AO_HART_4_7_6 |  | 4 | AO6810 | 7 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
55 | AO_HART_4_7_7 |  | 4 | AO6810 | 7 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
56 | AO_HART_4_7_8 |  | 4 | AO6810 | 7 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 否
57 | AO_HART_4_8_1 |  | 4 | AO6810 | 8 | 1 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
58 | AO_HART_4_8_2 |  | 4 | AO6810 | 8 | 2 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
59 | AO_HART_4_8_3 |  | 4 | AO6810 | 8 | 3 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
60 | AO_HART_4_8_4 |  | 4 | AO6810 | 8 | 4 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
61 | AO_HART_4_8_5 |  | 4 | AO6810 | 8 | 5 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
62 | AO_HART_4_8_6 |  | 4 | AO6810 | 8 | 6 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
63 | AO_HART_4_8_7 |  | 4 | AO6810 | 8 | 7 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是
64 | AO_HART_4_8_8 |  | 4 | AO6810 | 8 | 8 | 否 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | % | 8.2f | 否 | 否 | 2 | 0 | 全厂区 | 0 | 否 | 0 | 是

## PO_BLOCK
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | 置0说明 | 置1说明 | 趋势开关 | 输出间隔 | 输出波长 | 输出次数 | 区域 | 使能

## SOE_BLOCK
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 模块类型 | 模块地址 | 通道号 | 置0说明 | 置1说明 | 趋势开关 | 反量程选择 | 开关量是否判别抖动 | 抖动时间长度 | 消抖时间长度 | 报警属性 | 报警级 | 报警抑制 | 区域 | 是否上网 | 使能

## SICCSCS
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 设备类型 | 启动/开许可条件 | 停止/关许可条件 | 单电控开关 | 自动/手动开关 | 开关指令二次确认选项 | 停止控制选项 | 正反转控制选项 | 保护报警恢复设置 | 超时等待时间 | 开关指令二次确认等待时间 | 开关指令输出脉冲宽度 | 区域 | 是否上网
1 | P5202B | 成品(普通酸)发船泵P5202B | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
2 | P35102A | 发车乙酯泵P35102A | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
3 | P35102C | 发车乙酯泵P35102C | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
4 | P5211 | 醋酸(精制酸) 发船泵P5211 | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
5 | P5302A | 甲醇发放P5302A | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
6 | P5302B | 甲醇发放P5302B | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
7 | P35102B | 发船乙酯泵P35102B | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
8 | P5202A | 成品(普通酸)发船泵P5202A | 1 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
9 | P5208D | 成品(普通酸)发车泵P5208D | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
10 | P001D | 卸车甲醇泵P001D | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
11 | P5210A | 精制酸过滤泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
12 | P5308B | 甲醇发车P5308B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
13 | P5210B | 精制酸过滤泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
14 | P35201A | 液硫输送泵P35201A | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
15 | P001C | 卸车甲醇泵P001C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
16 | P5302C | 甲醇发放泵5302C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
17 | P5303A | 乙醇输送泵P5303A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
18 | P35201B | 液硫输送泵P35201B | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
19 | P001A | 卸车甲醇泵P001A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
20 | P001B | 卸车甲醇泵P001B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
21 | P5210D | 精制酸过滤泵D | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
22 | P002C | 卸车乙醇泵P002C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
23 | P5208A | 成品(普通酸)发车泵P5208A启动 | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
24 | P5210C | 精制酸过滤泵C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
25 | P5203B | 千方洗涤水循环泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
26 | P35101B | 发车乙酯泵P35101B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
27 | P35101A | 发车乙酯泵P35101A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
28 | C5203_M | 醋酸千方变频器C5203 | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
29 | P5208C | 成品(普通酸)发车泵P5208C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
30 | P5308C | 乙醇发车P5308B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
31 | P5203A | 千方洗涤水循环泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
32 | P5206 | 醋酸(精制酸)发车泵P5206 | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
33 | P002D | 卸车乙醇泵P002D | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
34 | P35101C | 发车乙酯泵P35101C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
35 | P002B | 卸车乙醇泵P002B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
36 | P5308A | 甲醇发车P5308A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
37 | P5208B | 成品(普通酸)发车泵P5208B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
38 | P5303B | 乙醇输送泵P5303B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
39 | P002A | 卸车乙醇泵P002A | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
40 | P5310C | 成品泵（普通酸）C | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
41 | P5310B | 成品泵（普通酸）B | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
42 | P15303 | 万方洗涤循环泵P15303 | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
43 | P15304 | 万方洗涤循环泵P15304 | 2 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
44 | P101A | 一次洗涤水循环泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
45 | P101B | 一次洗涤水循环泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
46 | P102A | 二次洗涤水循环泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
47 | P102B | 二次洗涤水循环泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
48 | P103A | 一次洗涤水循环泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
49 | P103B | 一次洗涤水循环泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
50 | P104A | 二次洗涤水循环泵A | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
51 | P104B | 二次洗涤水循环泵B | 2 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 30 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
52 | P5310A | 泵P-5310A | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
53 | P5310D | 泵P-5310D | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
54 | P5310E | 泵P-5310E | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
55 | P5310F | 泵P-5310F | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
56 | P35102D | 泵P-35102D | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
57 | P35102E | 泵P-35102E | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
58 | P5303C | 泵P-5303C | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
59 | P5303D | 泵P-5303D | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
60 | P5302D | 泵P-5302D | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否
61 | P5302E | 泵P-5302E | 4 | 0 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 5 | T#15S | T#15S | 全厂区 | 否

## SICCPID
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 单位 | 输入补偿 | 输出补偿 | 比例系数 | 积分时间 | 微分时间 | 微分增益 | 输出值单位 | 输出值显示格式 | 输出上限 | 输出下限 | 过程值PV的量程上限 | 过程值PV的量程下限 | 量程上限 | 量程下限 | 输出模式 | 作用方式 | 手动、跟踪方式下SP是否跟踪PV | 自动跟踪开关允许 | 测量值报警是否切(需按位设置) | 积分分离限 | 偏差死区限 | 单步输出限值 | 偏差报警限 | 偏差报警抑制 | 内给定值 | 给定值变化率 | 计算周期(秒) | PID类型 | SP单步增减量 | SP快速变化量 | SP慢速变化量 | OUT单步增减量 | OUT增减方式 | OUT快速变化量 | OUT慢速变化量 | 跟踪结束时工作方式选择 | 显示格式 | 区域 | 是否上网
1 | TV5504 | 醋酸贮槽V5206温度调节 | 2 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
2 | TV5503 | 醋酸贮槽V5201温度调节 | 2 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
3 | TV15304 | 醋酸贮槽V15305温度调节 | 2 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
4 | TV15303 | 醋酸贮槽V15306温度调节 | 2 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
5 | LV35201 | 液硫地下槽V35201 液位调节 | 2 | m | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
6 | TV35105 | 液硫槽2温度调节 | 2 | ℃ | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
7 | TV20201A | 液硫槽4温度调节 | 2 | ℃ | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
8 | TV20101 | 液硫槽3温度调节 | 2 | ℃ | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
9 | TV20201B | 液硫槽5温度调节 | 2 | ℃ | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
10 | TV35104 | 液硫槽①温度调节 | 2 | ℃ | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 150 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
11 | C5203 |  | 2 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
12 | HV5310A | 泵P-5310A出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
13 | HV5310D | 泵P-5310D出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
14 | HV5310E | 泵P-5310E出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
15 | HV5310F | 泵P-5310F出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
16 | HV35102D | 泵P-35102D出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
17 | HV35102E | 泵P-35102E出口醋酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
18 | HV5302D | 泵P-5302D出口酷酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
19 | HV5302E | 泵P-5302E出口酷酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
20 | HV5303C | 泵P-5303C出口酷酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
21 | HV5303D | 泵P-5303D出口酷酸流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
22 | HV82000 | 液硫伴热蒸汽总管流量遥控 | 4 |  | 0.0 | 0.0 | 100 | 30 | 0 | 1 | % | 8.2f | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
23 | SCP5310A | 变频器 | 4 | MPa | 0.0 | 0.0 | 60 | 30 | 0 | 1 | Hz | 8.2f | 50 | 5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否
24 | SCP5310D | 变频器 | 4 | MPa | 0.0 | 0.0 | 60 | 30 | 0 | 1 | Hz | 8.2f | 50 | 5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 否 | 是 | 是 | 是 | 1 | 100 | 0 | 100 | 30 | 否 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 否 | 5 | 1 | 否 |  | 1.5 | 0.5 | 否 | 8.2f | 全厂区 | 否

## SICCMAN
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 单位 | 显示格式 | 输出偏置 | 输出变化率限值 | 输出上限 | 输出下限 | 量程上限 | 量程下限 | 手动慢速变化率，百分数 | 手动快速变化率，百分数 | 跟踪允许 | OUT单步增减量 | 手动慢速变化率 | 手动快速变化率 | 跟踪结束时工作方式选择 | 手动模式是否使能限速 | 区域 | 是否上网

## SICCVAL1
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 脉冲时间 | 反馈时间设定 | 区域 | 是否上网
1 | XV81001 | 1号泊位精制醋酸装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
2 | XV81004 | 1号泊位乙酯装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
3 | XV81007 | 1号泊位CO2液相装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
4 | XV81005 | 1号泊位乙醇装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
5 | XV82002 | 2号泊位乙醇装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
6 | XV82004 | 2号泊位甲醇紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
7 | XV81006 | 来自1号泊位液硫切断阀（码头岸侧） | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
8 | XV81002 | 1号泊位醋酸装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
9 | XV82001 | 2号泊位醋酸装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
10 | XV81003 | 1号泊位甲醇装船紧急切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
11 | XV82003 |  | 1 | 8 | 20 | 全厂区 | 否
12 | XV81008 | 码头精制酸阀 | 1 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
13 | XV_1011 | 自来水管进料遥控阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
14 | XV_102 | 自来水管进料遥控阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
15 | HV_101 | 甲醇尾气管道切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
16 | HV_102 | 乙醇尾气管道切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
17 | HV_103 | 甲醇尾气管道切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
18 | HV_104 | 乙醇尾气管道切断阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
19 | HV82001A | 醋酸发船管道开关控制阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
20 | HV82002A | 乙醇发船管道开关控制阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
21 | HV82004A | 甲醇发船管道开关控制阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
22 | HV82006 | 液磺收船管道开关控制阀 | 1 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
23 | HV1_5216A |  | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
24 | HL_1012 | 精醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
25 | HV_20201B | 液硫槽V20201B入口切断阀（5号） | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
26 | HL_1110 | 乙醇卸车总管紧急切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
27 | HV1_35101A | 乙酯贮槽V35101入口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
28 | HV1_5312A | 乙醇贮槽V5302出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
29 | HL_1070 | 甲醇卸车总管紧急切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
30 | HV1_5311A | 甲醇贮槽V5301出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
31 | HL_1041 | 乙酯装车紧急切断阀2 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
32 | HL_1030 | 乙酯装车紧急切断阀1 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
33 | HL_1042 | 乙酯装车紧急切断阀3 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
34 | HL_1061 | 乙醇装车紧急切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
35 | HV1_5211A | 醋酸贮槽V5201出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
36 | HV1_35100A | 乙酯贮槽V35100入口切断阀 | 2 | 5 | 90 | 全厂区 | 否
37 | HV1_35103A | 乙酯贮槽V35103入口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
38 | HV1_5314A | 乙醇贮槽V5304出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
39 | HV1_15315A | 醋酸贮槽V15305出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
40 | XV2020 | 1号泊位液硫切断总阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
41 | HV1_35102A | 乙酯贮槽V35102入口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
42 | HV1_35113A | 乙酯贮槽V35103出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
43 | HL_1050 | 甲醇装车紧急切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
44 | HV1_35110A | 乙酯贮槽V35100出口切断阀 | 2 | 5 | 90 | 全厂区 | 否
45 | HV1_35112A | 乙酯贮槽V35102出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
46 | HL_1021 | 醋酸装车紧急切断阀2 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
47 | HL_1011 | 醋酸装车紧急切断阀1 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
48 | HV1_35111A | 乙酯贮槽V35101出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
49 | XV_5402 | 来自槽车的乙醇切断阀（收车岛） | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
50 | HV_35201 | 液硫地下槽V35201紧急切断 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
51 | HV1_15316A | 醋酸贮槽VV15306出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
52 | HV_0203 | 液体CO2去厂区切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
53 | HV_0204 | 液体CO2去码头切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
54 | HV_20201A | 液硫槽V20201A入口切断阀（4号） | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
55 | HV1_5313A | 甲醇贮槽V5303出口切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
56 | XV2022 | 1号泊位液硫切断总阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
57 | XV2021 | 液硫出口至发车架切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
58 | XV2023 | 液硫出口至2号发车头切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
59 | HV15318 | 万方醋酸进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
60 | HV5316 | 甲醇储槽V5303进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
61 | HV5319 | 乙醇储槽V5304进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
62 | HV5320 | 乙醇储槽V5302进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
63 | HV5207 | 千方醋酸进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
64 | HV5315 | 甲醇储槽V5301进口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
65 | XV101 | 消防切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
66 | HV5318 | 界区乙醇切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
67 | HV15319 | 界区万方醋酸切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
68 | HV5208 | 界区千方醋酸切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
69 | HV3510 | 界区乙酯切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
70 | HV5209 | 界区精制酸切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
71 | HV5317 | 界区甲醇切断阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
72 | HV20211A | 4#液硫出口阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
73 | HV5305E | 来自醋酸厂至海纳川V5305开关控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
74 | HV5310 | S5302A进口管道切断阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
75 | HV5304C | V5304出口乙醇管道根部开关控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
76 | HV5301C | V5301出口甲醇管道根部开关控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
77 | HV5305C | V5305出口管道根部切断控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
78 | HV5306C | V5306出口管道根部切断控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
79 | HV5305F | 来自醋酸厂至海纳川V5305切断控制阀 | 2 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
80 | XV5503 | V-5201储罐温度联锁切断控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
81 | XV5504 | V-5206储罐温度联锁切断控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
82 | XV15303 | V-5306储罐温度联锁切断控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
83 | XV15304 | V-5305储罐温度联锁切断控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
84 | HV15211B | V5201储罐出口控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
85 | HV15216B | V5206储罐出口控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
86 | HV5217A | V5206储罐进口控制阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
87 | HV_5315A | V5301储罐进口根部阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
88 | HV_5301B | 5301出口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
89 | HV_5303A | 5303进口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
90 | HV_5303B | 5303出口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
91 | HV_5302A | 5302进口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
92 | HV_5302B | 5302出口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
93 | HV_5304A | 5304进口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
94 | HV_5304B | 5304出口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
95 | HV_5305A | 5305进口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
96 | HV_5305B | 5305出口根部阀 | 2 | 3 | 60 | 全厂区 | 否
97 | HV_5306A | 5306进口根部阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
98 | HV_5306B | 5306出口根部阀 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
99 | HV35104 | V35104出料开关 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
100 | HV35105 | V35105出料开关 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
101 | HV20101 | V20101出料开关 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
102 | HV20211B | V20201B出料开关 | 2 | 3 | 15 | 全厂区 | 否
103 | XV5305 | V5305出口管道切断 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
104 | XV5306 | V5306出口管道切断 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
105 | XV5311B | V-5301出口管道切断 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
106 | XV5314B | V-5304出口管道切断 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
107 | HV35112B | 35102出口管道控制 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
108 | HV35113B | 35103出口管道控制 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
109 | HV35111B | 35101出口管道控制 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否
110 | HV35110B | 35100出口管道控制 | 4 | 5 | 20 | 全厂区 | 否

## SICCVAL2
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 脉冲时间 | 反馈时间设定 | 区域 | 是否上网

## SICCMOT1
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 脉冲时间 | 反馈时间设定 | 区域 | 是否上网

## SICCMOT2
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 脉冲时间 | 反馈时间设定 | 区域 | 是否上网

## SICCMOTF
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 脉冲时间 | 区域 | 是否上网

## AM
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 量程下限 | 量程上限 | 区域 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 初始值 | 是否上网 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 报警恢复延时时间
1 | FT_81005LJ |  | 1 | 0 | 1000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
2 | FT_81000LJ |  | 1 | 0 | 1000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | FT_83001LJ |  | 1 | 0 | 1000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
4 | FT_81006LJ |  | 1 | 0 | 1000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
5 | FT_83002LJ |  | 1 | 0 | 1000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
6 | FT_101LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
7 | FT_102ALJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
8 | FT_103ALJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
9 | FT_102BLJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
10 | FT_103BLJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
11 | FT_104LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
12 | FT_105LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
13 | FT_106LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
14 | FT_107ALJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
15 | FT_108ALJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
16 | FT_107BLJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
17 | FT_108BLJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
18 | FT_109LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
19 | FT_110LJ |  | 1 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
20 | LT_0203ALH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
21 | LT_0204ALL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
22 | LT_35133LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
23 | LT_5321LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
24 | LT_0204ALH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 8.47 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
25 | LT_35123LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
26 | LT_35143LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
27 | LT_35153LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
28 | LT_35133LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.82 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
29 | LT_5412LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
30 | LT_5311LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
31 | LT_35111LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.5 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
32 | LT_35121LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.5 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
33 | LT_20112LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.35 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
34 | LT_0203ALL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.3 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
35 | LT_0203BLL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.3 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
36 | LT_35143LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.82 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
37 | LT_5411LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
38 | LT_2202ALH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 8 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
39 | LT_0203BLH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
40 | LT_0204BLH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 8.47 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
41 | LT_0204BLL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
42 | LT_35123LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.82 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
43 | LT_35153LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.82 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
44 | LT_2202BLH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 8 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
45 | LT_35201ALH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1.6 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
46 | LT_35201LH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1.6 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
47 | LT_15316LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
48 | LT_5515LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.52 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
49 | LT_15315LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
50 | LT_5516LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.82 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
51 | E2 |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
52 | Q2 |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
53 | W2 |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
54 | R2 |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
55 | T2 |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
56 | FT_15304BLJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
57 | FT_106ALJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
58 | FT_15306LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
59 | FT_15316LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
60 | FT_5403LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
61 | FT_15315LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
62 | FT_15304ALJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
63 | FT_5302LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
64 | FT_15313ALJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
65 | FT_15307LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
66 | FT_5503LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
67 | FT_5402LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
68 | FT_15503LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
69 | FT_5301LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
70 | FT_5401LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
71 | FT_15313BLJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
72 | V35106V | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
73 | V20201BV | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
74 | V20101V | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
75 | V20201AV | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
76 | V35104V | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
77 | V35105V | 液硫储槽罐容 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
78 | FT_001LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
79 | FT_71001LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
80 | FT_71002LJ |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | Nm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
81 | FT_1002LJ | 万方氮气累计 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | Nm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
82 | PT0204B | CO2球罐V0204B压力指示 | 2 | 0 | 3 | 全厂区 | MPa | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
83 | TFTW_02LJ | V5305罐西侧废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
84 | TFTW_05LJ | V5201西北侧废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
85 | TFTW_01LJ | 二道门废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
86 | TFTW_04LJ | V35100东侧废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
87 | TFTW_08LJ | 液硫地下槽附近废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
88 | TFTW_03LJ | V5301北侧废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
89 | TFTW_07LJ | 液硫34罐中间废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
90 | TFTW_06LJ | 厕所西侧废水流量累积 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
91 | LT_2202ALL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
92 | LT_2202BLL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
93 | LT_35121LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1.5 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
94 | LT_20112LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 1.5 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
95 | LT_35111LL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2.06 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
96 | LT_5411HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
97 | LT_5516HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
98 | LT_5515HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
99 | LT_5311HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
100 | LT_35133HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
101 | LT_35143HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
102 | LT_35153HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
103 | LT_5321HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
104 | LT_35123HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 10.55 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
105 | LT_15315HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
106 | LT_15316HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
107 | LT_5412HH |  | 2 | 0 | 20 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 12.7 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
108 | LT_XFHH |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 3.1 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
109 | LT_XFLL |  | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 3 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
110 | FT_1001LJ |  | 2 | 0 | 10000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
111 | FT_5508LJ | 千方二次洗涤槽补水流量累积值 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
112 | FT_5517LJ | 千方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量累积值 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
113 | FT_15313LJ | 万方二次洗涤槽补水流量累积值 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
114 | FT_15304LJ | 万方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量累积值 | 2 | 0 | 100000 | 全厂区 | m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
115 | LT_5411_AM | 乙醇储槽V5304液位指 | 2 | 0 | 18.657 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
116 | LT_5412_AM | 乙醇储槽V5302液位 | 2 | 0 | 18.532 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.56 | 1 | 12.7 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
117 | FI_82000A_1 | 蒸汽管道流量指示 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | kg/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
118 | FI_82000A_LJ | 蒸汽管道流量累计 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | kg | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
119 | LT_35201LL | 液硫地下槽V35201液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.9 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
120 | LT_35201ALL | 液硫地下槽V35201液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.9 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
121 | LT_101BLL | 洗涤水循环槽V101B侧面液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.27 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
122 | LT_101BHH | 洗涤水循环槽V101B侧面液位高高联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2.43 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
123 | LT_101ALL | 洗涤水循环槽V101A侧面液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.27 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
124 | LT_102BLL | 洗涤水循环槽V101B侧面液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.27 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
125 | LT_102BHH | 洗涤水循环槽V101B侧面液位高高联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 2.43 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
126 | LT_102ALL | 洗涤水循环槽V101A侧面液位低低联锁值 | 2 | 0 | 100 | 全厂区 | m | 8.2f | 否 | 0.27 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
127 | CA02_5845 | 万方乙醇V5304东南 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
128 | CA02_5004 | 收发贮槽V35101北乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
129 | CA02_5777 | 收发P35102泵乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
130 | FF04_5032MD | FF04_5032密度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
131 | FF04_5046ZLLL | FF04_5046质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
132 | FF04_5581ZLZL | FF04_5581质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
133 | FF04_5033ZLKCL | FF04_5033质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
134 | CA02_5811 | 万吨贮槽V5301东甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
135 | CA02_5846 | 万方醋酸V5305西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
136 | FF04_5047ZLZL | FF04_5047质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
137 | FF04_5053ZLKCL | FF04_5053质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
138 | CA02_5782 | 收发P5302B甲醇输送泵 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
139 | CA02_5861 | 收车岛13# 14#乙醇二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
140 | CA02_5847 | 万方醋酸V5305西南 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
141 | CA02_5109 | 万吨贮槽V5305西醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
142 | FF04_5012MD | FF04_5012密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | Kg/m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
143 | FF04_5592ZLLL | FF04_5592质量流量 | 3 | 0 | 300 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 300 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
144 | FF04_5033ZLZL | FF04_5033质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
145 | FF04_5551ZLLL | FF04_5551质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 170 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
146 | CA02_5110 | 万吨贮槽V5305防火梯外西醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
147 | CA02_5781 | 收发P5308C乙醇发车泵 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
148 | FF04_5046ZLKCL | FF04_5046质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
149 | CA02_5841 | 万方甲醇V5301西南 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
150 | CA02_5807 | 万吨贮槽V5306东醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
151 | CA02_5852 | 千方乙酯V35101西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
152 | CA02_5801 | 收发气体小屋氧气检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
153 | FF04_5592WD | FF04_5592温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
154 | FF04_5046ZLZL | FF04_5046质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
155 | CA02_5855 | 收车岛9# 10#甲醇二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
156 | CA02_5840 | 万方甲醇V5301西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
157 | FF04_5581ZLLL | FF04_5581质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
158 | FF04_5047MD | FF04_5047密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
159 | CA02_5776 | 收发P5208A醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
160 | CA02_5303 | 万吨贮槽V5301东可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
161 | CA02_5851 | 千方乙酯V35100西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
162 | CA02_5860 | 收车岛11# 12#乙醇二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
163 | FF04_5051WD | FF04_5051温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
164 | FF04_5012WD | FF04_5012温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
165 | FF04_5046WD | FF04_5046温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
166 | CA02_5793 | 收发2#泊位发放处西醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
167 | CA02_5003 | 收发贮槽V5201南醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
168 | FF04_5592ZLZL | FF04_5592质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
169 | FF04_5046MD | FF04_5046密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
170 | FF04_5047ZLLL | FF04_5047质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
171 | CA02_5823 | 收发乙酯VOC机柜南可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
172 | CA02_5015 | 万吨贮槽V5301西甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
173 | CA02_5791 | 收发1#泊位甲醇流量计旁甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
174 | FF04_5551MD | FF04_5551密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
175 | FF04_5032ZLLL | FF04_5032质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
176 | CA02_5301 | 万吨贮槽V5303西可燃气体浓度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
177 | CA02_5802 | 收发气体小屋可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
178 | FF04_5594ZLLL | FF04_5594质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 150 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
179 | CA02_5857 | 发车岛5# 6#甲醇二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
180 | CA02_5832 | 千方V5206东 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
181 | FF04_5051ZLZL | FF04_5051质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
182 | FF04_5047ZLKCL | FF04_5047质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
183 | FF04_5581WD | FF04_5581温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
184 | CA02_5790 | 收发1#泊位门口甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
185 | CA02_5773 | 收发贮槽V35101南乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
186 | CA02_5805 | 收发贮槽V35102南乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
187 | CA02_5772 | 收发贮槽V35100北乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
188 | CA02_5836 | 甲醇收车岛7号口处 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
189 | CA02_5850 | 千方醋酸V5206北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
190 | CA02_5848 | 万方醋酸V5306西南 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
191 | CA02_5796 | 收发2#泊位门口醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
192 | FF04_5033ZLLL | FF04_5033质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
193 | CA02_5842 | 万方乙醇V5302西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
194 | CA02_5839 | CO2球罐B下侧 | 3 | 0 | 25 | 全厂区 | %Vol | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 19.5 | 0 | 23.5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2
195 | CA02_5825 | 收发收车装置7/8收车台可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
196 | CA02_5827 | 收发收车装置11/12收车台可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
197 | CA02_5849 | 千方醋酸V5201北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
198 | CA02_5828 | 收发P5312C | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
199 | CA02_5792 | 收发1#泊位发放处东可燃气体浓度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
200 | CA02_5794 | 收发2#泊位发放处中可燃气体浓度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
201 | CA02_5822 | 收发发车岛南(乙酯3)可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
202 | CA02_5824 | 收发收车装置9/10收车台可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
203 | FF04_5592MD | FF04_5592密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
204 | FF04_5032ZLZL | FF04_5032质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
205 | CA02_5835 | 乙酯收集罐V001处 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
206 | CA02_5017 | 万吨贮槽V5302西乙醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
207 | CA02_5815 | 收发贮槽V35100南乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
208 | CA02_5809 | 万吨贮槽V5305东醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
209 | CA02_5810 | 万吨贮槽V5302东乙醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
210 | CA02_5859 | 发车岛3# 4#乙酯二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
211 | FF04_5594MD | FF04_5594密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
212 | FF04_5551ZLKCL | FF04_5551质量库存总量 | 3 | 0 | 5000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
213 | CA02_5812 | 收发贮槽V35102北乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
214 | CA02_5830 | 千方V5201西 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
215 | FF04_5033WD | FF04_5033温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
216 | FF04_5047WD | FF04_5047温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
217 | FF04_5012ZLKCL | FF04_5012质量库存总量 | 3 | 0 | 6000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
218 | CA02_5843 | 万方甲醇V5303西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
219 | CA02_5795 | 收发2#泊位发放处东醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
220 | CA02_5014 | 万吨贮槽V5304西乙醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
221 | FF04_5581MD | FF04_5581密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
222 | FF04_5551ZLZL | FF04_5551质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
223 | FF04_5551WD | FF04_5551温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
224 | FF04_5592ZLKCL | FF04_5592质量库存总量 | 3 | 0 | 3000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
225 | FF04_5053ZLZL | FF04_5053质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
226 | FF04_5053MD | FF04_5053密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | Kg/m³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
227 | CA02_5856 | 收车岛7# 8#甲醇二楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
228 | CA02_5833 | 千方精制酸泵区 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
229 | CA02_5800 | 收发气体小屋有毒气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
230 | CA02_5808 | 收发贮槽V35103南乙酯可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
231 | FF04_5012ZLZL | FF04_5012质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
232 | FF04_5032WD | FF04_5032温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
233 | FF04_5032ZLKCL | FF04_5032质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
234 | FF04_5581ZLKCL | FF04_5581质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
235 | CA02_5853 | 千方乙酯V35102西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
236 | CA02_5783 | 收发P5304C乙醇收发泵 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
237 | FF04_5053ZLLL | FF04_5053质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 170 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
238 | CA02_5838 | CO2球罐A下侧 | 3 | 0 | 25 | 全厂区 | %Vol | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 19.5 | 0 | 23.5 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2 | 2
239 | CA02_5837 | 万方甲醇泵区 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
240 | CA02_5813 | 万吨贮槽V5304东乙醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
241 | FF04_5051ZLLL | FF04_5051质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
242 | FF04_5012ZLLL | FF04_5012质量流量 | 3 | 0 | 220 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 200 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
243 | FF04_5594ZLKCL | FF04_5594质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
244 | CA02_5814 | 万吨贮槽V5303东甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
245 | CA02_5829 | 收发P5310A | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
246 | CA02_5821 | 收发发车岛北(醋酸2)可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
247 | CA02_5858 | 发车岛3# 4#乙酯一楼 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
248 | CA02_5831 | 千方V5206西 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
249 | FF04_5033MD | FF04_5033密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
250 | FF04_5594WD | FF04_5594温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
251 | CA02_5844 | 万方乙醇V5304西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
252 | CA02_5854 | 千方乙酯V35103西北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
253 | CA02_5302 | 万吨贮槽V5301南可燃气体浓度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 35 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
254 | CA02_5108 | 万吨贮槽V5306西醋酸可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
255 | FF04_5053WD | FF04_5053温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
256 | CA02_5826 | 收发收车装置13/14收车台可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
257 | CA02_5016 | 万吨贮槽V5303西甲醇可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
258 | CA02_5862 | 万方污水泵区 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
259 | CA02_5834 | V35103东北 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
260 | FF04_5594ZLZL | FF04_5594质量总量 | 3 | 0 | 100000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
261 | FF04_5051MD | FF04_5051密度 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
262 | FF04_5051ZLKCL | FF04_5051质量库存总量 | 3 | 0 | 1000000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
263 | LT_S5502_PV |  | 3 | 0 | 14.2 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.82 | 0 | 1.05 | 0 | 10.4 | 0 | 10.6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
264 | LT_S15302_PV |  | 3 | 0 | 18.6 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
265 | LT_S15303_PV |  | 3 | 0 | 18.3 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
266 | LT_S35133_PV |  | 3 | 0 | 12.6 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.33 | 1 | 10.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
267 | LT_S35143_PV |  | 3 | 0 | 13.55 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.33 | 1 | 10.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
268 | LT_S5301_PV |  | 3 | 0 | 18.16 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 12.63 | 0 | 12.75 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
269 | LT_S5503_PV |  | 3 | 0 | 13.7 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.52 | 1 | 0.75 | 1 | 10.4 | 1 | 10.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
270 | LT_S35123_PV |  | 3 | 0 | 12.6 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.33 | 1 | 10.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
271 | LT_S5303_PV |  | 3 | 0 | 18.16 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
272 | LT_S5304_PV |  | 3 | 0 | 18.5 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
273 | LT_S5302_PV |  | 3 | 0 | 17.8 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2.2 | 1 | 12.63 | 1 | 12.75 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
274 | LT_S35153_PV |  | 3 | 0 | 13.2 | 全厂区 | m | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 0.82 | 1 | 1.05 | 1 | 10.33 | 1 | 10.6 | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
275 | FF04_5032FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
276 | FF04_5051YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
277 | FF04_5033FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
278 | FF04_5032YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
279 | FF04_5551FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
280 | FF04_5551YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
281 | FF04_5053YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
282 | FF04_5581YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
283 | FF04_5033YBJ | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
284 | FF04_5053FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
285 | FF04_5581FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
286 | FF04_5051FH | 码头流量计发货量设置 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | % | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
287 | PT_VOC_1 | 油气压力1 | 3 | -2 | 10 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
288 | PT_VOC_4 | 油气压力4 | 3 | -2 | 10 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
289 | PT_VOC_3 | 油气压力3 | 3 | -2 | 10 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
290 | PT_VOC_2 | 油气压力2 | 3 | -2 | 10 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
291 | PT_VOC_5 | 油气压力5 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
292 | PT_VOC_6 | 一级排压 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
293 | PT_VOC_7 | 差压 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
294 | PT_VOC_8 | 二级排压 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
295 | PT_VOC_9 | 二级吸压 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
296 | TT_VOC_1 | 一级壳管出温（气） | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
297 | TT_VOC_2 | 一级板换出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
298 | TT_VOC_3 | 一级板翅出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
299 | TT_VOC_4 | 二级板换出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
300 | TT_VOC_5 | 二级板翅进温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
301 | TT_VOC_6 | 二级板翅出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
302 | TT_VOC_7 | 氮气加热出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
303 | TT_VOC_8 | 一级排温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
304 | TT_VOC_9 | 二级排温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
305 | TT_VOC_10 | 油罐温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
306 | TT_VOC_11 | 二级板翅出温（气） | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
307 | TT_VOC_12 | 真空泵出口温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
308 | TT_VOC_13 | 总进气温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
309 | TT_VOC_14 | 气气换热出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
310 | TT_VOC_15 | 4度场出温 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
311 | TT_VOC_16 | 吸附罐C温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
312 | TT_VOC_17 | 吸附罐A温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
313 | TT_VOC_18 | 吸附罐B温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
314 | FF04_5059ZLLL | 乙醇质量流量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
315 | FF04_5059ZLZL | 乙醇质量总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
316 | FF04_4006MD | 甲醇密度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
317 | FF04_4006ZLZL | 甲醇质量总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
318 | FF04_4006ZLKCL | 甲醇量库存总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
319 | FF04_5059YBJ | 乙醇预设置总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
320 | FF04_5059ZLKCL | 乙醇量库存总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
321 | FF04_4006ZLLL | 甲醇质量流量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
322 | FF04_5059MD | 乙醇密度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
323 | FF04_5059FH | 乙醇报警总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
324 | FF04_5059WD | 乙醇温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
325 | FF04_4006WD | 甲醇温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
326 | FF04_4006YBJ | 甲醇预设置总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
327 | FF04_4006FH | 甲醇报警总量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
328 | PT_VOC | 油气压力最大 | 3 | -2 | 10 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
329 | COD_SYCL | COD水样测量值 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | mg/L | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
330 | FF04_5403ZLLL | 罐区乙醇出库质量流量 | 3 | 0 | 200 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
331 | FF04_5403MD | 罐区乙醇出库密度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
332 | FF04_5403WD | 罐区乙醇出库温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
333 | FF04_5403ZLZL | 罐区乙醇出库质量总量 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
334 | FF04_5403ZLKCL | 罐区乙醇出库库存总量 | 3 | 0 | 10000 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
335 | DCTX001 | 趸船硫酸应发量 | 3 | 0 | 500 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
336 | DCTX002 | 趸船硫酸实发量 | 3 | 0 | 500 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
337 | DCTX003 | 趸船硫酸瞬时量 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | m³/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
338 | DCTX004 | 趸船硫酸温度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
339 | DCTX005 | 趸船硫酸密度 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
340 | DCTX006 | 趸船码头压力 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 280 | 1 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
341 | DCTX007 | 趸船硫酸厂压力 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | kPa | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
342 | CA02_5901 | 乙酯阀门可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
343 | CA02_5902 | 界区千方切断阀处可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
344 | CA02_5903 | 界区万方切断阀处可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
345 | CA02_5904 | 甲乙醇水洗装置处可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %LEL | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
346 | CA02_5864 | 二氧化碳卧罐南侧氧气气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %Vol | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
347 | CA02_5863 | 二氧化碳卧罐北侧氧气气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %Vol | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
348 | CA02_5797 | 2#泊位栈桥南可燃气体检测 | 3 | 0 | 100 | 全厂区 | %Vol | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
349 | FF04_4001ZLLL | 醋酸质量流量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
350 | FF04_4001ZLZL | 醋酸质量总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
351 | FF04_4001YBJ | 醋酸预设置总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
352 | FF04_4001ZLKCL | 醋酸量库存总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
353 | FF04_4001MD | 醋酸密度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
354 | FF04_4001FH | 醋酸报警总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
355 | FF04_4001WD | 醋酸温度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
356 | FF04_4002ZLLL | 自醋酸厂质量流量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
357 | FF04_4002ZLZL | 自醋酸厂质量总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
358 | FF04_4002YBJ | 自醋酸厂预设置总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
359 | FF04_4002ZLKCL | 自醋酸厂量库存总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
360 | FF04_4002MD | 自醋酸厂密度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
361 | FF04_4002FH | 自醋酸厂报警总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
362 | FF04_4002WD | 自醋酸厂温度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
363 | FF04_5026ZLLL | 去脱碘塔质量流量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t/h | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
364 | FF04_5026ZLZL | 去脱碘塔质量总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
365 | FF04_5026YBJ | 去脱碘塔预设置总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
366 | FF04_5026ZLKCL | 去脱碘塔量库存总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
367 | FF04_5026MD | 去脱碘塔密度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | g/cm³ | 8.2f | 否 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
368 | FF04_5026FH | 去脱碘塔报警总量 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | t | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2
369 | FF04_5026WD | 去脱碘塔温度 | 5 | 0 | 100 | 全厂区 | ℃ | 8.2f | 是 | 0 | 否 | 10 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 70 | 0 | 80 | 0 | 90 | 0 | 0 | 2 | 2

## DM
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 区域 | 趋势开关 | 置0说明 | 置1说明 | 初始值 | 报警属性 | 报警级 | 报警抑制 | 是否上网
1 | FT_81005RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
2 | FT_83001RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
3 | FT_83002RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
4 | FT_81006RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
5 | FT_81000RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
6 | FMQ_PV1 | 蜂鸣器1号站阀位泵报警信号 | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
7 | QTBJ1 | 气体报警 | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
8 | SGB1 | 1号站AI点高低报警总状态点 | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
9 | FT_101RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
10 | FT_102ARE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
11 | FT_103ARE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
12 | FT_102BRE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
13 | FT_103BRE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
14 | FT_104RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
15 | FT_105RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
16 | FT_106RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
17 | FT_107ARE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
18 | FT_108ARE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
19 | FT_107BRE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
20 | FT_108BRE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
21 | FT_109RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
22 | FT_110RE |  | 1 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
23 | FT_15304BRE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
24 | FT_15313BRE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
25 | FT_5403RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
26 | FT_5503RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
27 | FT_15315RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
28 | FT_15306RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
29 | FT_15313ARE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
30 | FT_5301RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
31 | FT_15503RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
32 | FT_15307RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
33 | FT_15304ARE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
34 | FT_5302RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
35 | FT_5401RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
36 | FT_5402RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
37 | FT_15316RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
38 | FT_106ARE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
39 | FT_001RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
40 | FT_71001RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
41 | FT_71002RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
42 | ZCXT_SZ | 装车系统控制发车8个阀门手自动 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
43 | FT_1002RE | 万方氮气总流量变送器（涡街，1线）复位 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
44 | TFTW_01_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
45 | TFTW_07_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
46 | TFTW_02_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
47 | TFTW_03_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
48 | TFTW_08_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
49 | TFTW_05_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
50 | TFTW_04_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
51 | TFTW_06_FW | 清零 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
52 | LT_PKY1 | 批控仪液位联锁 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
53 | FT_1001RE |  | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
54 | FT_5508RE | 千方二次洗涤槽补水流量累积复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
55 | FT_5517RE | 千方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量累积复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
56 | FT_15313RE | 万方二次洗涤槽补水流量累积复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
57 | FT_15304RE | 万方二次洗涤槽至一次洗涤槽补水流量累积复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
58 | FI_82000A_FW | 蒸汽管道流量累计复位 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
59 | LSL_5516 | 醋酸贮槽V5201液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
60 | FWL_5516 | 醋酸贮槽V5201液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
61 | LSL_5515 | 醋酸贮槽V5206液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
62 | FWL_5515 | 醋酸贮槽V5206液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
63 | LSL_5311 | 甲醇储槽V5301液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
64 | FWL_5311 | 甲醇储槽V5301液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
65 | LSL_5321 | 甲醇储槽V5303液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
66 | FWL_5321 | 甲醇储槽V5303液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
67 | LSL_5412 | 乙醇储槽V5302液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
68 | FWL_5412 | 乙醇储槽V5302液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
69 | LSL_5411 | 乙醇储槽V5304液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
70 | FWL_5411 | 乙醇储槽V5304液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
71 | LSL_15315 | 成品贮槽V15305液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
72 | FWL_15315 | 成品贮槽V15305液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
73 | LSL_15316 | 成品贮槽V15306液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
74 | FWL_15316 | 成品贮槽V15306液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
75 | LSL_35123 | 乙酯槽V35100液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
76 | FWL_35123 | 乙酯槽V35100液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
77 | LSL_35133 | 乙酯槽V35101液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
78 | FWL_35133 | 乙酯槽V35101液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
79 | LSL_35143 | 乙酯槽V35102液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
80 | FWL_35143 | 乙酯槽V35102液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
81 | LSL_35153 | 乙酯槽V35103液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
82 | FWL_35153 | 乙酯槽V35103液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
83 | LSH_35111 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
84 | FWH_35111 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
85 | LSH_35121 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
86 | FWH_35121 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
87 | LSH_20112 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
88 | FWH_20112 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
89 | LSL_35111 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
90 | FWL_35111 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
91 | LSL_35121 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
92 | FWL_35121 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
93 | LSL_20112 | 液硫贮槽液位高高联联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
94 | FWL_20112 | 液硫贮槽液位高高联联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
95 | LSL_35201 | 液硫地下槽V35201液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
96 | FWL_35201 | 液硫地下槽V35201液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
97 | LSL_2202A | 液硫槽V20201A液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
98 | FWL_2202A | 液硫槽V20201A液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
99 | LSL_2202B | 液硫槽V20201B液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
100 | FWL_2202B | 液硫槽V20201B液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
101 | LSH_2202A | 液硫槽V20201A液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
102 | FWH_2202A | 液硫槽V20201A液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
103 | LSH_2202B | 液硫槽V20201B液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
104 | FWH_2202B | 液硫槽V20201B液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
105 | LSH_35201 | 液硫地下槽V35201液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
106 | FWH_35201 | 液硫地下槽V35201液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
107 | LSL_0203A | CO2卧罐液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
108 | FWL_0203A | CO2卧罐液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
109 | LSH_0203A | CO2卧罐液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
110 | FWH_0203A | CO2卧罐液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
111 | LSL_0203B | CO2卧罐液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
112 | FWL_0203B | CO2卧罐液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
113 | LSH_0203B | CO2卧罐液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
114 | FWH_0203B | CO2卧罐液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
115 | LSL_0204A | CO2卧罐液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
116 | FWL_0204A | CO2卧罐液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
117 | LSH_0204A | CO2卧罐液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
118 | FWH_0204A | CO2卧罐液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
119 | LSL_0204B | CO2卧罐液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
120 | FWL_0204B | CO2卧罐液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
121 | LSH_0204B | CO2卧罐液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
122 | FWH_0204B | CO2卧罐液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
123 | LSH_35123 | 乙酯槽V35100液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
124 | FWH_35123 | 乙酯槽V35100液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
125 | LSH_35133 | 乙酯槽V35101液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
126 | FWH_35133 | 乙酯槽V35101液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
127 | LSH_35143 | 乙酯槽V35102液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
128 | FWH_35143 | 乙酯槽V35102液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
129 | LSH_35153 | 乙酯槽V35103液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
130 | FWH_35153 | 乙酯槽V35103液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
131 | LSH_5516 | 醋酸贮槽V5201液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
132 | FWH_5516 | 醋酸贮槽V5201液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
133 | LSH_5515 | 醋酸贮槽V5206液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
134 | FWH_5515 | 醋酸贮槽V5206液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
135 | LSH_15315 | 成品贮槽V15305液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
136 | FWH_15315 | 成品贮槽V15305液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
137 | LSH_15316 | 成品贮槽V15306液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
138 | FWH_15316 | 成品贮槽V15306液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
139 | LSH_5311 | 甲醇储槽V5301液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
140 | FWH_5311 | 甲醇储槽V5301液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
141 | LSH_5321 | 甲醇储槽V5303液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
142 | FWH_5321 | 甲醇储槽V5303液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
143 | LSH_5412 | 乙醇储槽V5302液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
144 | FWH_5412 | 乙醇储槽V5302液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
145 | LSH_5411 | 乙醇储槽V5304液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
146 | FWH_5411 | 乙醇储槽V5304液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
147 | LSL_5032 | 1#泊位醋酸流量低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
148 | FWL_5032 | 1#泊位醋酸流量低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
149 | LSL_5033 | 1#泊位甲醇流量低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
150 | FWL_5033 | 1#泊位甲醇流量低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
151 | LSL_5551 | 1#泊位乙酯流量低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
152 | FWL_5551 | 1#泊位乙酯流量低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
153 | LSL_5051 | 2#泊位原醋酸流量低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
154 | FWL_5051 | 2#泊位原醋酸流量低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
155 | LSL_5053 | 2#泊位乙酯流量低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
156 | FWL_5053 | 2#泊位乙酯流量低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
157 | LSL_XF | 消防水池液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
158 | FWL_XF | 消防水池液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
159 | LSH_XF | 消防水池液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
160 | FWH_XF | 消防水池液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
161 | LSL_101B | 洗涤水循环槽V101B侧面液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
162 | FWL_101B | 洗涤水循环槽V101B侧面液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
163 | LSH_101B | 洗涤水循环槽V101B侧面液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
164 | FWH_101B | 洗涤水循环槽V101B侧面液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
165 | LSL_101A | 洗涤水循环槽V101A侧面液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
166 | FWL_101A | 洗涤水循环槽V101A侧面液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
167 | LSL_102B | 洗涤水循环槽V102B侧面液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
168 | FWL_102B | 洗涤水循环槽V102B侧面液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
169 | LSH_102B | 洗涤水循环槽V102B侧面液位高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
170 | FWH_102B | 洗涤水循环槽V102B侧面液位高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
171 | LSL_102A | 洗涤水循环槽V102A侧面液位低低联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
172 | FWL_102A | 洗涤水循环槽V102A侧面液位低低联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
173 | LSH_5503 | 醋酸贮槽V5201温度高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
174 | FWH_5503 | 醋酸贮槽V5201温度高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
175 | LSH_5504 | 醋酸贮槽V5206温度高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
176 | FWH_5504 | 醋酸贮槽V5206温度高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
177 | LSH_15303 | 醋酸贮槽V15306温度高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
178 | FWH_15303 | 醋酸贮槽V15306温度高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
179 | LSH_15304 | 醋酸贮槽V15305温度高高联锁投切按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
180 | FWH_15304 | 醋酸贮槽V15305温度高高联锁复位按钮 | 2 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
181 | FF04_5581QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
182 | FF04_5033QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
183 | FF04_5051QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
184 | FF04_5032QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
185 | FF04_5053QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
186 | FF04_5551QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
187 | FF04_5047QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
188 | FF04_5046QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
189 | FF04_5012QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
190 | FF04_5592QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
191 | FF04_5594QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
192 | FF04_5403QL |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
193 | EV_S15306_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
194 | EV_S5301_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
195 | EV_S5303_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
196 | EV_S15306_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
197 | EV_S15305_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
198 | EV_S5201_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
199 | EV_S5206_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
200 | EV_S5301_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
201 | EV_S5304_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
202 | EV_S35100_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
203 | EV_S5302_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
204 | EV_S5304_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
205 | LZSH_5301_1 | V5301液位高 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
206 | LZSH_5302_1 | V5302液位高 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
207 | LZSH_5303_1 | V5303液位高 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
208 | LZSH_5304_1 | V5304液位高 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
209 | EV_S5303_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
210 | EV_S35100_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
211 | EV_S5206_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
212 | EV_S15305_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
213 | EV_S5302_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
214 | EV_S5201_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
215 | FF04_5052BJ | 流量计发货报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
216 | FF04_5032BJ |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
217 | FF04_5551BJ |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
218 | FF04_5581BJ |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
219 | FF04_5051BJ |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
220 | FF04_5033BJ |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
221 | VOC_YS2 | 二级压缩机状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
222 | ZSC_VOC35100 | 切断阀1状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
223 | ZCF_VOC_9 | 压缩机1热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
224 | ZCF_VOC_16 | 输油泵热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
225 | ZCF_VOC_18 | 真空泵出口温度高报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
226 | VOC_FB | 风泵状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
227 | ZCF_VOC_13 | 二级冷凝风扇热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
228 | ZCF_VOC_8 | 风机变频器报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
229 | VOC_YS | 一级压缩机状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
230 | ZCF_VOC_4 | 油压差1报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
231 | ZSC_VOC35102 | 切断阀3状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
232 | ZCF_VOC_12 | 压缩机2热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
233 | ZCF_VOC_21 | 一级排气温度高报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
234 | ZCF_VOC_14 | 空压机热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
235 | ZCF_VOC_19 | 真空泵出口温度高高报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
236 | ZSC_VOC35103 | 切断阀4状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
237 | ZCF_VOC_1 | 智能1报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
238 | ZCF_VOC_17 | 低压2报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
239 | ZCF_VOC_3 | 低压1报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
240 | ZCF_VOC_6 | 高压2报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
241 | ZCF_VOC_15 | 真空泵热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
242 | VOC_YU | 油泵状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
243 | VOC_ZK | 真空泵状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
244 | ZCF_VOC_7 | 油位2报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
245 | ZCF_VOC_2 | 高压1报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
246 | ZCF_VOC_10 | 冷却风扇1热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
247 | ZCF_VOC_11 | 冷却风扇2热保护报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
248 | ZCF_VOC_20 | 差压报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
249 | ZSC_VOC35101 | 切断阀2状态 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
250 | ZCF_VOC_5 | 智能2报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
251 | ZCF_VOC_22 | 二级排气温度高报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
252 | FF04_5059QL | 乙醇清零 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
253 | FF04_4006_O1 |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
254 | FF04_5053_O11 | 蜂鸣器报警 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
255 | FF04_4006_O2 |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
256 | FF04_4006QL | 甲醇清零 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
257 | FF04_5059_O1 |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
258 | FF04_5059_O2 |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
259 | YW_AN |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
260 | DCTX011 | 趸船B泵状态 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
261 | DCTX012 | 趸船A泵状态 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
262 | DCTX013 | 趸船控制阀 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
263 | DCTX014 | 趸船控制阀 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
264 | DCTX015 | 趸船紧急切断阀 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
265 | DCTX016 | 趸船紧急切断阀 | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
266 | BOOL1 |  | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
267 | BOOL2 |  | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
268 | BOOL3 |  | 3 | 全厂区 | 是 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
269 | FT82002B_QD | 乙醇装船一键启动 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
270 | FT82003B_QD | 乙酯装船一键启动 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
271 | FT82004B_QD | 甲醇装船一键启动 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
272 | VOC_FK1 | 一级压缩机 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
273 | VOC_FK2 | 一级制冷阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
274 | VOC_FK3 | 一级融霜阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
275 | VOC_FK4 | 一级壳管融霜阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
276 | VOC_FK5 | 一级壳管系统阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
277 | VOC_FK6 | 一级冷凝风扇1 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
278 | VOC_FK7 | 一级冷凝风扇2 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
279 | VOC_FK8 | 二级压缩机 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
280 | VOC_FK9 | 二级冷凝风扇 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
281 | VOC_FK10 | 二级融霜阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
282 | VOC_FK11 | 二级膨胀阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
283 | VOC_FK12 | 管路伴热 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
284 | VOC_FK13 | 油罐伴热 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
285 | VOC_FK14 | 风泵(散热风扇) | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
286 | VOC_FK15 | 油泵 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
287 | VOC_FK16 | 真空泵 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
288 | VOC_FK17 | 一级板翅系统阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
289 | VOC_FK18 | 4度系统阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
290 | VOC_FK19 | 风泵启停 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
291 | VOC_FK20 | 蒸汽进阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
292 | VOC_FK21 | 切断阀1 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
293 | VOC_FK22 | 切断阀2 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
294 | VOC_FK23 | 切断阀3 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
295 | VOC_FK24 | 切断阀4 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
296 | VOC_FK25 | 油罐气动阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
297 | VOC_FK26 | A罐进气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
298 | VOC_FK27 | A罐真空阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
299 | VOC_FK28 | A罐补气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
300 | VOC_FK29 | A罐联络阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
301 | VOC_FK30 | A罐出气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
302 | VOC_FK31 | B罐进气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
303 | VOC_FK32 | B罐真空阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
304 | VOC_FK33 | B罐补气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
305 | VOC_FK34 | B罐联络阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
306 | VOC_FK35 | B罐出气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
307 | VOC_FK36 | C罐进气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
308 | VOC_FK37 | C罐真空阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
309 | VOC_FK38 | C罐补气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
310 | VOC_FK39 | C罐联络阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
311 | VOC_FK40 | C罐出气阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
312 | VOC_FK41 | 直排阀 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
313 | EV_S35103_KDW | 开到位 | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
314 | EV_S35102_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
315 | EV_S35102_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
316 | EV_S35101_KDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
317 | EV_S35101_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
318 | EV_S35103_GDW |  | 3 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
319 | HV82001B_ON | HV82001B阀门全开 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
320 | HV82001B_OF | HV82001B阀门半关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
321 | HV82001B_OFF | HV82001B阀门全关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
322 | HV82002B_ON | HV82001B阀门全开 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
323 | HV82002B_OF | HV82001B阀门半关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
324 | HV82002B_OFF | HV82001B阀门全关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
325 | HV82003B_ON | HV82001B阀门全开 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
326 | HV82003B_OF | HV82001B阀门半关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
327 | HV82003B_OFF | HV82001B阀门全关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
328 | HV82004B_ON | HV82001B阀门全开 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
329 | HV82004B_OF | HV82001B阀门半关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
330 | HV82004B_OFF | HV82001B阀门全关 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
331 | P5310A_JT | P5310A泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
332 | P5310D_JT | P5310D泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
333 | P5310E_JT | P5310E泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
334 | P5310F_JT | P5310F泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
335 | P35102D_JT | P35102D泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
336 | P35102E_JT | P35102E泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
337 | P5303C_JT | P5303C泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
338 | P5303D_JT | P5303D泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
339 | P5302D_JT | P5302D泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
340 | P5302E_JT | P5302E泵急停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
341 | XZ_5310F | 为0时E主为1时F主 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
342 | XZ_35102E | 为0时D主为1时E主 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
343 | XZ_5302E | 为0时D主为1时E主 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
344 | XZ_5303D | 为0时C主为1时D主 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
345 | FT82001B_ZT | 醋酸装船暂停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
346 | FT82002B_ZT | 乙醇装船暂停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
347 | FT82003B_ZT | 乙酯装船暂停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
348 | FT82004B_ZT | 甲醇装船暂停 | 4 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
349 | FT82001B_QD | 醋酸装船一键启动 | 5 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
350 | FF04_4001QL | 醋酸清零 | 5 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
351 | FF04_4002QL | 自醋酸厂清零 | 5 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否
352 | FF04_5026QL | 去脱碘塔清零 | 5 | 全厂区 | 否 | OFF | ON | FALSE | 1 | 0 | 否 | 否

## ORDER
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 第1,2台设备间的启间隔时间秒 | 第2,3台设备间的启间隔时间秒 | 第3,4台设备间的启间隔时间秒 | 第4,5台设备间的启间隔时间秒 | 第5,6台设备间的启间隔时间秒 | 第6,7台设备间的启间隔时间秒 | 第7,8台设备间的启间隔时间秒 | 第8,9台设备间的启间隔时间秒 | 第9,10台设备间的启间隔时间秒 | 第10,11台设备间的启间隔时间秒 | 第11,12台设备间的启间隔时间秒 | 第12,13台设备间的启间隔时间秒 | 第13,14台设备间的启间隔时间秒 | 第14,15台设备间的启间隔时间秒 | 第15,16台设备间的启间隔时间秒 | 第2,1台设备间的启间隔时间秒 | 第3,2台设备间的启间隔时间秒 | 第4,3台设备间的启间隔时间秒 | 第5,4台设备间的启间隔时间秒 | 第6,5台设备间的启间隔时间秒 | 第7,6台设备间的启间隔时间秒 | 第8,7台设备间的启间隔时间秒 | 第9,8台设备间的启间隔时间秒 | 第10,9台设备间的启间隔时间秒 | 第11,10台设备间的启间隔时间秒 | 第12,11台设备间的启间隔时间秒 | 第13,12台设备间的启间隔时间秒 | 第14,13台设备间的启间隔时间秒 | 第15,14台设备间的启间隔时间秒 | 第16,15台设备间的启间隔时间秒 | 区域

## VALVE
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 反转启动时间 | 区域

## SICCDLQ
序号 | 点名 | 点描述 | 站号 | 合闸脉冲定时器定时 | 分闸脉冲定时器定时 | 合闸许可条件 | 分闸许可条件 | 初始化脉冲 | 调试命令 | 区域

## MODBUS_BLOCK
序号 | 所属设备 | 点名 | 点描述 | 数据类型 | 起始地址 | 量程下限 | 量程上限 | 区域 | 单位 | 显示格式 | 趋势开关 | 是否上网 | 报警低低低限 | 低低低限报警级 | 报警低低限 | 低低限报警级 | 报警低限 | 低限报警级 | 报警高限 | 高限报警级 | 报警高高限 | 高高限报警级 | 报警高高高限 | 高高高限报警级 | 速率报警级 | 限值报警死区 | 报警恢复延时时间 | 置0说明 | 置1说明 | 报警属性 | 报警级

## CSDEV
序号 | 模块型号 | 站号 | 模块地址 | 位置 | 补偿点
1 | DPU6410 | 1
2 | DPU6410 | 2
3 | COM6310 | 3
4 | DPU6410 | 4
5 | COM6310 | 5

## IODEV
序号 | 模块型号 | 站号 | 模块地址 | 位置 | 补偿点
1 | AI6610 | 1 | 1 | 111
2 | AI6610 | 2 | 1 | 111
3 | AI6810 | 4 | 1 | 111
4 | AI6610 | 1 | 2 | 113
5 | AI6610 | 2 | 2 | 113
6 | AI6810 | 4 | 2 | 113
7 | AI6220 | 2 | 3 | 115
8 | AI6610 | 1 | 3 | 115
9 | AI6810 | 4 | 3 | 115
10 | AI6220 | 2 | 4 | 117
11 | AI6610 | 1 | 4 | 117
12 | AI6810 | 4 | 4 | 117
13 | AI6610 | 1 | 5 | 119
14 | AI6610 | 2 | 5 | 119
15 | AO6810 | 4 | 5 | 119
16 | AI6220 | 2 | 6 | 1111
17 | AI6610 | 1 | 6 | 1111
18 | AO6810 | 4 | 6 | 1111
19 | AI6220 | 2 | 7 | 1113
20 | AO6810 | 4 | 7 | 1113
21 | AO6810 | 4 | 8 | 1118
22 | AI6220 | 4 | 9 | 1119
23 | AI6610 | 1 | 9 | 112
24 | AI6610 | 2 | 9 | 112
25 | AI6220 | 2 | 10 | 114
26 | AI6220 | 4 | 10 | 1121
27 | AI6610 | 1 | 10 | 114
28 | AI6220 | 2 | 11 | 116
29 | AI6220 | 4 | 11 | 1123
30 | AI6610 | 1 | 11 | 116
31 | AI6220 | 2 | 12 | 118
32 | AI6610 | 1 | 12 | 118
33 | AI6610 | 4 | 12 | 1125
34 | AI6610 | 2 | 13 | 1110
35 | AI6610 | 4 | 13 | 1127
36 | DI6211 | 1 | 13 | 1110
37 | AI6610 | 2 | 14 | 1112
38 | AI6610 | 4 | 14 | 1129
39 | DI6211 | 1 | 14 | 1112
40 | AI6610 | 2 | 15 | 1114
41 | AI6610 | 4 | 15 | 1120
42 | AI6610 | 4 | 16 | 1122
43 | AI6610 | 2 | 17 | 1117
44 | AI6610 | 4 | 17 | 1124
45 | DI6211 | 1 | 17 | 1117
46 | AI6610 | 2 | 18 | 1119
47 | AI6610 | 4 | 18 | 1126
48 | DI6211 | 1 | 18 | 1119
49 | AI6610 | 2 | 19 | 1121
50 | DI6211 | 1 | 19 | 1121
51 | DI6211 | 4 | 19 | 1128
52 | AI6610 | 2 | 20 | 1123
53 | DI6211 | 1 | 20 | 1123
54 | DI6211 | 4 | 20 | 1130
55 | AI6610 | 2 | 21 | 1125
56 | AI6610 | 2 | 22 | 1127
57 | AI6610 | 2 | 25 | 1118
58 | DI6211 | 1 | 25 | 1118
59 | AI6610 | 2 | 26 | 1120
60 | DI6211 | 1 | 26 | 1120
61 | AO6610 | 2 | 27 | 1122
62 | DI6211 | 1 | 27 | 1122
63 | AO6610 | 1 | 28 | 1124
64 | AO6610 | 2 | 28 | 1124
65 | AO6610 | 2 | 29 | 1126
66 | DO6210 | 1 | 29 | 1126
67 | AI6610 | 2 | 30 | 1128
68 | DO6210 | 1 | 30 | 1128
69 | DI6211 | 2 | 33 | 121
70 | DO6210 | 1 | 33 | 121
71 | DO6410 | 4 | 33 | 212
72 | DI6211 | 2 | 34 | 123
73 | DI6211 | 2 | 35 | 125
74 | DO6410 | 4 | 35 | 216
75 | DI6211 | 2 | 36 | 127
76 | DI6211 | 2 | 37 | 129
77 | DO6410 | 4 | 37 | 2110
78 | DI6211 | 2 | 38 | 1211
79 | DI6211 | 2 | 39 | 1213
80 | DI6211 | 4 | 39 | 2117
81 | DI6211 | 4 | 40 | 2119
82 | DI6211 | 2 | 41 | 122
83 | DI6211 | 4 | 41 | 2121
84 | DI6211 | 2 | 42 | 124
85 | DI6211 | 4 | 42 | 2123
86 | DI6211 | 2 | 43 | 126
87 | DI6211 | 4 | 43 | 2118
88 | DI6211 | 2 | 44 | 128
89 | DI6211 | 4 | 44 | 2120
90 | DI6211 | 2 | 45 | 1210
91 | DI6211 | 4 | 45 | 2122
92 | DI6211 | 2 | 46 | 1212
93 | DI6211 | 4 | 46 | 2124
94 | DI6211 | 2 | 47 | 1214
95 | DO6410 | 4 | 47 | 222
96 | DO6210 | 2 | 49 | 1218
97 | DO6410 | 4 | 49 | 226
98 | DO6210 | 2 | 50 | 1220
99 | DO6210 | 2 | 51 | 1222
100 | DO6410 | 4 | 51 | 2210
101 | DO6210 | 2 | 52 | 1224
102 | DO6210 | 2 | 53 | 1226
103 | DO6410 | 4 | 53 | 2218
104 | DO6210 | 2 | 54 | 1228
105 | DO6210 | 2 | 55 | 1230
106 | DO6410 | 4 | 55 | 2222
107 | DO6410 | 4 | 57 | 2226
108 | DI6211 | 2 | 65 | 211
109 | DI6211 | 2 | 66 | 213
110 | DI6211 | 2 | 67 | 215
111 | DI6211 | 2 | 68 | 217
112 | DI6211 | 2 | 69 | 219
113 | DI6211 | 2 | 70 | 2111
114 | DI6211 | 2 | 71 | 2113
115 | DI6211 | 2 | 73 | 212
116 | DI6211 | 2 | 74 | 214
117 | DI6211 | 2 | 75 | 216
118 | DI6211 | 2 | 76 | 218
119 | DI6211 | 2 | 77 | 2110
120 | DI6211 | 2 | 78 | 2112
121 | DI6211 | 2 | 79 | 2114
122 | DO6210 | 2 | 81 | 312
123 | DO6210 | 2 | 82 | 316
124 | DO6210 | 2 | 83 | 3110
125 | DO6210 | 2 | 84 | 3118
126 | DO6210 | 2 | 85 | 3122
127 | DO6210 | 2 | 86 | 3126
128 | DO6210 | 2 | 87 | 322
129 | DO6210 | 2 | 88 | 326
130 | DO6210 | 2 | 89 | 3210
131 | DO6210 | 2 | 90 | 3218
132 | DO6210 | 2 | 91 | 3222
133 | DO6210 | 2 | 92 | 3226

## OPCSV
序号 | 显示名称 | 服务器名称 | 服务器地址
1 | Intellution.OPCiFIX.1 | Intellution.OPCiFIX.1 | 188.0.0.51

## OPCVAR
序号 | 变量名称 | 路径 | 服务器名称 | 组名 | 数据类型 | 单位 | 趋势开关 | 量程上限 | 量程下限 | 点描述
1 | FA10 | FIX.FA10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
2 | FA11 | FIX.FA11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
3 | FA12 | FIX.FA12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
4 | FA13 | FIX.FA13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
5 | FA14 | FIX.FA14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
6 | FA7 | FIX.FA7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
7 | FA8 | FIX.FA8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
8 | FA9 | FIX.FA9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
9 | FA_4A | FIX.FA_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
10 | FB10 | FIX.FB10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
11 | FB11 | FIX.FB11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
12 | FB12 | FIX.FB12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
13 | FB13 | FIX.FB13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
14 | FB14 | FIX.FB14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
15 | FB7 | FIX.FB7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
16 | FB8 | FIX.FB8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
17 | FB9 | FIX.FB9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
18 | FB_1A | FIX.FB_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
19 | FB_1B | FIX.FB_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
20 | FB_2A | FIX.FB_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
21 | FB_3AB | FIX.FB_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
22 | FB_4A | FIX.FB_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
23 | FB_5AB | FIX.LJL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
24 | FMZT_1A | FIX.FMZT_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
25 | FMZT_1B | FIX.FMZT_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
26 | FMZT_2A | FIX.FMZT_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
27 | FMZT_2B | FIX.FMZT_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
28 | FMZT_3AB | FIX.FMZT_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
29 | FMZT_4A | FIX.FMZT_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
30 | FMZT_4B | FIX.FMZT_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
31 | FMZT_5AB | FIX.FMZT_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
32 | FMZT_6A | FIX.FMZT_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
33 | JDZT10 | FIX.JDZT10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
34 | JDZT11 | FIX.JDZT11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
35 | JDZT12 | FIX.JDZT12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
36 | JDZT13 | FIX.JDZT13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
37 | JDZT14 | FIX.JDZT14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
38 | JDZT7 | FIX.JDZT7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
39 | JDZT8 | FIX.JDZT8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
40 | JDZT9 | FIX.JDZT9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
41 | JDZT_1A | FIX.JDZT_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
42 | JDZT_1B | FIX.JDZT_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
43 | JDZT_2A | FIX.JDZT_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
44 | JDZT_2B | FIX.JDZT_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
45 | JDZT_3AB | FIX.JDZT_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
46 | JDZT_4A | FIX.JDZT_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
47 | JDZT_4B | FIX.JDZT_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
48 | JDZT_5AB | FIX.SWYFL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
49 | JDZT_6A | FIX.JDZT_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
50 | LJL_1A | FIX.LJL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
51 | LJL_1B | FIX.LJL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
52 | LJL_2A | FIX.LJL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
53 | LJL_3AB | FIX.LJL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
54 | LJL_4A | FIX.LJL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
55 | LJL_5AB | FIX.LJL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
56 | SFL10 | FIX.SFL10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
57 | SFL11 | FIX.SFL11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
58 | SFL12 | FIX.SFL12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
59 | SFL13 | FIX.SFL13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
60 | SFL14 | FIX.SFL14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
61 | SFL7 | FIX.SFL7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
62 | SFL8 | FIX.SFL8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
63 | SFL9 | FIX.SFL9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
64 | SFL_1A | FIX.SFL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
65 | SFL_1B | FIX.SFL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
66 | SFL_2A | FIX.SFL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
67 | SFL_2B | FIX.SFL_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
68 | SFL_3AB | FIX.SFL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
69 | SFL_4A | FIX.SFL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
70 | SFL_4B | FIX.SFL_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
71 | SFL_5AB | FIX.ZLLS_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
72 | SFL_6A | FIX.SFL_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
73 | SWYFL10 | FIX.SWYFL10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
74 | SWYFL11 | FIX.SWYFL11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
75 | SWYFL12 | FIX.SWYFL12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
76 | SWYFL13 | FIX.SWYFL13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
77 | SWYFL14 | FIX.SWYFL14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
78 | SWYFL7 | FIX.SWYFL7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
79 | SWYFL8 | FIX.SWYFL8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
80 | SWYFL9 | FIX.SWYFL9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
81 | SWYFL_1A | FIX.SWYFL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
82 | SWYFL_1B | FIX.SWYFL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
83 | SWYFL_2A | FIX.SWYFL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
84 | SWYFL_3AB | FIX.SWYFL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
85 | SWYFL_4A | FIX.SWYFL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
86 | SWYFL_5AB | FIX.SWYFL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
87 | TDH10 | FIX.TDH10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
88 | TDH11 | FIX.TDH11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
89 | TDH12 | FIX.TDH12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
90 | TDH13 | FIX.TDH13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 1 | 100 | 0 | A
91 | TDH14 | FIX.TDH14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
92 | TDH7 | FIX.TDH7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
93 | TDH8 | FIX.TDH8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
94 | TDH9 | FIX.TDH9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
95 | TEMP_1A | FIX.TEMP_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
96 | TEMP_1B | FIX.TEMP_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
97 | TEMP_2A | FIX.TEMP_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
98 | TEMP_2B | FIX.TEMP_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
99 | TEMP_3AB | FIX.TEMP_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
100 | TEMP_4A | FIX.TEMP_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
101 | TEMP_4B | FIX.TEMP_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
102 | TEMP_5AB | FIX.TEMP_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
103 | TEMP_6A | FIX.TEMP_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
104 | VALVE_1A_CLOSED | FIX.VALVE_1A_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
105 | VALVE_1A_OPENED | FIX.VALVE_1A_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
106 | VALVE_1B_CLOSED | FIX.VALVE_1B_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
107 | VALVE_1B_OPENED | FIX.VALVE_1B_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
108 | VALVE_2A_CLOSED | FIX.VALVE_2A_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
109 | VALVE_2A_OPENED | FIX.VALVE_2A_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
110 | VALVE_2B_CLOSED | FIX.VALVE_2B_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
111 | VALVE_2B_OPENED | FIX.VALVE_2B_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
112 | VALVE_3AB_CLOSED | FIX.VALVE_3AB_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
113 | VALVE_3AB_OPENED | FIX.VALVE_3AB_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
114 | VALVE_4A_CLOSED | FIX.VALVE_4A_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
115 | VALVE_4A_OPENED | FIX.VALVE_4A_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
116 | VALVE_4B_CLOSED | FIX.VALVE_4B_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
117 | VALVE_4B_OPENED | FIX.VALVE_4B_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
118 | VALVE_5AB_CLOSED | FIX.VALVE_5AB_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
119 | VALVE_5AB_OPENED | FIX.VALVE_5AB_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
120 | VALVE_6A_CLOSED | FIX.VALVE_6A_CLOSED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
121 | VALVE_6A_OPENED | FIX.VALVE_6A_OPENED.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
122 | YCQD_1A | FIX.YCQD_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
123 | YCQD_1B | FIX.YCQD_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
124 | YCQD_2A | FIX.YCQD_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
125 | YCQD_2B | FIX.YCQD_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
126 | YCQD_3AB | FIX.YCQD_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
127 | YCQD_4A | FIX.YCQD_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
128 | YCQD_4B | FIX.YCQD_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
129 | YCQD_5AB | FIX.YCQD_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
130 | YCQD_6A | FIX.YCQD_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
131 | YCZT_1A | FIX.YCZT_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
132 | YCZT_1B | FIX.YCZT_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
133 | YCZT_2A | FIX.YCZT_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
134 | YCZT_2B | FIX.YCZT_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
135 | YCZT_3AB | FIX.YCZT_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
136 | YCZT_4A | FIX.YCZT_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
137 | YCZT_4B | FIX.YCZT_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
138 | YCZT_5AB | FIX.YCZT_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
139 | YCZT_6A | FIX.YCZT_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
140 | YFL_1A | FIX.YFL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
141 | YFL_1B | FIX.YFL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
142 | YFL_2A | FIX.YFL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
143 | YFL_2B | FIX.YFL_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
144 | YFL_3AB | FIX.YFL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
145 | YFL_4A | FIX.YFL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
146 | YFL_4B | FIX.YFL_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
147 | YFL_5AB | FIX.YFL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
148 | YFL_6A | FIX.YFL_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
149 | YXZC_1A | FIX.YXZC_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
150 | YXZC_1B | FIX.YXZC_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
151 | YXZC_2A | FIX.YXZC_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
152 | YXZC_2B | FIX.YXZC_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
153 | YXZC_3AB | FIX.YXZC_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
154 | YXZC_4A | FIX.YXZC_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
155 | YXZC_4B | FIX.YXZC_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
156 | YXZC_5AB | FIX.YXZC_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
157 | YXZC_6A | FIX.YXZC_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
158 | YYZT10 | FIX.YYZT10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
159 | YYZT11 | FIX.YYZT11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
160 | YYZT12 | FIX.YYZT12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
161 | YYZT13 | FIX.YYZT13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
162 | YYZT14 | FIX.YYZT14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
163 | YYZT7 | FIX.YYZT7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
164 | YYZT8 | FIX.YYZT8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
165 | YYZT9 | FIX.YYZT9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
166 | YYZT_1A | FIX.YYZT_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
167 | YYZT_1B | FIX.YYZT_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
168 | YYZT_2A | FIX.YYZT_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
169 | YYZT_2B | FIX.YYZT_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
170 | YYZT_3A | FIX.YYZT_3A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
171 | YYZT_3AB | FIX.YYZT_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
172 | YYZT_4A | FIX.YYZT_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | DI | BOOL |  | 1 | 100 | 0 | A
173 | YYZT_4B | FIX.YYZT_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
174 | YYZT_5AB | FIX.SFL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
175 | YYZT_6A | FIX.YYZT_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
176 | ZLLJL_1A | FIX.ZLLJL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
177 | ZLLJL_1B | FIX.ZLLJL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
178 | ZLLJL_2A | FIX.ZLLJL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
179 | ZLLJL_2B | FIX.ZLLJL_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
180 | ZLLJL_3AB | FIX.ZLLJL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
181 | ZLLJL_4A | FIX.ZLLJL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
182 | ZLLJL_4B | FIX.ZLLJL_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
183 | ZLLJL_5AB | FIX.ZLLJL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
184 | ZLLJL_6A | FIX.ZLLJL_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
185 | ZLLS10 | FIX.ZLLS10.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
186 | ZLLS11 | FIX.ZLLS11.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
187 | ZLLS12 | FIX.ZLLS12.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
188 | ZLLS13 | FIX.ZLLS13.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
189 | ZLLS14 | FIX.ZLLS14.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
190 | ZLLS7 | FIX.ZLLS7.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
191 | ZLLS8 | FIX.ZLLS8.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
192 | ZLLS9 | FIX.ZLLS9.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
193 | ZLLS_1A | FIX.ZLLS_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
194 | ZLLS_1B | FIX.ZLLS_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
195 | ZLLS_2A | FIX.ZLLS_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
196 | ZLLS_3AB | FIX.ZLLS_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
197 | ZLLS_4A | FIX.ZLLS_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
198 | ZLLS_5AB | FIX.ZLLS_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
199 | ZLSSL_1A | FIX.ZLSSL_1A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
200 | ZLSSL_1B | FIX.ZLSSL_1B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
201 | ZLSSL_2A | FIX.ZLSSL_2A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
202 | ZLSSL_2B | FIX.ZLSSL_2B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
203 | ZLSSL_3AB | FIX.ZLSSL_3AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
204 | ZLSSL_4A | FIX.ZLSSL_4A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
205 | ZLSSL_4B | FIX.ZLSSL_4B.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
206 | ZLSSL_5AB | FIX.ZLSSL_5AB.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A
207 | ZLSSL_6A | FIX.ZLSSL_6A.F_CV | Intellution.OPCiFIX.1 | AI | REAL |  | 0 | 100 | 0 | A

## MODBUSDEV
序号 | 设备名称 | 设备类型 | 父设备 | 所在操作站 | IP地址1 | IP地址2 | 站号 | 位顺序 | 字节顺序

## WS
序号 | 站号 | 工程中排序 | 主服务器 | 从服务器 | 主工程师站 | 从工程师站 | 操作站 | 报表 | 所属域号 | 自定义角色
1 | 1 | 1 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP1
2 | 2 | 2 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP2
3 | 4 | 4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP4
4 | 5 | 5 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP5
5 | 6 | 6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP6
6 | 7 | 7 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | ["0"] | OP7