## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (DCS IO表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (DCS I/O LIST) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K08-01/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
DCS IO表
DCS I/O LIST
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 汇总
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [6 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  |  |  | DCS IO表 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  |  |  | DCS I/O LIST |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K08-01/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
I/O点汇总 |  |  |  |  | 输入安全栅汇总 |  |  |  | 其他隔离设备汇总
序号 | I/O类型 | 数量 | 说明 |  | 序号 | 安全栅类型 |  | 数量 | 序号 | 安全栅类型 |  |  | 数量
1 | AI | 16 | 模拟量输入 |  | 1 | 模拟量输入安全栅 |  | — | 1 | 模拟量输入隔离栅 |  |  | 1
2 | AIR | 3 | 模拟量输入,冗余 |  | 2 | 热电阻安全栅 |  | — | 2 | 模拟量输出隔离栅 |  |  | 1
3 | AI-RTD | — | 模拟量输入，热电阻 |  | 3 | 热电偶安全栅 |  | — |  | 合计 |  |  | 2
4 | AIR-RTD | — | 模拟量输入，热电阻，冗余 |  | 4 | 脉冲安全栅 |  | —
5 | AI-T/C | — | 模拟量输入，热电偶 |  | 5 | NAMUR安全栅 |  | — | 继电器汇总
6 | AIR-T/C | — | 模拟量输入，热电偶，冗余 |  | 6 | 模拟量输出安全栅 |  | — | 序号 | 安全栅类型 |  |  | 数量
7 | AO | — | 模拟量输出 |  | 7 | 开关量输出安全栅 |  | — | 1 | 中间继电器 |  |  | 28
8 | AOR | 1 | 模拟量输出，冗余 |  |  | 合计 |  | —
9 | PI | — | 脉冲量输入 | [6 empty] | 合计 |  |  | 28
10 | DI | 19 | 开关量输入
11 | DIR | 4 | 开关量输入，冗余
12 | DO | — | 开关量输出
13 | DOR | 15 | 开关量输出，冗余
| 合计 | 58
备注：
一、开关量输入/输出状态规定如下：
1.正常时接点闭合（CLOSE），逻辑状态为“1”
2.故障时接点断开（OPEN），逻辑状态为“0”

## DCS IO表
|  | 江苏索普工程科技有限公司 |  |  |  | DCS IO表 | [5 empty] | 工程号NO.PROJECT |  | 202321
|  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | DCS I/O LIST | [5 empty] | 主项号NO.UNIT |  | 02
项目名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 |  |  |  | 设 计 DESIGN | [5 empty] | 设计阶段STAGE |  | 施工图
PROJECT | [5 empty] | 校 核 CHECK | [5 empty] | 专业SPECIALITY |  | 自控
主项名称 |  | 码头部分(02) |  |  |  | 审 核 REVIEW | [5 empty] | 版次REV. |  | 0
UNIT | [5 empty] | 第 张 |  | 共 张 |  | SHEET OF |  | 图号DWG.NO. |  | 202321-02K08-01/0
序号 | 仪表位号 | 仪表名称 | 安装位置 | 信号规格 | 外供电 |  | 安全栅 / 隔离器 |  | I/O 冗余要求 |  | I/O 类型 |  | I/O信号规格 | 备 注
NO. | TAG NO. | DESCRIPTION | LOCATION | SIGNAL TYPE | POWER SUPPLY |  | SAFETY BARRIER / ISO. |  | I/O REDUNDANT |  | I/O TYPE |  | I/O SIGNAL TYPE | REMARKS
1 | TE/TT-201 | 一体化温度变送器 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
2 | PT-201 | 差压变送器（压力） | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
3 | PT-202 | 差压变送器（压力） | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
4 | PT-203 | 差压变送器（压力） | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
5 | PT-204a | 压力变送器 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
6 | PT-205a | 压力变送器 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
7 | PT-204b | 压力变送器 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
8 | PT-205b | 压力变送器 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
9 | FT-201a | 转子流量计 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
10 | FT-202a | 转子流量计 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
11 | FT-201b | 转子流量计 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
12 | FT-202b | 转子流量计 | 就地 | DC 4~20mA | [6 empty] | AI |  | DC 4~20mA
13 | FT-203 | 电磁流量计 | 就地 | DC 4~20mA | 要,24VDC | [5 empty] | AI |  | DC 4~20mA
14 | FT-204 | 电磁流量计 | 就地 | DC 4~20mA | 要,24VDC | [5 empty] | AI |  | DC 4~20mA
15 | FT-205 | 电磁流量计 | 就地 | DC 4~20mA | 要,24VDC | [5 empty] | AI |  | DC 4~20mA
16 | LT-201a | 差压变送器（液位） | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | AIR |  | DC 4~20mA
17 | LT-201b | 差压变送器（液位） | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | AIR |  | DC 4~20mA
18 | LT-202 | 雷达液（料）位计 | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | AIR |  | DC 4~20mA
19 | XSV-201 | 二位三通电磁阀 | 就地 | 接点 | 要,24VDC |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
20 | ZSC-201 | 关阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
21 | ZSO-201 | 开阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
22 | XSV-202 | 二位三通电磁阀 | 就地 | 接点 | 要,24VDC |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
23 | ZSC-202 | 关阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
24 | ZSO-202 | 开阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
25 | HSV-202 | 二位三通电磁阀 | 就地 | 接点 | 要,24VDC |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
26 | ZSC-HV202 | 关阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
27 | ZSO-HV202 | 开阀位反馈开关 | 就地 | 干接点 | [6 empty] | DI |  | ON-OFF
28 | HY-203a | 电气阀门定位器 | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | DIR |  | DC 4~20mA
29 | HY-203b | 电气阀门定位器 | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | DIR |  | DC 4~20mA
30 | HY-204a | 电气阀门定位器 | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | DIR |  | DC 4~20mA
31 | HY-204b | 电气阀门定位器 | 就地 | DC 4~20mA |  |  |  |  | 有 |  | DIR |  | DC 4~20mA
32 | YL-P201A | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
33 | YML-P201A | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
34 | HS1-P201A | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
35 | HS2-P201A | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
36 | YL-P201B | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
37 | YML-P201B | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
38 | HS1-P201B | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
39 | HS2-P201B | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
40 | YL-P202A | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
41 | YML-P202A | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
42 | HS1-P202A | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
43 | HS2-P202A | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
44 | YL-P202B | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
45 | YML-P202B | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
46 | HS1-P202B | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
47 | HS2-P202B | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
48 | YL-C201 | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
49 | YL-C201 | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
50 | YML-C201 | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
51 | SC-C201 | 变频器 | MCC | DC 4~20mA |  |  | 模拟量输出隔离栅 |  | 有 |  | AOR |  | DC 4~20mA
52 | SI-C201 | 变频器 | MCC | DC 4~20mA |  |  | 模拟量输入隔离栅 |  |  |  | AI |  | DC 4~20mA
53 | HS1-C201 | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
54 | HS2-C201 | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
55 | YL-P203A | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
56 | HS1-P203A | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF
57 | YL-P203B | DCS | MCC | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  |  |  | DI |  | ON-OFF
58 | HS1-P203B | DCS-按钮 | DCS | 干接点 |  |  | 中间继电器 |  | 有 |  | DOR |  | ON-OFF