## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (DCS监控数据表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (DCS CONFIGURATION DATA SHEET) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K10-01/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
DCS监控数据表
DCS CONFIGURATION DATA SHEET
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
16

## DCS监控数据表
|  |  | 江苏索普工程科技有限公司 | [7 empty] | DCS监控数据表 | [8 empty] | 工程号NO.PROJECT |  |  |  | 202321
|  |  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | DCS CONFIGURATION DATA SHEET | [8 empty] | 主项号NO.UNIT |  |  |  | 02
项目名称 |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [7 empty] | 设 计 DESIGN | [8 empty] | 设计阶段STAGE |  |  |  | 施工图
PROJECT | [10 empty] | 校 核 CHECK | [8 empty] | 专业SPECIALITY |  |  |  | 自控
主项名称 |  |  | 码头部分(02) | [7 empty] | 审 核 REVIEW | [8 empty] | 版次REV. |  |  |  | 0
UNIT | [10 empty] | 第 张 |  |  | 共 张 |  |  | SHEET OF |  |  | 图号DWG.NO. |  |  |  | 202321-02K10-01/0
序号 No. | 仪表位号 TAG NO. | 用途 SERVICE |  | 刻度范围 SCALE RANGE | 工程单位 UNIT | 控制设定值 REF.SP. | 联锁设定值 INTERL.POINT |  | 报警设定值 ALARM.POINT |  |  |  |  | 作用方式 ACTION |  | 控制功能 CONT.FUN. |  | 调节特性 P.I.D | 其他要求 MISCOLIANEOUS | [6 empty] | 备注
[7 empty] | 高 HIGH | 低 LOW | 高高 HH | 高 HIGH |  | 低 LOW | 低低 LL | 调节器 CONT. | 阀门VALVE |  |  |  | 开方 EVO. |  | 趋势 TRE. | 累积 CUMU. | 记录 ENR. |  | 报表 REP. | REMARKS
1 | TI-201 | 醋酸尾气总管温度指示 |  | 0~100 | ℃
2 | PIAH-201 | 醋酸尾气风机进口压力表指示及高限报警 |  | -10~10 | Kpa |  |  |  |  | 2
3 | PI-202 | 醋酸尾气风机出口压力表指示 |  | 0~10 | Kpa
4 | PIAL-203 | 醋酸尾气管道压力表(一次洗后)指示低限报警 |  | 0~2 | Kpa | [6 empty] | 0.15
5 | PI-204a | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 |  | 0~0.4 | Mpa
6 | PI-205a | 洗涤液管道压力表（一级洗涤)指示 |  | 0~0.4 | Mpa
7 | PI-204b | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 |  | 0~0.4 | Mpa
8 | PI-205b | 洗涤液管道压力表（二级洗涤)指示 |  | 0~0.4 | Mpa
9 | FI-201a | 洗涤液流量计指示 |  | 0.3~3 | m3/h
10 | FI-202a | 洗涤液流量计指示 |  | 0.3~3 | m3/h
11 | FI-201b | 洗涤液流量计指示 |  | 0.3~3 | m3/h
12 | FI-202b | 洗涤液流量计指示 |  | 0.3~3 | m3/h
13 | FIQ-203 | 自来水管流量计指示累积 |  | 0~10 | m3/h | [16 empty] | √
14 | FIA-204 | 自来水管流量计指示 |  | 0~1 | m3/h
15 | FIQ-205 | 污水管流量计指示累积 |  | 0~10 | m3/h | [16 empty] | √
16 | LIASHLL-201a | V201A液位指示报警及低限联锁 |  | 0~2700 | mm |  |  | 270 |  | 2160 |  | 540 | [13 empty] | 89#联锁
17 | LIASHHLL-201b | V201B液位指示报警及高低限联锁 |  | 0~2700 | % |  | 2430 | 270 | 2430 | 2160 |  | 540 | 270 | [12 empty] | 87#/88#联锁
18 | LIASHL-201b | V202液位指示报警及高低限联锁 |  | 0~2200 | mm |  | 1700 | 500 | [17 empty] | 90#联锁
19 | HS-201 | 自来水管进料阀 | [23 empty] | 来自90#联锁
20 | ZLC-201 | 阀位关显示
21 | ZLO-201 | 阀位开显示
22 | HS-202 | 陆地醋酸尾气管道切断阀
23 | ZLC-202 | 阀位关显示
24 | ZLO-202 | 阀位开显示
25 | HS-HV202 | 醋酸尾气管道切断阀
26 | ZLC-HV202 | 阀位关显示
27 | ZLO-HV202 | 阀位开显示
28 | HIC-203a | P201A泵出口调节 |  | 0~100 | %
29 | HIC-203b | P201B泵出口调节 |  | 0~100 | %
30 | HIC-204a | P202A泵出口调节 |  | 0~100 | %
31 | HIC-204b | P202B泵出口调节 |  | 0~100 | %
32 | GAHH-CA025905 | 可燃气体探测器高限及高高限报警 |  | 0~100 | %LEL |  |  |  | 50 | 25
33 | YL-P201A | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
34 | YML-P201A | 泵远程/就地状态显示 | [23 empty] | 来自电气
35 | HS1-P201A | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁89#
36 | HS2-P201A | DCS开停泵 | [23 empty] | 送电气
37 | YL-P201B | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
38 | YML-P201B | 泵远程/就地状态显示 | [23 empty] | 来自电气
39 | HS1-P201B | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁89#
40 | HS2-P201B | DCS开停泵 | [23 empty] | 送电气
41 | YL-P202A | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
42 | YML-P202A | 泵远程/就地状态显示 | [23 empty] | 来自电气
43 | HS1-P202A | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁88#
44 | HS2-P202A | DCS开停泵 | [23 empty] | 送电气
45 | YL-P202B | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
46 | YML-P202B | 泵远程/就地状态显示 | [23 empty] | 来自电气
47 | HS1-P202B | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁88#
48 | HS2-P202B | DCS开停泵 | [23 empty] | 送电气
49 | YL-C201 | 风机运行状态 | [23 empty] | 来自电气
50 | YML-C201 | 风机远程/就地状态显示 | [23 empty] | 来自电气
51 | YA-C201 | 风机故障状态 | [23 empty] | 来自电气
52 | SI-C201 | 风机转速指示 | [23 empty] | 来自电气
53 | SC-C201 | 风机转速调节 | [23 empty] | 送电气
54 | HS1-C201 | DCS停风机 | [23 empty] | 送电气
55 | HS2-C201 | DCS开风机 | [23 empty] | 送电气
56 | YL-P203A | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
57 | HS1-P203A | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁90#
58 | YL-P203B | 运行状态显示 | [23 empty] | 来自电气
59 | HS1-P203B | DCS联锁停泵 | [23 empty] | 送电气，联锁90#