## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表安装图)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT HOOK-UP DRAWING) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K28/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
仪表安装图
INSTRUMENT HOOK-UP DRAWING
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 索引
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表安装图)索引 |  | 工程号 ENG NO | 202321 | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT HOOK-UP DRAWING) INDEX |  | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 安装图名称 |  | 安装图号 |  | 版次 | 起始页码 | 页数 | 3
No. | HOOK-UP DRAWING Name |  | HOOK-UP DRAWING No. |  | Rev. | Start Pg. | Pages
1 | 首页 |  | 202321-02K28/0 |  | 0 | 1 | 1
2 | 索引 |  | 202321-02K28/0 |  | 0 | 2 | 1
3 | 用突面法兰套管固定的铠装热电阻安装图 |  | 202321-02K28-1/0 |  | 0 | 3 | 1
4 | 压力表安装图（带排放阀） |  | 202321-02K28-2/0 |  | 0 | 4 | 1
5 | 测量气体压力管路连接图 |  | 202321-02K28-3/0 |  | 0 | 5 | 1
6 | 测量液体压力管路连接图(二阀组) |  | 202321-02K28-4/0 |  | 0 | 6 | 1
7 | 远传膜片密封差压变送器在设备上安装图（带切断阀） |  | 202321-02K28-5/0 |  | 0 | 7 | 1
8 | 磁翻板液位计在设备上安装图 |  | 202321-02K28-6/0 |  | 0 | 8 | 1
9 | 雷达液位计(带锥形天线)在设备上安装图（不带导波管） |  | 202321-02K28-7/0 |  | 0 | 9 | 1

## 源数据 (hidden)
| 数据存储区 |  |  | 一张安装图一页工作表 | [8 empty] | 新建工作表名单
辅助列 | 安装图号 | 仪表位号 | 管道号 |  | 压力等级选择 |  | 尺寸选择 | 材质选择 |  |  |  |  | 用螺纹套管固定的双金属温度计安装图
202321-02K28-1/01 | 202321-02K28-1/0 | TE/TT-201 | VT-202 |  | PN16 |  | DN20 | 304 |  |  |  |  | 用焊接套管固定的双金属温度计安装图
202321-02K28-3/01 | 202321-02K28-3/0 | PT-201 | VT-202 |  | PN25 |  | DN25 | 316 |  |  |  |  | 用突面法兰套管固定的双金属温度计安装图
202321-02K28-3/02 | 202321-02K28-3/0 | PT-202 | VT-203 |  | PN63 |  | DN40 | INCONEL600 |  |  |  |  | 用凹凸面法兰套管固定的双金属温度计安装图
202321-02K28-3/03 | 202321-02K28-3/0 | PT-203 | VT-204 |  | PN160 |  | DN50 | 304SS |  |  |  |  | 用螺纹套管固定的铠装热电阻安装图
202321-02K28-4/01 | 202321-02K28-4/0 | PT-204a | PL-208 |  | Class150 |  | DN80 | 316SS |  |  |  |  | 用焊接套管固定的铠装热电阻安装图
202321-02K28-4/02 | 202321-02K28-4/0 | PT-205a | PL-209 |  | Class300 |  | DN100 | [5 empty] | 用突面法兰套管固定的铠装热电阻安装图
202321-02K28-4/03 | 202321-02K28-4/0 | PT-204b | PL-221 |  | Class600 |  | DN150 | [5 empty] | 用凹凸面法兰套管固定的铠装热电阻安装图
202321-02K28-4/04 | 202321-02K28-4/0 | PT-205b | PL-222 |  | Class900 | [7 empty] | 测量气体压力管路连接图
202321-02K28-2/01 | 202321-02K28-2/0 | PG-201a | PL-207 |  | Class1500 | [7 empty] | 测量液体压力管路连接图
202321-02K28-2/02 | 202321-02K28-2/0 | PG-201b | PL-207 | [9 empty] | 测量液体压力管路连接图(二阀组)
202321-02K28-2/03 | 202321-02K28-2/0 | PG-202a | PL-220 | [9 empty] | 测量蒸汽压力管路连接图(PN63
202321-02K28-2/04 | 202321-02K28-2/0 | PG-202b | PL-220 | [9 empty] | 测量蒸汽压力管路连接图(二阀组)
202321-02K28-5/01 | 202321-02K28-5/0 | LT-201a | 洗涤水循环槽V201A | [9 empty] | 测量气体压差管路连接图（三阀组）
202321-02K28-5/02 | 202321-02K28-5/0 | LT-201b | 洗涤水循环槽V201B |  | 螺栓规格选择 | [7 empty] | 测量液体压差管路连接图（三阀组）
202321-02K28-6/01 | 202321-02K28-6/0 | LG-201a | 洗涤水循环槽V201A |  |  | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | 测量液体压差管路连接图（五阀组）
202321-02K28-6/02 | 202321-02K28-6/0 | LG-201b | 洗涤水循环槽V201B |  | PN16 | M12×75 | M12×75 | M16×85 | M16×85 | M16×90 | M16×90 | M20×105 | 测量蒸汽压差管路连接图(三阀组)
[5 empty] | PN25 | M12×75 | M12×70 | M16×85 | M16×90 | M16×95 | M20×105 | M24×125 | 测量蒸汽压差管路连接图(五阀组)
[5 empty] | PN63 | M16×105 | M16×110 | M20×125 | M20×130 | M20×135 | M24×150 | M30×170 | 带隔离容器压力表安装图
[5 empty] | PN160 | M16×110 | M16×110 | M20×130 | M24×150 | M24×160 | M27×175 | M30×205 | 压力表引远安装图
[5 empty] | Class150 | M14×70 | M14×80 | M14×90 | M16×100 | M16×105 | M16×105 | M20×120 | 远传膜片密封压力变送器测量压力连接图
[5 empty] | Class300 | M16×90 | M16×95 | M20×110 | M16×100 | M20×130 | M20×140 | M20×150 | 远传膜片密封压力变送器测量压力连接图（带冲洗）
[5 empty] | Class600 | M16×95 | M16×95 | M20×120 | M16×115 | M20×135 | M24×160 | M27×185 | 远传膜片密封差压变送器测量差压连接图
[5 empty] | Class900 | M20×125 | M24×140 | M27×155 | M24×160 | M24×160 | M30×190 | M30×210 | 远传膜片密封差压变送器测量差压连接图（带冲洗）
[5 empty] | Class1500 | M20×125 | M24×140 | M27×155 | M24×160 | M30×195 | M33×215 | M36×275 | 差压式测量常压设备液位管路连接图
差压式测量有压设备液位管路连接图(三阀组）
[5 empty] | 螺母数量选择 | [7 empty] | 差压式测量有压设备液位管路连接图(五阀组）
[6 empty] | DN20 | DN25 | DN40 | DN50 | DN80 | DN100 | DN150 | 浮球液位开关在设备上安装图（内装）
[5 empty] | PN16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 浮球液位开关在设备上安装图
[5 empty] | PN25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | UQD电动浮球液位计在设备上安装图
[5 empty] | PN63 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 外浮筒液位计在设备上安装图(侧-侧式）
[5 empty] | PN160 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 外浮筒液位计在设备上安装图(底-侧式）
[5 empty] | Class150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 外浮筒液位计在设备上安装图(顶-底式）
[5 empty] | Class300 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 外浮筒液位计在设备上安装图(顶-侧式）
[5 empty] | Class600 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 内浮筒液位计在设备上安装图(顶装式）
[5 empty] | Class900 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 差压液位变送器在常压设备上安装图(带切断阀)
[5 empty] | Class1500 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 差压液位变送器在常压设备上安装图(不带切断阀）
远传膜片密封差压变送器在设备上安装图（带切断阀）
远传膜片密封差压变送器在设备上安装图（带切断阀带冲洗）
远传膜片密封差压变送器在设备上安装图
伺服液位计在内浮顶罐上安装图(带稳波管）
伺服液位计在外浮顶罐上安装图(带稳波管）
雷达液位计(带锥形天线)在设备上安装图（带导波管）
雷达液位计(带锥形天线)在设备上安装图（不带导波管）
导波雷达液位计在设备上安装图(杆式探头带导波管）
导波雷达液位计在设备上安装图(杆式探头不带导波管）
导波雷达液位计在设备上安装图(缆式探头不带导波管）
磁致伸缩液位计在设备上安装图(带旁通管)
外测液位计在设备上安装图
Note on A3: Administrator: 此处不要改动

## 用突面法兰套管固定的铠装热电阻安装图
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [6 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 用突面法兰套管固定的铠装热电阻安装图 |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[7 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-1/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 1
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： | 法兰连接 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 1 | 316L | DN40 | PN16 | 16 | 40
[6 empty] | 1 | TE/TT-201 |  |  | VT-202
W |  | 法兰套管 | [7 empty] | 仪表成套供应 |  | 0
3 |  | 垫片 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
2 |  | Ⅱ型六角螺母 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
1 |  | 全螺纹螺柱 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 压力表安装图（带排放阀）
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 压力表安装图（带排放阀） |  |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[8 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-2/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 6
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： |  | 对焊式连接方式 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 6 | 316L | DN40 | PN16 | 16 | 40
[7 empty] | 1 | PG-201a |  |  | PL-207
[7 empty] | 2 | PG-201b |  |  | PL-207
[7 empty] | 3 | PG-202a |  |  | PL-220
[7 empty] | 4 | PG-202b |  |  | PL-220
[7 empty] | 5 | PG-203a |  |  | P-203A
[7 empty] | 6 | PG-203b |  |  | P-203B
6 |  | 垫片 |  |  | Φ18/8 δ=2.5 |  | PTFE |  |  | 1 |  |  | 6
5 |  | 对焊式压力表接头 |  |  | PN16 BW Φ14/M20×1.5(F) |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 6
4 |  | 对焊球阀 |  |  | PN16 DN10 BW Φ14 |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 6
3 |  | 对焊式三通中间接头 |  |  | PN16 BW Φ14 |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 6
2 |  | 无缝钢管 |  |  | Φ14×2 |  | 316L |  |  | 1 | GB/T 14976-2012 |  | 6
1 |  | 对焊式直通焊接终端接头 |  |  | PN16 BW Φ14/Φ22 PE |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 6
V |  | 承插焊闸阀 |  |  | DN15 SW Φ22（≤PN63） |  | 316L |  |  | 1 | 配管专业提供 |  | 6
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 测量气体压力管路连接图
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 测量气体压力管路连接图 |  |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[8 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-3/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 3
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： |  | 对焊式连接方式 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 3 | 316L | DN40 | PN16 | 16 | 40
[7 empty] | 1 | PT-201 |  |  | VT-202
[7 empty] | 2 | PT-202 |  |  | VT-203
[7 empty] | 3 | PT-203 |  |  | VT-204
4 |  | 对焊式(压垫)直通螺纹终端接头 |  |  | PN16 BWΦ14/1/2"NPT(M) |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 3
3 |  | 对焊球阀 |  |  | PN16 DN10 BW Φ14 |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 3
2 |  | 无缝钢管 |  |  | Φ14×2 |  | 316L |  |  | 6 | GB/T 14976-2012 |  | 18
1 |  | 对焊式直通焊接终端接头 |  |  | PN16 BW Φ14/Φ22 PE |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 3
V |  | 承插焊闸阀 |  |  | DN15 SW Φ22（≤PN63） |  | 316L |  |  | 1 | 配管专业提供 |  | 3
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 测量液体压力管路连接图(二阀组)
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 测量液体压力管路连接图(二阀组) |  |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[8 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-4/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 4
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： |  | 对焊式连接方式 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 4 | 316L | DN40 | PN16 | 16 | 40
[7 empty] | 1 | PT-204a |  |  | PL-208
[7 empty] | 2 | PT-205a |  |  | PL-209
[7 empty] | 3 | PT-204b |  |  | PL-221
[7 empty] | 4 | PT-205b |  |  | PL-222
5 |  | 二阀组 |  |  | PN16 DN5 1/2"NPT(F) |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 4
4 |  | 对焊式(压垫)直通螺纹终端接头 |  |  | PN16 BWΦ14/1/4"NPT(M) |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 0
3 |  | 对焊式(压垫)直通螺纹终端接头 |  |  | PN16 BWΦ14/1/2"NPT(M) |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 4
2 |  | 无缝钢管 |  |  | Φ14×2 |  | 316L |  |  | 6 | GB/T 14976-2012 |  | 24
1 |  | 对焊式直通焊接终端接头 |  |  | PN16 BW Φ14/Φ22 PE |  | 316L |  |  | 1 |  |  | 4
V |  | 承插焊闸阀 |  |  | DN15 SW Φ22（≤PN63） |  | 316L |  |  | 1 | 配管专业提供 |  | 4
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 远传膜片密封差压变送器在设备上安装图（带切断阀）
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [6 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 远传膜片密封差压变送器在设备上安装图（带切断阀） |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[7 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-5/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 2
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： | 法兰连接 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 2 | 316L | DN50 | PN16 | 16 | 50
[6 empty] | 1 | LT-201a |  |  | 洗涤水循环槽V201A
[6 empty] | 2 | LT-201b |  |  | 洗涤水循环槽V201B
3 |  | 增强柔性石墨板 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
2 |  | Ⅱ型六角螺母 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
1 |  | 全螺纹螺柱 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
V |  | 法兰球阀 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 磁翻板液位计在设备上安装图
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [6 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
|  |  |  | 磁翻板液位计在设备上安装图 |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[7 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-6/0
|  |  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 2
公称压力 : |  |  | PN16 | 管件连接型式： | 法兰连接 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  | CONN.TYPE: |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 2 | 316L | DN40 | PN16 | 16 | 40
[6 empty] | 1 | LG-201a |  |  | 洗涤水循环槽V201A
[6 empty] | 2 | LG-201b |  |  | 洗涤水循环槽V201B
3 |  | 垫片 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
2 |  | Ⅱ型六角螺母 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
1 |  | 全螺纹螺柱 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
V |  | 法兰式截止阀 | [7 empty] | 配管专业提供 |  | 0
件号 | 代码 | 材料名称及规格 |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL

## 雷达液位计(带锥形天线)在设备上安装图（不带导波管）
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. | [7 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [5 empty] | 返回索引
[5 empty] | 雷达液位计(带锥形天线)在设备上安装图（不带导波管） |  |  | 工程号 ENG NO | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
[8 empty] | 图号 DWG. NO. | 202321-02K28-7/0
[5 empty] | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  | 1
公称压力 : |  |  |  | PN16 | 管件连接型式： | 法兰连接 | 序号 | 位号 |  |  | 管道或设备号 |  |  | 材质选择 | 法兰尺寸 | 公称压力 | 提取压力 | 提取尺寸
NOMINAL PRESSURE: |  |  |  |  | CONN.TYPE: |  | NO. | TAG NO. |  |  | PIPI/VESSEL NO. |  | 1 | 304 | DN40 | PN16 | 16 | 40
[7 empty] | 1 | LT-202 |  |  | V202
注：本项目中，雷达液位计需要固定在支架上。
3 | [12 empty] | 0
2 | [12 empty] | 0
1 | [12 empty] | 0
件号 | 代码 |  | 材料名称及规格 |  |  |  | 材料 |  |  | 数量 | 备注
NO. | CODE |  | MATERIAL DESCRIPTION |  |  |  | MATERIAL |  |  | Q'TY | REMARKS
材 料 表 BILL OF MATERIAL