仪表设计说明

INSTRUMENT DESIGN SPECIFICATION

设计依据

工艺专业提出的工艺条件和控制要求。

标准规范。

| 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB 50058-2014 | 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 |
| GB 50093-2013 | 自动化仪表工程施工及质量验收规范 |
| GB/T 50493-2019 | 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 |
| GB/T 2624-2006 | 流量测量节流装置用孔板、喷嘴和文丘里管测量充满管道的流体流量 |
| GB 4208-2017 | 外壳防护等级规范 |
| GB/T 14976-2012 | 流体输送用不锈钢无缝钢管 |
| GB/T 3091-2015 | 低压流体输送用焊接钢管 |
| GB/T 706－2016 | 热轧型钢 |
| HG/T 20573-2012 | 分散型控制系统工程设计规范 |
| HG/T 20505~ 20516-2014 | 化工自控设计规范 |
| HG/T 20700-2014 | 可编程控制器系统工程设计规范 |
| HG/T 21581-2012 | 自控安装图册 |

设计范围

- 本设计为镇江海纳川物流产业发展有限责任公司环保技术开发及配套服务建设项目码头部分仪表施工图设计。

设计说明：

仪表专业与管道专业

工艺管道上安装仪表取源部件，由管道专业进行施工，取源部件与工艺管道一起做好，当工艺管道施工完毕后，不允许再在工艺管道上焊接仪表取源部件。气动阀门气源就近接自现场原有仪表气源管。

本装置中，管道上的仪表、设备上的磁翻板液位计由工艺专业统一考虑保温，涉及醋酸尾气的管道和压力变送器采用电伴热，伴热带材料由仪表专业统计。

仪表专业与电气专业.

仪表专业送到电气专业的信号电缆(开，停等信号)由电气专业负责；

电气专业送到仪表专业的信号电缆(运行，报警，电流等信号)由电气专业负责。

电伴热电源由电气专业负责。

采购说明

  - 凡是在设计文件中编有仪表位号的仪表和设备，都必须在其铭牌上标注仪表位号。铭牌要求用不锈钢制作。

  - 调节阀的供货应包括全套的附件。

  - 仪表材料表中的备用量为施工备用量，设计备用量已包含在实际量中。施工备用量是为解决施工过程中可能发生的损坏或遗失所需要的数量，施工单位不得将施工备用量与材料表中的实际量一并领出库。

仪表施工安装说明：

本设计中，新增100x50仪表桥架，在装置区内的标高为+2.5m，现场采用槽钢支撑，出装置后上+6.0米管廊，沿管廊进仪表总桥架。船岸装置区内的仪表电缆沿原有仪表桥架进机柜间。

本设计中，仪表的电伴热材料由电伴热厂家提供。

本设计中，污水池液位计安装于人孔上方，在池壁上安装支架，液位计安装在支架上。

仪表安装应与工艺管道、土建、设备密切配合，本着避开高温、机械损伤、不影响交通、整齐美观的原则进行施工。

电缆桥架至现场仪表的电缆采用镀锌钢管穿管敷设，用角钢、U型管卡作支撑，沿管路或墙面进行敷设，施工时本着避开高温、机械损伤、不影响交通、整齐美观的原则进行施工。

穿线管与仪表之间采用防爆挠性管作为过渡连接。

船岸装置厂家提供PLC集成，通过通讯将信号控制DCS显示。

用电仪表的外壳、控制室机柜、操作台、电缆桥架、穿线管等均应进行保护接地。电缆的屏蔽层应在控制室单端接地并且接入控制室侧相应机柜屏蔽接地汇流排。

其他：

仪表安装、调校及验收应遵循国标GB50093-2013 《自动化仪表工程施工及质量验收规范》。

仪表的施工应遵守国标《石油化工仪表工程施工技术规程》（SH/T3521-2013）的要求进行。

本设计中的未尽事宜留待施工时协商解决。