## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (报警联锁设定值表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (SET POINT LIST ) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K07/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
报警联锁设定值表
SET POINT LIST
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE
16

## 报警联锁设定值表
|  | 江苏索普工程科技有限公司 |  |  | 报警联锁设定值表 | [7 empty] | 工程号NO.PROJECT |  |  | 202321
|  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | SET POINT LIST | [7 empty] | 主项号NO.UNIT |  |  | 02
项目名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 |  |  | 设 计 DESIGN | [7 empty] | 设计阶段STAGE |  |  | 施工图
PROJECT |  |  |  |  | 校 核 CHECK | [7 empty] | 专业SPECIALITY |  |  | 自控
主项名称 |  | 码头部分（02） |  |  | 审 核 REVIEW | [7 empty] | 版次REV. |  |  | 0
UNIT |  |  |  |  | 第 张 |  | 共 张 |  |  | SHEET OF |  |  | 图号DWG.NO. |  |  | 202321-02K07/0
序号 No. | 仪表位号 TAG NO. | 仪表用途 SERVICE | 单位 UNIT | 正常值 NORMAL | 报警值、联锁值 | [9 empty] | 备注 REMARKS
ALARM.INTERL.POINT
[5 empty] | 要求 | HHH |  | HH | H |  | L | LL |  | LLL
[5 empty] | REQ. | HHHALARM |  | HHALARM | HALARM |  | LALARM | LLALARM |  | LLLALARM
1 | P-201 | 醋酸尾气风机进口压力表指示及高限报警 | kPa | [5 empty] | 2
2 | P-203 | 醋酸尾气管道压力表(一次洗后)指示低限报警 | kPa | [7 empty] | 0.15
3 | L-201a | V201A液位指示报警及低限联锁 | mm | [5 empty] | 2160 |  | 540 | 270 |  |  | 89#联锁
4 | L-201b | V201B液位指示报警及高低限联锁 | mm |  |  |  |  | 2430 | 2160 |  | 540 | 270 |  |  | 87#/88#联锁
5 | L-202 | V202液位指示报警及高低限联锁 | mm | [5 empty] | 1700 |  | 500 |  |  |  | 90#联锁
6 | CA02-5798 | 可燃气体探测器高限及高高限报警 | %LEL |  |  |  |  | 50 | 25