## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (电缆表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (CABLE SCHEDULE ) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K06/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
电缆表
CABLE SCHEDULE
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 电缆表
|  | 江苏索普工程科技有限公司 |  | 电缆表 |  |  |  |  | 工程号NO.PROJECT | 202321 |  | 名称 | 材料 | 标准或型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 类型 | 序号 | 名称及规格 | 材料 | 标准或型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 类型 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 初步数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 初步数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 标准或型号 | 数量 | 备注
|  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | CABLE SCHEDULE |  |  |  |  | 主项号NO.UNIT | 02 |  | 计算机电缆,ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 |  |  |  | 8937 |  | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | 1 | 焊接钢管,DN20 | Q235-B | GB/T3091-2015 |  | 350 |  | DN20 | 1 | 隔爆挠性连接管 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) | 橡胶/不锈钢 |  | 35 | 35 |  | 1 | 隔爆直通穿线盒 | G3/4"(F) | ZAL |  | 35 |  | 1 | 隔爆弯通穿线盒 | G3/4"(F) | ZAL |  | 52 |  | 1 | 防尘三通穿线盒 | G3/4"(F) | ZAL |  | 35 |  | 1 | 护线帽 | G3/4"(F) | Q235-B |  | 35 |  | 1 | 锁紧螺母 | G3/4"(F) | Q235-B |  | 35 |  | 1 | 计算机电缆 | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 |  |  | 8937
项目名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 |  | 设 计 DESIGN |  |  |  |  | 设计阶段STAGE | 施工图 |  | 名称: 控制电缆,ZB-KVVPR-2×2.5mm2; 数量: 2038; 类型: ZB-KVVPR-2×2.5mm2; 序号: 2; 名称: 控制电缆; 规格: ZB-KVVPR-2×2.5mm2; 数量: 2038
PROJECT |  |  |  | 校 核 CHECK |  |  |  |  | 专业SPECIALITY | 自控 |  | 名称: 计算机电缆,ZB-DJYVPR-3×1.5mm2; 数量: 305; 类型: ZB-DJYVPR-3×1.5mm2; 序号: 3; 名称: 计算机电缆; 规格: ZB-DJYVPR-3×1.5mm2; 数量: 305
主项名称 |  | 码头部分（02） |  | 审 核 REVIEW |  |  |  |  | 版次REV. | 0
UNIT |  |  |  | 第 张 | 共 张 |  | SHEET OF |  | 图号DWG.NO. | 202321-02K06/0
序号 | 电缆号 | 电缆型号、规格 | 电缆起点 | 电缆终点 | 电缆长度(m) | 保护管尺寸 |  | 保护管长度(m) | 挠性管/密封接头 | 备 注 | 0
NO. | CABLE NO. | MODEL、SIZE | FROM | END | LENGTH | SIZE |  | LENGTH | FLEXIBLE CONDUIT/GLAND | REMARKS | 0
1 | TT201SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | TE/TT-201 | 机柜间 | 302 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
2 | PT201SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-201 | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
3 | PT202SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-202 | 机柜间 | 302 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
4 | PT203SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-203 | 机柜间 | 303 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
5 | PT204aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-204a | 机柜间 | 304 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
6 | PT205aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-205a | 机柜间 | 304 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
7 | PT204bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-204b | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)
8 | PT205bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | PT-205b | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 序号: 0
9 | FT201aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-201a | 机柜间 | 308 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  | 0 | 序号: 0
10 | FT202aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-202a | 机柜间 | 308 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  | 0 | 序号: 0
11 | FT201bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-201b | 机柜间 | 310 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  | 0 | 序号: 0
12 | FT202bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-202b | 机柜间 | 310 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 数量: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
13 | FT203SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-203 | 机柜间 | 304 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 数量: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
14 | FT203EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | FT-203 | 机柜间 | 304 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
15 | FT204SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-204 | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
16 | FT204EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | FT-204 | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
17 | FT205SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | FT-205 | 机柜间 | 302 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
18 | FT205EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | FT-205 | 机柜间 | 302 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
19 | LT201aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | LT-201a | 机柜间 | 304 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
20 | LT201bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | LT-201b | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
21 | LT202SC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | LT-202 | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
22 | XSV201EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | XSV-201 | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
23 | ZSC201CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSC-201 | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
24 | ZSO201CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSO-201 | 机柜间 | 306 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
25 | XSV202EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | XSV-202 | 机柜间 | 520 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
26 | ZSC202CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSC-202 | 机柜间 | 520 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
27 | ZSO202CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSO-202 | 机柜间 | 520 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
28 | HSV202EC | ZB-KVVPR-2×2.5mm2 | HSV-202 | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
29 | ZSCHV202CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSC-HV202 | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
30 | ZSOHV202CC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | ZSO-HV202 | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
31 | CA025798SC | ZB-DJYVPR-3×1.5mm2 | CA02-5798 | GDS机柜间 | 305 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
32 | HY203aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | HV-203a | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
33 | HY203bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | HV-203b | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
34 | HY204aSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | HV-204a | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F) |  |  | 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0; 备注: 0
35 | HY204bSC | ZB-DJYVPR-2×1.5mm2 | HV-204b | 机柜间 | 300 | DN20 |  | 10 | 1/2"NPT(M)×G3/4"(F)

## Sheet1 (hidden)
电缆规格 | 挠性管规格
ZB-DJYVP-2×1.5mm2 | 1/2"NPT(M)×G1/2"(F)
ZB-DJYVP-3×1.5mm2 | M20X1.5(M)×G1/2"(F)
ZB-DJYVP-2×2×1.5mm2 | 3/4"NPT(M)×G1/2"(F)
ZB-DJYVP-10×2×1.5mm2 | 3/4"NPT(M)×G3/4"(F)
ZB-KVVP-2×1.5mm2 | M20X1.5(M)×G3/4"(F)
ZB-KVVP-3×1.5mm2 | 1"NPT(M)×G1"(F)
IA-ZB-DJYVP-2×1.5mm2 | 11/2"NPT(M)×G11/2"(F)
IA-ZB-DJYVP-3×1.5mm2 | G1/2"(M)×G1/2"(F)
IA-ZB-DJYVP-2×2×1.5mm2 | G3/4"(M)×G3/4"(F)
IA-ZB-DJYVP-10×2×1.5mm2 | G1"(M)×G1"(F)
IA-ZB-KVVP-2×1.5mm2 | G11/2"(M)×G11/2"(F)
IA-ZA-DJYJPVP32-12×2×1.5mm2 | M40X1.5(M)×G11/2"(F)
IA-ZA-DJYJVP32-2×1.5mm2 | M32X1.5(M)×G11/2"(F)
IA-ZA-DJYJPVP32-8×3×1.5mm2
ZA-DJYJPVP32-12×2×1.5mm2
ZA-DJYJPVP32-8×3×1.5mm2
ZA-DJYJPVP32-3×1.5mm2
ZA-DJYJPVP32-10×3×1.5mm2
ZA-DJYPVP-10×2×1.5mm2
ZA-DJYPVP-8×3×1.5mm2
ZA-DJYPVP-10×3×1.5mm2
ZA-DJYPVP-12×2×1.5mm2
ZA-DJYPVP-12×3×1.5mm2
ZA-KVVP32-3×1.5mm2
ZA-YJV-0.6/1kV-3×10mm2
ZB-KVVP-2×2.5mm2