## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (通讯信号一览表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (COMMUNICATION SIGNAL LIST) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K40/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
通讯信号一览表
COMMUNICATION SIGNAL LIST
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 文字代号
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | 通讯信号一览表 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | COMMUNICATION SIGNAL LIST |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K40/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
安装位置 |  |  | I/0类型 |  |  | 系统名称
CCR | 中央控制室 |  | CAI | 模拟量通讯输入信号 |  | DCS |  | 分散型控制系统
Field | 现场 |  | CAO | 模拟量通讯输出信号 |  | ESD |  | 紧急停车系统
LCP | 就地控制盘 |  | CDI | 开关量通讯输入信号 |  | PLC |  | 可编程逻辑控制系统
TR | 机柜室 |  | CDO | 开关量通讯输出信号 |  | ITCC |  | 压缩机控制系统
CD | 辅助操作台 |  |  |  |  | GDS |  | 可燃有毒气体检测系统
MW | 维修车间 |  |  |  |  | MCC |  | 电机控制中心

## 通讯信号一览表
|  | 江苏索普工程科技有限公司 |  |  |  | 通讯信号一览表 |  |  |  |  | 工程号NO.PROJECT |  |  | 202321
|  | JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  | COMMUNICATION SIGNAL LIST |  |  |  |  | 主项号NO.UNIT |  |  | 02
项目名称 |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 |  |  |  | 设 计 DESIGN |  |  |  |  | 设计阶段STAGE |  |  | 施工图
PROJECT | [5 empty] | 校 核 CHECK |  |  |  |  | 专业SPECIALITY |  |  | 自控
主项名称 |  | 码头部分(02) |  |  |  | 审 核 REVIEW |  |  |  |  | 版次REV. |  |  | 0
UNIT | [5 empty] | 第 张 | 共 张 |  | SHEET OF |  | 图号DWG.NO. |  |  | 202321-02K40/0
序号 | 仪表位号 | 仪表用途 | 测量范围 | 工程单位 | I/O类型 | 通讯模式 | 发讯方 |  |  | 接受方 |  |  | 备 注
[7 empty] | 系统名称 | 安装位置 |  | 系统名称 |  | 安装位置
1 | PT-101 | 管道压力1 | -10000~10000 | Pa | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
2 | PT-102 | 管道压力2 | -10000~10000 | Pa | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
3 | PDI-101 | 压差1 | 0~20 | kPa | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
4 | PDI-102 | 压差2 | 0~20 | kPa | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
5 | TAH-101 | 管道温度1 | -20~200 | ℃ | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
6 | TAH-102 | 管道温度2 | -20~200 | ℃ | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
7 | AT-101 | 氧含量1 | 0~25 | %VOL | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
8 | AT-102 | 氧含量2 | 0~25 | %VOL | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
9 | FE-101 | 管道流量 | 0~3000 | m3/h | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
10 | PT-103 | 氮气压力 | 0~500 | kPa | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
11 | LAH-101 | 分离罐液位 | 0~400 | mm | CAI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
12 | MCV-101 | MCV101开度 | 0~100 | % | CAO | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR
13 | MV-102 | A进气阀开 |  |  | CDO | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=开，0=关
14 | MV-101 | A排空阀开 |  |  | CDO | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=开，0=关
15 | SV-101 | 氮气阀开 |  |  | CDO | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=开，0=关
16 | AH-101 | 总报警点 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警
17 | PA-101 | 压力高报警 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警
18 | PDA-101 | 压差高报警 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警
19 | LA-101 | 液位高报警 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警
20 | AA-101 | 氧含量高报警 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警
21 | TA-101 | 温度高报警 |  |  | CDI | MODBUS RTU | PLC | Field |  | DCS |  | CCR | 1=报警，0=不报警