## Sheet4
仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET
一体化热电偶
INTEGRATIVE TEMPERATURE TRANSMITTER
合同号 CONT. NO.
位号 TAG NO.
用途 SERVICE
P&ID号 P&ID NO.
管道编号/设备位号 LINE NO./EQUIP.NO.
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 燃料气 |  |  | 燃料气 |  |  | 燃料气
操作压力 OPER.PRES.MPa(G) |  |  | 0.11bar |  |  | 0.11bar |  |  | 0.11bar
操作温度 OPER.TEMPER. ℃ |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800
变送器规格 TRANSMITTER SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~1600 ℃ |  |  | 0~1600 ℃ |  |  | 0~1600 ℃
测温元件类型 THERMO ELEMENT STYLE |  |  | 热电偶(铂铑10-铂) |  |  | 热电偶(铂铑10-铂) |  |  | 热电偶(铂铑10-铂)
分度号 MARK GRADUATION |  |  | S |  |  | S |  |  | S
精度 ACCURACY |  |  | A级 |  |  | A级 |  |  | A级
电源 POWER SUPPLY
输出信号 OUTPUT SIGNAL
输出指示表 OUTPUT INDICATOR
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | Exia IICT4 |  |  | Exia IICT4 |  |  | Exia IICT4
测温元件规格 THERMO ELEMENT SPECIFICATION
测量元件数量 THERMO- ELEMENT QNTY. |  |  | 单支 |  |  | 单支 |  |  | 单支
结构形式 CONSTRUCTION STYLE |  |  | 铠装 |  |  | 铠装 |  |  | 铠装
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm) |  |  | Φ10 |  |  | Φ10 |  |  | Φ10
全长 OVERALL LENGTH (mm) |  |  | 750 |  |  | 600 |  |  | 850
插入深度 INSERT LENGTH (mm) |  |  | 600 |  |  | 450 |  |  | 700
接线盒防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65 |  |  | IP65 |  |  | IP65
安装固定方式 MOUNTING STYLE |  |  | 15CrMo法兰连接 |  |  | 15CrMo法兰连接 |  |  | 15CrMo法兰连接
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG20615-2009 150LB |  |  | HG20615-2009 150LB |  |  | HG20615-2009 150LB
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 2" RF |  |  | 2" RF |  |  | 2" RF
接线盒材料 TERMINAL BOX MATERIAL |  |  | 铝合金 |  |  | 铝合金 |  |  | 铝合金
保护管材料 THERMO-WELL MATERIAL |  |  | 304 |  |  | 304 |  |  | 304
套管材料 WELL MATERIAL |  |  | 高纯刚玉Φ30 |  |  | 高纯刚玉Φ30 |  |  | 高纯刚玉Φ30
套管内径 WELL DIAMETER(ID)(mm) |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12
断偶保护输出 BREAKING PROTEC.OUTPUT |  |  | Upscale |  |  | Upscale |  |  | Upscale
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUATITY |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
备注 REMARKS |  |  | 不需要温度变送器 |  |  | 不需要温度变送器 |  |  | 不需要温度变送器
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE