采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

一、项目概况

- 项目名称：泡沫罐专用橡胶胶囊（卧式）采购项目

- 采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 报价截止与评审时间：2026年5月28日9：30（北京时间）

- 评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 交货时间：合同生效后  7 天内

- 交货地址：江苏索普化工股份有限公司仓库（江苏省镇江市京口区求索路88号）

- 公示查询：www.sopo.com.cn

二、采购内容及要求

（一）采购清单

| 物料编码 | 物料名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09030000000051 | 泡沫罐专用橡胶胶囊（卧式） | V=3m³ | 只 | 1 |

（二）技术及资质要求

- 1.技术标准：GB 20031-2024《泡沫灭火设备》。

1.1技术参数要求：橡胶胶囊（卧式）拉伸强度:最小拉伸强度不小于13.0MPa。伸长率:胶囊胶料(橡胶)的伸长率应>300%。附着物(胶布)性能:黏着力应≥18N/25mm;扯断力径向≥1000N/25mm，纬向>800 N/25mm.耐热空气老化性能:经过热空气老化试验后，最小拉伸强度应不低于试验前的85%，且伸长且伸长率的降低幅度不大于35%。胶囊必须采用与所储存泡沫液相适应的橡胶材料(丁腈橡胶)，能够耐受泡沫液的腐蚀，且不会对泡沫液产生不利影响，外观质量:胶囊外表应平滑，不允许出现分层、裂纹等任何缺陷。气密性:必须通过严格的气密性试验，确保胶囊表面及各粘接处无任何渗漏现象。

1.2本次报价由供方提供1吨规格空吨桶3 只（用完带回）、一套抽灌泡沫液器材，用于现场盛装从泡沫罐内抽取的泡沫液；供方负责全程指导泡沫罐旧胶囊拆除、新胶囊更换安装工作。原有泡沫液抽取、新胶囊安装完成后泡沫液回罐加注等全部实操作业，由供方操作。

- 1.3报价人可根据需要在报价前到询价人生产现场实地勘察，联系人：乐灿峰电话：13852913901。

- 1.4供货人现场安装前需要接受我公司安全培训，要求所有工作人员穿工作服、工作鞋，戴好安全帽；移动电柜和移动电器，需提前到本公司相关部门检验，人员严格遵守公司安全管理规定，要符合询价人安全要求。

- 1.5供货方必须提供胶囊材质性能检测报告、安装使用说明书、质保期1年的承诺书。

- 2.报价要求：需完整填写品牌及型号。

- 3.资质文件：供应商必须提供合法资质的《企业法人营业执照》且营业执照中登记的“经营范围”包含消防工程的设计及施工或消防设备安装及维修或安防设备销售及安防设备制造，贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

- 含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整，报价函格式。

（二）付款方式

- 货到、增值税专用发票入账后60天付款。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

- 线上报价：通过大企汇工作台（www.daqihui.com）按格式填写，上传加盖报价章的报价单及资质材料。

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：沈杰，电话：13505281175

（五）疑问咨询

- 报价联系人：沈杰13505281175（详情咨询）

- 技术咨询联系人：乐灿峰13852913901（现场咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

- 进场服务材料（如需）：

  - 施工人员年龄18-60周岁，（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- 供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- 售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- 知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

- 评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。

- 评定标准：满足技术及供货期要求的供应商中，总价最低者为成交候选人。

- 询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

- 逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 质量不合格：

  - 换货：费用由供应商承担，30日内重新供货，逾期按逾期条款处理；两次不合格则解除合同，返还货款并赔偿20%违约金。

  - 解除合同：退货费用由供应商承担，返还货款并赔偿20%违约金（质押货物期间仓储费由供应商承担）。

- 损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

- 成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：____年__月__日

附件1

报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 项目总价（含税）：（大写）               元人民币；税率13%。

- 交货时间：________________________。

- 我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 不接受项：________________________。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日