- 采购询价书

- 我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn

- 项目概况

1.项目名称：碳回收事业部蒸发冷凝器化学清洗

2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 3.报价截止与评审时间：2026年5月28日14：00（北京时间）

- 4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心

- 5.交货时间：合同签订后，2026年6月30日前全部完成，要求每台4天内完成清洗工作，并验收合格交付运行（如无法满足请在报价时注明）；

- 6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）

- 7.公示查询：www.sopo.com.cn

- 采购内容及要求

- （一） 采购内容

- 4台蒸发冷凝器因管束结垢、腐蚀、换热效率下降，气相（气氨）进口温度80℃，冷凝后出口温度现在是30-35℃（原出口26℃左右）、循环水系统堵塞、喷淋系统脏堵等问题需进行化学和物理清洗。蒸发器的技术参数：尺寸5520×5970×4790mm、设计压力2.0MPa,最高工作压力1.5MPa、设计温度85℃、工作介质R717/R22等、管束304（195根）、壳体碳钢。循环水水质pH6.8–9.5、浊度≤20 NTU、电导率≤3000 μS/cm、总硬度（Ca+Mg）≤450 mg/L、钙硬度≤200 mg/L、总碱度（M‑碱度）≤500 mg/L、钙硬+总碱≤1100 mg/L。具体清洗要求、验收标准和质保详见详见附件2：碳回收事业部蒸发冷凝器化学清洗与物理清洗现场检修方案。

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。

    - （二）技术及资质要求

- 1.资质要求：具有工业设备清洗专业资质、持有效营业执照，经营范围包含工业设备清洗，有专业清洗设备、检测仪器、应急物资，具备废液合规处置渠道及配套能力，报价时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和同类蒸发冷凝器、换热设备清洗检修业绩（必须提供近三年内，至少3家已履约完成的业绩，需提供合同复印件、合同对应发票或验收报告）。

- 2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

  - 三、报价要求

    - （一）报价方式

- 1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函（维修费用清单，备件需分项报价）、技术文件（包括施工方案、施工组织措施和技术措施），报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）和运费。

    - （二）付款方式

- 验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款3个月质保后付清。

- 含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

- 成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

- 不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

    - （三）报价提交方式

- 线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

    - （四）送达地址及联系方式

- 收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

- 地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

- 联 系 人：冯玉华，电话：13815151208

    - （五）疑问咨询

- 报价联系人：冯玉华13815151208（详情咨询）

- 部门负责人：解云13913442555

  - 四、其他要求

- （一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

  - 人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

  - 施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

- （二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

- （三）售后服务：电话响应≤8小时，明确解决方案。

- （四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

  - 五、评审流程

- 1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

- 2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择总价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

- 3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

- 4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

  - 六、违约责任

- 1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

- 2.质量不合格：

  - 验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。

  - 解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

- 3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

  - 七、其他事项

- 1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

- 2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

- 3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

- 4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年5月19日

  - 附件1：

  - 报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

- 1.项目总价（含税）：（大写）____元人民币；税率     %（附分项报价清单）。

- 2.交货时间：________________________。

- 3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

- 4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

- 5.不接受项：________________________。

- 6.分项报价清单

| 序号 | 名称 | 型号及技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器清洗 | YLZFL-1935 工作介质R717/R22等，管束304（ 195根），壳体碳钢 | 台 | 4 |  |  |  |

- （1）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式总价作为确定成交单位的依据。

（2）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（3）不在报价中的的维保维修要求由报价人自行承担。

（4）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

碳回收事业部蒸发冷凝器化学清洗与物理清洗现场

检修方案

一、作业环境

| 序号 | 类别 | 具体填写要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场有无危害介质： 有 ☑ 无 □ | NH3 |
| 2 | 现场有无易燃介质： 有 ☑ 无 □ | NH3 |
| 3 | 是否需要防护作业： 有 ☑ 无 □ |  |
| 4 | 是否需要动火作业： 有 □ 无 ☑ |  |
| 5 | 是否需要登高作业： 有 ☑ 无 □ | 登高作业 |
| 6 | 是否需要起吊作业： 有 □ 无 ☑ |  |
| 7 | 检修平台： 有 ☑ 无 □ |  |
| 8 | 受限空间： 是 □ 否 ☑ |  |

二、检修方案

1.项目名称：碳回收事业部蒸发冷凝器化学清洗与物理清洗。

2.维修设备位号、名称、技术参数

| 位号 | 名称 | 型号 | 技术参数(单台） | 厂家 | 循环水控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C401A/B/C/D | 蒸发冷凝器 | YLZFL-1935 | 尺寸5520×5970×4790mm设计压力：2.0MPa,最高工作压力：1.5MPa，设计温度：85℃，工作介质R717/R22等，管束304（ 195根），壳体碳钢。 | 常州市云凌节能科技有限公司 | pH：6.8–9.5；浊度：≤20 NTU；电导率：≤3000 μS/cm；总硬度（Ca+Mg）：≤450 mg/L；钙硬度：≤200 mg/L；总碱度（M‑碱度）：≤500 mg/L；钙硬+总碱：≤1100 mg/L |

3.故障情况说明

蒸发冷凝器管束结垢、腐蚀、换热效率下降（气相（气氨）进口温度80℃，冷凝后出口温度现在是30-35℃，原先出口26℃左右）、循环水系统堵塞、喷淋系统脏堵等问题。

4.检修要求：

4.1采用物理高压水清洗＋中性/弱碱性安全化学清洗相结合的方案。

4.2清洗过程必须严格控制药剂浓度、温度、流速、时间，对设备管束、密封件、法兰、防腐层无腐蚀、无变形、无损坏。

4.3物理清洗必须逐根管束清理，管束无堵塞、无残留垢物、无泥沙淤积。

5.检修过程中涉及的备件设备由乙方提供，包含全套化学清洗药剂，清洗设备等。

三、工期要求

1.蒸发冷凝器机组共计4台，单台蒸发冷清洗检修工期5天，最迟6月30日前完成。

四、验收标准

1.目视设备内壁、管束、集水盘、喷淋系统表面清洁，无水垢、锈垢、粘泥、杂质，无残留污物，金属本色显露。

2.硬质水垢清除率≥95%，粘泥、杂质清除率100%。

五、质保要求

1.本项目清洗检修工程整体质保期自验收合格之日起3个月。

2.质保期内，因清洗施工质量、药剂腐蚀等问题导致设备结垢快速反弹、管束腐蚀、泄漏、备件损坏、系统故障，乙方在接到甲方通知后立即响应，无偿返修、更换、整改，承担全部费用及甲方相关损失。

3.质保期内，乙方提供技术指导、不得推诿、拖延售后服务。

六、环保要求

1.乙方严格遵守国家及地方环保保护法律法规、危险废物管理条例、污水排放管理规定、承担施工全过程环保主体责任。

2.化学清洗废液、冲洗废水、污泥、废渣，全部密闭收集，由乙方处置。施工垃圾、包装废料、废弃全部分类收集，清运至指定地点，做到工完场清，不遗留任何污染物。

3.施工过程采用低噪音、低扬尘施工工艺，高处清洗采取防溅洒措施，避免废水乱流，污染地面及周边环境。

4.严禁使用国家明令禁止有毒有害强腐蚀性、易致癌违禁清洗药剂，药剂配方安全，可降解、无重金属、无磷。

七、维修单位的资质

1.具备同类蒸发冷凝器、换热设备清洗检修业绩，提供近三年内三份及以上业绩证明。

2.具备工业设备清洗专业资质、持有有效营业执照，经营范围包含工业设备清洗等相关内容。

3.具备固定施工场地、专业清洗设备、检测仪器、应急物资，具备废液合规处置渠道及配套能力。

八、维修人员要求:

1.现场施工人员必须为乙方正式员工，持证上岗，不得使用临时零散用工。

2.项目负责人具备多年工业换热设备清洗检修项目管理经验，负责现场统筹、安全、质量、进度管控。

3.施工人员必须经过专业清洗技术、安全操作、应急处置、环保规范培训合格，熟悉蒸发冷凝器结构、高压水清洗操作、化学清洗工艺及安全风险管控。

4.特种作业人员必须持有效证件上岗包括高处作业证等，证件真实有效，人证相符。

5.现场施工人员必须提供一年内有效健康体检报告，常规基础项目包括：五官、血常规、血压、心电图指标符合要求。

6.施工人员遵守甲方现场安全、环保、门禁、生产管理制度，服从甲方现场管理，文明施工。