## LEL检测仪
概述 General | 1 | 位号 Tag.No. |  | 284-AI-5901A/B
| 2 | 用途 Service |  | 有氧废气管路可燃气体LEL报警
| 3 | 型号/数量 Model No./quantity |  | 2
| 4 | 安装位置 Location |  | 管道取源（正压20kpag）
环境条件 Ambient | 5 | 环境温度 Environment Temp. |  | -14°C~45°C
| 6 | 环境湿度 Relative Humidity |  | 10%~90%
| 7 | 当地大气压(Kpa) Ambieng Press. |  | 接近标准大气压
| 8 | 可燃气体 Combustable Gas |  | 主要为CO2，可燃气体主要为乙烷、甲烷、乙烯等
报警单元 Alarm unit | 9 | 安装形式 Install Type |  | /
| 10 | 点数 Check Pionts |  | /
| 11 | 显示范围 Visible Range |  | 0～100%LEL
| 12 | 报警动作 Alarm Action |  | /
| 13 | 报警点设置 Alarm point setting |  | / |  | DCS设置报警点
| 14 | 状态显示 Status Display |  | /
| 15 | 精度 Accuracy |  | ≤±3%
| 16 | 输出信号 Output Signal |  | 4～20mA DC |  | 带现场显示LCD表头
| 17 | 继电器触电容量 Contact rating |  | /
| 18 | 断线报警 Burn Out Alarm |  | /
| 19 | 电源 Power Supply |  | 24VDC
传感器 Detectors | 20 | 型式 Type |  | 固定式
| 21 | 采样方式 Sample Method |  | 泵吸式
| 22 | 型号/数量 Model No./quantity |  | 1
| 23 | 检测原理 Meas. Principle |  | 红外线吸收型
| 24 | 测量范围 Measure Range |  | 0～100%LEL
| 25 | 响应时间(S) Response Time |  | T90≤4S |  | 总响应时间≤8S（含预处理）
| 26 | 外壳材质 Enclosure mat. |  | 316
| 27 | 外壳防护等级 Enclosure Prot. |  | IP55
| 28 | 外壳防爆等级 Explosion Proof |  | /
| 29 | 电气接口 Conduit Conn. |  | 1/2 NPT
| 30 | 安装方式 Mounting |  | 系统集成
变送单元 Transmitter Unit | 31 | 形式 Type |  | 一体式
| 32 | 型号/数量 Model No./quantity |  | /
| 33 | 模拟输出 Simulative output |  | 4～20mA DC
| 34 | 精度 Accuracy | 重复性 Repeatability | ≤±3%LEL | ≤±2%
| 35 | 断线报警 Burn Out Alarm |  | /
| 36 | 通讯功能 Quantity |  | /
| 37 | 状态显示 Status Display |  | /
| 38 | 电源 Power Supply |  | DC24V
| 39 | 外壳材质 Enclosure mat. |  | 316
| 40 | 外壳防护等级 Enclosure Prot. |  | IP65
| 41 | 外壳防爆等级 Explosion Proof |  | Exd lICT4
| 42 | 电气接口 Conduit Conn. |  | 1/2 NPT
| 43 | 安装方式 Mounting |  | 平台或壁挂安装
附件 Access. | 44 | 专用工具 Special Tools |  | 标定装置(标准气体+减压阀）
| 45 | 其他附件 Other Access. |  | 带采样及预处理系统
备注 Remarks | 46 | 气源压力 / 露点 Air Supply Press./dew pot |  | /
| 47 | 备注品牌 Remarks brand |  | /
注释 Notes: | 1、泵吸式探测器包含探测器及样气预处理系统，在线实时检测；2、户外安装仪表应具有防风雨、防沙、防虫结构；采样方式：压缩空气无动力泵；3、传感器型号：宽频双波长红外原理，带自动补偿；4、尾气预处理系统：除尘除水器、干燥器、排水装置；5、机箱材质：SUS304；6、带取样、压缩空气软管及外丝卡套接头