甲醇二期循环水、醋酸工业水节能改造项目AP电源箱技术要求

一、工程概况：

1.项目名称

甲醇二期循环水、醋酸工业水节能改造项目。

2.安装地点

甲醇二期循环水室外、醋酸工业水室内。

3.型号数量

AP电源箱2套。

4.要求

4.1AP电源箱尺寸根据电源箱元器件合理设置大小。

4.2电源箱箱体材质为不锈钢（304L）钢材厚度不得小于1.5mm，防护等级不低于IP65，防腐等级不低于WF2，颜色为不锈钢本色，箱体可挂锁。

4.3AP1电源箱一进十二出，AP2电源箱一进九出，（箱体出口为敲落式，每个口出配置橡皮卡圈，防止电缆被出线口刮破），下进下出线形式,进出口管径按图设置，进出线空开参数按图选配，不得低于图中的要求，空开品牌要求选用ABB、施耐德、西门子。

4.4电源箱配电箱采用挂墙壁装。

4.5空气开关选择带热磁脱扣器（TM）或电子脱扣器（STR）

4.6配置浪涌保护器，AP1电源箱采用一级浪涌，AP2电源箱采用二级浪涌，浪涌保护器参数型号需与图纸一致。

4.7电源箱制造商制造前需与装备保障部进行对接，现场勘测，并根据现场情况进行最终定型。

二、基本要求：

1.报价单位应具备生产AP电源箱的资格。

2.报价单位必须是通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证书、职业健康安全管理体系认证的生产厂家。

三、供货要求：

1.用途

醋酸三期DCS搬迁项目仪表机柜等设备供电使用。

2.开关柜主要类型

AP型

四、技术条件：

1.使用环境条件：

安装位置：户内控制室。

环境温度：－10～＋40℃

海拔高度：1000米及以下

地震条件：水平分量0.2g、垂直分量0.1g

2.电气要求：

2.1电源箱制造应做到保障人身安全，供电可靠，技术先进和维护方便。

五、其它

1.开关柜出厂前通知买方派员验收。

2.合同签订生效后30天内具备交货条件，发货前一周通知买方，得到正式确认后方可发货。

3.未尽事宜，双方协商解决。