
灯具、电箱、操作柱、照明电缆

技术要求

设备名称、规格、位号和数量

见附页：电气材料计划表
概述

2.1本技术说明书是针对江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目所使用的防爆、三防灯具、电箱、操作柱、电缆及其相关附件在设计、制造、检验和验收等过程提出的最低限度要求。

2.2卖方应响应采购文件的要求，提供相应的文件并填全数据表，否则视为未响应，按放弃报价处理。
2.3 卖方提供的产品应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品，而不应是试制品或不成熟的产品。

2.4卖方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。

2.5 卖方应提供主要元器件和材料分供商清单。

2.6 材料

卖方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料，并对所选择或确认的材料是否符合设计条件负全部责任。

2.7文件优先权

除非另有说明，买方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处，应以下列优先顺序为准：

(1) 带有特殊条款的定单

(2) 报价者须知

(3) 一般条款与条件

(4) 采用的标准规范

(5) 采购技术规格书（含数据表/图纸）

发现矛盾时，卖方应及时书面通知买方并提出澄清。

若卖方无书面说明/声明，将被认为已完全接受本文件的各项条款。

2.8技术偏离

若卖方从节省投资、技术改进或其它角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与买方的技术要求有偏离时，卖方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目，买方将认为卖方皆能满足。对于未列入卖方先前提交的偏离表中的任何技术偏离，卖方应承担由此所引发的额外费用。

2.9专利权

卖方应保证买方在使用其货物或其任何一部分时，不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。
3.供货范围

3.1 卖方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。

3.2 设计

卖方应按照本技术规格书等技术文件的要求进行相应的卖方案设计工作，并向买方提供设计成品，供卖方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。详细设计工作在中选后完成。
3.3 制造范围

卖方应按照本技术规格书等技术文件的要求提供工厂灯具及与灯具配套的电光源、镇流器、触发器、补偿电容器及安装附件应成套供货。
3.4 备品备件

卖方应根据采购技术要求提供满足本工程实际使用现场安装要求和质保期内的备品备件。

4  技术规格及要求

4．1  气象条件  

室外多年极端最高气温  40.9℃

室外多年极端最低气温  -12.4℃

最热月平均气温  30.8℃

年平均相对湿度  76%

月平均最大相对湿度  80.7%

日照强度 0.1 W/cm²

雷暴日 40 天历年平均

污秽等级  Ⅳ级（泄漏比距不小于 31 mm/kV）
4．2  防爆及三防灯具技术要求。

（1） LED光源及驱动电源技术要求

1）LED芯片要求采用高性能产品，光源采用科锐、欧司朗、飞利浦。
2）具有高光效和低热阻，保证工作的稳定性、可靠性及高效性。

3）采用高散热设计，单只LED模组设有独立的散热金属鳍防止相互间热量叠加，提高了灯具内部元器件的使用寿命。

4）灯具应选用单颗粒LED芯片，单颗LED光源功率≤1.1W。

5）LED芯片发光效率≥130 lm/W。 

6）LED色温为5700K；色温一致性 ≤±5％。

7）LED显色指数Ra≥70。

8）LED芯片使用寿命≥ 50000h时，50000h 时光衰率≤20%。

9）LED模组PN结至封装底座的热阻≤ 4℃/W。
10）驱动电源要求良好的电磁兼容性，设有短路保护、过载保护、空载保护等。

11）驱动电源应采用恒流驱动，在电压波动及光源支路出现异常时，该恒流驱动应保证安全运行，且电流稳定，驱动电源采用明纬、英飞特、茂硕等品牌，若选用卖方自有品牌报价文件中须注明。
12）驱动电源功率因数cosΦ≥0.95，转换效率≥0.85。

（2）  防爆、三防LED灯具的技术要求

1）灯具均应符合国家、行业环保要求，在事故情况或极端环境条件下，产品不发生燃烧、爆炸或产生有害影响。

2）防护等级、防爆等级必须符合相关标准和最终设计文件中数据表的要求。

3）LED灯具光源腔、电器箱和接线腔三腔分别独立，有效降低光源腔、电器腔温升，确保灯具长寿命工作，接线时只需打开接线腔，安装维护方便，安全。
4）具表面进行静电喷塑处理，表面带有散热加强筋并经喷涂防腐处理。提高内部电器的散热效率，确保内部电器元件使用寿命。

5）密封圈采用高质量耐热硅橡胶气密封圈，达到密封性能良好。

6）灯具的防护等级：≥IP65，防腐等级：WF1，防爆等级：Exdbeb IIB T4 Gb IP65 具体详见《电气材料表》。

7）灯具所有内外部紧固件应采用SS304不锈钢制作。

8）电压范围：电压可长时在180V~260V范围内波动，电压等级：AC220V。

9）光源为高光效LED组合。

10）灯具应可靠接地，接地端子或线柱应方便接线。

11）灯具电源线出灯具底座不少于30公分。

12）护栏灯配灯杆，灯杆高度为2.5米。

壁式灯、吸顶灯带规格3×2.5电缆出线0.7米，带弯杆、带拉筋及膨胀螺钉等附件。护栏灯、法兰灯带规格3×2.5电缆出线3米，带灯杆、带拉筋及膨胀螺钉等附件

13）灯体为铝合金材料，铝合金材料应采用抗拉强度较高的高纯铝材料。表面采用全聚脂粉末进行高温静电喷塑处理，表面塑粉应抗紫外线光老化不褪色，具有防强腐、抗氧化、附着能力强、抗光老化性能，确保在各种恶劣的环境中使用。铝合金压铸电器箱内含镇流器、接线端子等电器。

14）防爆灯具透明罩采用物理钢化玻璃罩，抗4J冲击能量，透光率不低于90%，采取防眩光措施处理；灯具为一体式结构，达到IIB级隔爆型；硅橡胶密封圈密封，耐高温、耐老化，高防护的结构设计，防护等级为IP65。

15）壁式灯、吸顶灯自带1个直二通吊接线盒。
16）所有灯具和接线盒内外应配置接地端子，并有明显标识。
17）设备的所有非带电金属部件应连通一体，并与接地端子相连。
18）接地线应以黄绿色为标识。

（3） 三防LED灯具的技术要求

1）灯具为普通环境室内照明设备；

2）灯具透明罩采用物理钢化玻璃罩，抗4J冲击能量，透光率不低于90%，采取防眩光措施处理；灯具为一体式结构。

3）外壳防护等级：IP65；

4）额定工作电压：220V、50Hz；

5）安装方式：吸顶式安装、吊线槽式安装、嵌入式安装等

（4）标准、规范

设备的设计、制造和试验应符合或高于下列最新版国家标准和国际标准的要求。
GB 7000.1           灯具 第1部分 一般要求与试验

GB 7000.201         灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具

GB∕T 9468          灯具分布光度测量的一般要求

GB∕T 22907         灯具的光度测试和分布光度学

QBT3741             灯具电镀、化学覆盖层

GB17743             电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB17625.1           低压电气及电子设备发出的谐波电流限值

GB/T 11470         电光源产品质量分等分级指标EN61347光源控制器、通用及安全性要求；

GB50259             电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范

GB50034             建筑照明设计标准

GB7000.10           灯具:第2-1部分：特殊要求固定式通用灯具

GB7000.1            灯具第一部分：一般要求与试验

GB/T 19148          灯座的型式和尺寸

GB7000.l          《一般要求与试验》及相应国标与工艺技术文件为依据。

GB7000.1           灯具的爬电距离和电气间隙的要求。

4．3  防爆及三防电箱技术要求。

（1） 配电要求
配电三箱应能在数据表中外界环境条件下，并在如下表的进线电压，频率波动范围内，能够满负荷连续运行，并保证温升不会过限。

接地形式：TN-S系统
接线方式：三相五线制
	电压
	频率

	AC 380V  ±10%，三相
	50Hz±1%


（2 ）元器件要求
所有电器元件都必须符合相关标准和数据表的要求。63A以上断路器选用塑壳断路器，采用施耐德 NSX系列、ABB  Tmax XT系列、西门子 3VA系列，额定分断电流≥65kA，63A及以下断路器选用微型断路器，额定分断电流≥10kA，采用施耐德 iC65系列、ABB S200系列、西门子 5SY系列产品。

 带漏电保护器断路器剩余动作电流为30mA，剩余动作时间采用瞬动型。
根据设计图纸要求，照明配电箱、动力配电箱、检修电源箱、暖通配电箱等进线侧加装T1级（或T2级）电涌保护器（SPD），电涌保护器采用合肥金目电气、南京壹普、安徽金力电气。
所有的接线端子只能接一根线，端子规格必须满足买方提供的电缆截面接线要求。采用不低于凤凰、菲尼克斯、魏德米勒接线端子。
铜母排要求采用99.94%的电解铜，禁止使用再生铜。
所有的连接螺栓要求使用不锈钢，并且接线端子箱内的螺栓要设防掉式设计。
所有箱体面板上的各种元件需采用国产优质同一品牌，不得采用多种品牌，且可拆卸便于后期维护更换。
所有箱体均采用公制螺纹圆柱头内六角螺栓。
主要结构（修改）
三防电箱：户外型，户外型防护等级为IP65，均需配不锈钢防雨罩。

三防电箱材质采用工程塑料。
防爆电箱：户外型，户外型防护等级为IP65，防爆等级为： Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1，均需配不锈钢防雨罩。

防爆配电箱材质采用304不锈钢材质，壳体和盖的结合面采用迷宫式结构，采用一体式发泡硅橡胶密封圈; 

照明（动力）配电箱
1)照明（动力）配电箱为挂式安装，带总进线开关。
2)箱内接线端子应使用冷压铜鼻子，箱内、外均设专用接地端子，箱外接地端子规格为不小于M6的不锈钢接地螺栓。
3)进出线口采用电缆布线形式。配电箱应在各配出开关操作手柄（板面）的下方配置不锈钢标签，用以标识开关位号及设备名称。
4)所有外露紧固件要求采用不锈钢，并设防掉式设计，便于维修。配套提供所需的安装附件（如螺栓、螺母、垫片等）。
5)照明（动力）配电箱进出线开关容量、出线回路数及进出线口格兰头尺寸等资料以买方提供的图纸技术文件为准。
6)照明（动力）配电箱进线开关处配电涌保护器，技术要求以买方提供的图纸文件为准。
(5) 检修电源箱
1)检修电源箱挂式安装，带总进线开关。
2)进出线开关均具有过载及短路保护功能。箱体内部主接线方案以技术图纸为准。
3)箱内接线端子应使用冷压铜鼻子，箱内、外均设专用接地端子，箱外接地端子规格为不小于M6的不锈钢接地螺栓。
4)进出线口采用电缆布线形式。检修电源箱应在各配出开关操作手柄（板面）的下方配置不锈钢标签，用以标识开关额定容量、电压等级等参数。
5)所有外露紧固件要求采用不锈钢，并设防掉式设计，便于维修。配套提供所需的安装附件（如螺栓、螺母、垫片等）。
6)检修电源箱进、出线口格兰尺寸以买方提供的请购文件为准。
7)插销应设置独立的接线端子，可反复多次拆接线，端子应为压片式结构；电缆穿入处设有密封装置。
(6) 断路器箱
1)断路器箱为挂式安装。
2)接线腔内接线端子应采用螺纹压接式专用接线端子。箱内、外均设专用接地端子，箱外接地端子规格为不小于M6的不锈钢接地螺栓。
3)所有外露紧固件要求采用不锈钢，并设防掉式设计，便于维修。配套提供所需的安装附件（如螺栓、螺母、垫片等）。
4)断路器箱进出线开关容量及进出线口格兰头尺寸等资料以买方提供的请购文件为准。
5)断路器箱零线和地线应分别设接线端子。
(7) 其他
1)接地
所有三箱产品箱体内、外均配置接地端子，并有明显黄绿色接地标识。电气产品的所有非带电金属部件应电气连通一体，并与接地端子可靠相连。
铭牌
每个电箱体外部须带有永久性标牌（材质要求使用不锈钢），标示内容包括位号+设备名称等等，其内容应与设备表、附图一致。照明配电箱、动力配电箱、检修电源箱的所有进、出线回路均应带不锈钢标识，标识内容包括设备编号、回路编号、额定容量、额定电压等，并应满足图纸内容要求。所有的标牌应铆钉于设备上。
（8） 防爆、三防三箱采用铠装电缆进线，进出口采用防爆、三防304不锈钢格兰头锁紧，备用口采用堵头锁紧。
4.4 现场三防、防爆操作柱
（1） 所有操作柱均为挂式安装，应具有防震机构，采用工程塑料材质。
（2） 箱内二次线接线应为铜芯 PVC 绝缘线，除用于电流表的接线端子截面≥2.5mm2 外，其余接线端子截面≥1.5mm2，内部连线应排列整齐。

（3）操作箱内应设端子排供内部接线（随设备附二次接线图），端子应有足够的备用端子。端子排上应按照图纸标有端子排号和端子号。
（4） 应在操作箱正面贴有设备名称+位号、指示灯、按钮及转换开关等标识铭牌，标识牌材质使用不锈钢，均需配置不锈钢防雨罩，箱内端子接线号码管见控制原理图。

（5） 户外型，户外型防护等级为IP65，防爆等级为： Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1。

（6） 所有操作箱指示灯采用平头式。指示灯要求具有完整的整流、稳压、滤波电路。光源采用高亮度LED，寿命长，发光亮度高，且具有抗感应电压功能。

（7） 操作按钮箱指针式电流表，电流表采用的电流互感器变比均为X/1A型。电流表采用双指针型，具有5倍过载能力，配置方型钢化玻璃透明观察窗。交流电流表准确度不应低于1.5级，直流电流表准确度不应低于1.0级。
（8） 按钮均采用标准模块式三防按钮，启动按钮均1常开触点，交流操作柱停止和急停按钮均为1常闭触点。
（9） 万能转换开关额定电流10A，设“就地、停止（中间）、远方”三位置开关，不自动复位，就地和远方各带两对常开辅助接点。万能转换开关应能自动找正，保证开关转动灵活，无卡滞现象。具体功能及接线见控制原理图。
（10） 信号灯和控制按钮的色标应符合下列要求：
按钮的颜色：
红色：用于停止或关机、断电
绿色：用于起动或通电
信号灯的颜色：
红色：表示运转或通电状态
绿色：表示停止或断电状态

4.5 照明电缆

参数及要求

（1）　电缆结构

电缆结构除符合GB/T 12706.2的规定外，还应满足以下要求。

1）　导体

导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体单线必须采用TR型软铜线；铝导体应采用电工铝（导电率≥61%IACS）。

2）　挤出交联工艺

导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺，全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料，半导电屏蔽料采用交联型材料，绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述，包括干式交联流水线方式，生产设备中的测偏装置、干式交联，冷却装置的描述等。

3）　导体屏蔽

导体屏蔽为挤包的交联半导电层，电阻率不大于100Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上，并和绝缘紧密结合，表面光滑，无明显绞线凸纹，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。在剥离导体屏蔽时，半导电层不应有卡留在导体绞股之间的现象。

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度应不小于0.7mm。

4）　绝缘

绝缘标称厚度为4.5mm，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度－最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10% 。

8.7/15kV电缆的绝缘偏心度应符合下式规定

（tmax－ tmin）/tmax≤10%[image: image1.wmf]
式中：

tmax——绝缘最大厚度，mm；

tmin——绝缘最小厚度，mm；

tn——绝缘标称厚度，mm。

tmax和tmin在绝缘同一断面上测得。

5）　绝缘屏蔽

绝缘屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层应均匀地包覆在绝缘表面，表面应光滑，不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。绝缘屏蔽应为可剥离型。绝缘屏蔽的标称厚度为0.8mm。

三芯电缆绝缘屏蔽与金属屏蔽之间应有沿缆芯纵向的相色（黄绿红）标志带，其宽度不小于2mm。

6）　金属屏蔽

金属屏蔽用重叠绕包的软铜带（或软铜丝）组成，电阻率不大于0.0180Ω·m（20℃），绕包连续均匀、平整光滑、没有断裂，铜带间绕包平均搭盖率不小于20％（标称值）。铜带标称厚度为0.10mm，截面积大于25mm2（按管状计算），且三芯屏蔽应接触良好。

铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

7）　填充及隔离套

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，并保证在成品电缆段附加老化试验后不粉化。三芯成缆后外形应圆整。

隔离套采用挤包型。隔离套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%。

8）　铠装

铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，3×240 mm2及以上电缆的钢带标称厚度为0.8 mm，3×240 mm2以下电缆的钢带标称厚度为0.5 mm。

9）　外护套

外护套应采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包。

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的90%。

外护套通常为黑色或红色，也可以按照制造方和买方协议采用黑色以外的其他颜色，以适应电缆使用的特定环境。外护套应经受GB/T 3048.10—2007《电力电缆电性能试验方法  第10部分：挤出护套火花试验》规定的火花试验。

10）　电缆不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

电缆不圆度的计算公式为

电缆不圆度=[image: image2.wmf]电缆最大外径

电缆最小外径

电缆最大外径

-

×100%

11）　电缆阻燃要求

采用阻燃电缆时，电缆的阻燃特性和技术参数要求需符合GB/T 19666的相关规定。

（2）　密封和牵引头

电缆两端应用防水密封套密封，密封套和电缆的重叠长度应不小于200mm。如有要求安装牵引头，牵引头应与线芯采用围压的连接方式并与电缆可靠密封，在运输、储存、敷设过程中保证电缆密封不失效。

（3）　技术参数

买方应认真填写技术协议专用部分技术参数响应表中的买方要求值，卖方应认真填写技术参数响应表中的卖方保证值。

电气材料表中照明电缆推荐采用：远东、上上、万马、宝胜。

防爆、三防灯具、三箱、操作柱、照明电缆参数表：

	序号
	名称
	技术规格参数品牌(卖方填写)

	1
	三防LED灯具
	

	2
	防爆LED灯具
	

	3
	LED灯驱动
	

	4
	LED光源
	

	5
	三防电箱
	

	6
	防爆电箱
	

	7
	塑壳断路器
	

	8
	微型断路器
	

	9
	三防操作柱
	

	10
	防爆操作柱
	

	11
	电涌保护器
	

	12
	照明电缆
	


以上设备参数表，由卖方填写，涉及到防爆、防腐、防护等证书的，须附相关第三方检测报告，以上参数表中的设备也须提供产品图纸、资料及实拍照片，未提供以上参数、证书及资料的认定未无效。
在评标过程中，买方通知意向卖方3天内，提供防爆LED照明灯具、防爆照明箱、防爆操作柱各1件样品，送到买方指定地点封存验收对比确认技术要求，为最终评选提供依据，未能在规定时间内提供样品的不能取得中选资格。

买方根据需要对样品送第三方检测机构进行检测，卖方提供的不符合要求的产品对买方所造成的损失，卖方负责所产生的费用和责任。
防爆LED照明灯具：

LED50W  ExdeIIBT4Gb，IP65，WF1                     1盏
防爆照明箱：

设备位号751/AL1 ，防爆等级 Exdbeb IIB T4 Gb IP65/WF1 

图纸编号202415-751/752/754-090F-01                     1台
防爆操作柱：

形式四   B+B+L+L+S+A  100/1A  IP65/WF1 

防爆等级Exdbeb IIBT4 Gb                                1台
5.标准、规范

设备的设计、制造和试验应符合或高于下列最新版国家标准和国际标准的要求。
5.1 国家标准

GB7251

低压成套开关设备

GB/T14048

低压成套开关设备及控制设备总则

GB4208

外壳防护等级的分类（IP代码）

GB50054

低压配电设计规范

GB50055

通用用电设备配电设计规范

GB50057

建筑物防雷设计规范
GB/T6995

电线电缆识别标志方法
GB6829

剩余电流动作保护器的一般要求
GB/T4026
电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则
GB/T4942.2
低压电器外壳防护等级
GB3047

面板、架和柜的基本尺寸

GB762


电气设备额定电流

GB156


额定电压

GB2681

电工成套装置中的导线颜色

GB2682

指示灯和按钮颜色

GB1497

低压电器基本标准
JB/T8456

低压直流成套开关设备
DL/T620

交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
GB9466

低压成套开关设备基本试验方法

GB2423.4
电工电子产品基本环境试验规程试验Db：交变湿热试验方法
GB/T6031

硫化橡胶国际硬度测定（30~85IRDH）常规试验方法
GB/T133384
机电产品包装通用技术条件
GB50254

电气装置安装工程施工及验收规范
6. 设备的检验和试验

卖方应具有一套常规的、有文件记载的质量检查制度，以保证所有影响产品安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素，都已经过考虑、试验、鉴定和检验。“检验和试验计划”（包括“质量控制计划）必须在报价时提交。设备应按本合同技术附件指明的标准规范中提出的要求进行检验和试验。
在整个制造过程中的任何时刻，买方(包括他们指定的代表)可以到卖方对所订购的设备材料、制造和包装进行检查。在检查过程中，卖方应负责向买方（包括他们指定的代表）提供加工和装配用的全部图纸资料、检验工具装备、设备制造和检验的有关标准规范，以利于进行检查工作。
买方参加卖方的检查、试验并不解除卖方对供货质量应负的责任。
检验和试验记录，材料出厂合格证、材料检验和试验记录，尺寸检验记录，机械运转试验记录和买方规定的其它记录及设备的全部检验和试验记录，并作为出厂合格证的一个组成部分，在设备发运时以A4纸装订成册，按合同规定的份数同时提供给买方。
质量检验计划
	序号
	重要部件名称
	主要检验项目
	执行标准和技术要求
	可能的外部控制方式
	备注

	
	
	
	
	R
	W
	H
	

	1
	元器件
	性能试验、合格证
	GB、IEC标准
	√
	
	
	

	2
	材料检验
	性能试验、合格证
	/
	√
	
	
	

	3
	本体
	焊接
	制造商标准
	√
	
	
	

	4
	整机
	包装前检验、性能试验
	GB、IEC标准
	√
	√
	√
	


注：H－停工待检，W－现场见证，R－文件见证


7. 性能保证

卖方保证所供货物完全符合本技术规格书对设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。可以确保在现场条件下长期可靠地运行。对于相关货物的使用寿命及保证期，供货商应在报价中分别说明，并应列出正常运行的保证年限。
在质量保证期内（质保期见商务文件），由于卖方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，卖方将免费改进、修理或更换。
8. 保密

招报价双方均不得将有关技术资料以及合同情况泄露给第三方。对于卖方在资料提交中所涉及的专有技术、内部文件，买方将予以保密。
9. 报价需提交的文件

报价阶段提供的文件至少应包括但不限于如下内容：
	序号
	名称
	数量（电子版）
	备注

	
	
	
	

	1
	技术规格书（包括数据表）
	1
	

	2
	产品样本
	1
	

	3
	产品生产许可证
	1
	

	4
	检验和试验报告
	1
	

	5
	检验证书
	1
	

	6
	备件清单
	1
	

	7
	业绩表
	1
	

	8
	
	
	

	
	
	
	


10. 中标后需提交的文件

卖方提交的文件应分为两类，即需要买方确认的文件和直接提供的文件。对于需要买方确认的文件，在获得买方确认后还需要获得业主的确认。（视买方与业主之间的合同确定）
只有在收到买方的确认通知后，卖方才能制造。但是，即使买方已经确认了卖方提交的文件，卖方仍不能免除其由于设计、选材、制造等方面失误所应该承担的责任和义务。
规定期限内提供的文件应至少包括并不限于如下内容（均需单独装订成册）：
	序号
	名称
	数量
	提交

时间
	备注

	
	
	纸质件
	电子版
	
	

	1
	产品技术资料或样本
	10
	2
	
	

	2
	安装、维护及维修说明
	10
	2
	
	

	3
	检验和试验报告
	10
	2
	
	

	4
	检验证书
	10
	2
	
	

	6
	供货清单
	10
	2
	
	

	7
	装箱清单
	10
	2
	
	

	8
	备件清单
	10
	2
	
	

	
	
	
	
	
	


11. 卖方根据买方发货要求，分三批送至施工现场，发货装箱前通知买方检查验货。
                                                                      第 6 页 共 9页

