采购询价书

我公司实施公开采购，欢迎符合要求的厂商积极参与报价。如报价过程中遭遇借故刁难、索取贿赂、暗箱操作等违纪行为，可向我公司风险控制部如实反映并提供佐证材料。风险控制部投诉电话：0511-88995150、88995690，投诉邮箱：gufenfengkongbu@sopo.com.cn
项目概况
项目名称：10kV真空断路器维修

2.采 购 人：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

3.报价截止与评审时间：2026年6月16日14：00（北京时间）
4.评审地点：江苏索普（集团）有限公司评审中心
5.交货时间：初步计划6月21日6月30日，10日内完成。
6.交货地址：江苏索普化工股份有限公司（江苏省镇江市京口区求索路）
7.公示查询：www.sopo.com.cn

采购内容及要求

（一） 采购内容
13台真空断路器维修：机构卡滞，造成分合闸线圈过载或失效，无法进行正常分合操作；转换开关老化、位置开关老化，影响输出信号；线路板老化，影响控制回路信号。检修过程中涉及的备件由乙方提供,需提供原厂配件。具体维修要求详见附件1：报价函和附件2：装备保障部10kV真空断路器维修方案。                         

成交后，签订合同前需根据维保维修的实际情况，结合采购文件中技术文件中的要求，制定实际维保维修方案，经双方确认后实施。进厂施工前需提供所有参与施工人员保险证明（工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明等，雇主责任险或团体人员意外伤害险不低于100万/人）；特种作业人员提供资质证明（电工证、焊工证、架子工、吊装证、登高作业证等）；符合安全标准的设备、设施；专业安全管理人员资格证书；施工人员年龄原则上要求在18至60周岁；提交近1年内的体检报告，存在重大疾病的不得在公司作业，存在职业禁忌的，不得从事与职业禁忌相关工作；还需通过采购人安全部门的安全教育；

    夏季高温时间室外施工时间要求：日最高气温≥40℃，停止室外露天作业；40℃＞日最高气温≥37℃，室外作业累计不超过6小时，且在气温最高时段（11:00-14:00）停止室外露天作业；37℃＞日最高气温≥35℃，需缩短室外露天连续作业时间，且不得安排室外露天作业加班。请自行安排施工时间，工期不能延误。
（二）技术及资质要求

1.资质要求：具有现场解体维修本方案同类型三菱10kV真空断路器维修业绩（附合同及工程施工现场BH-2机构解体前及解体后的照片）。

2.资质文件：贸易商（经销商）须提供授权代理资质及真实有效的验证方式，并承担法律责任。

三、报价要求

（一）报价方式

1.含税送到价（含增值税）。税率调整时，按公式“合同含税价格/(1+合同约定税率)×(1+新税率)”调整。

2.报价文件只需提供1份纸质版，报价文件需采用双信封密封投递，技术文件、资质要求等文件为1信封，该信封内所有文件不涉及价格，如有涉及后果自负。报价函为独立的另1信封密封。报价函详见附件1。

3.报价文件包括：报价函、技术文件，报价中包含13%税费（非13%的发票需在报价中注明）。
（二）付款方式

验收合格，增值税专用发票入账后，60天内支付90%，余款一年质保后付清。

含税报价≥10万元以银行承兑支付，<10万元以现汇支付。

成交总价<1万元时不留质保金，但需按合同提供质保服务。

不接受默认付款方式的供应商，须在报价中明确可接受的  付款方式及时间（涉及预付款的需提供评审前3个月内企业信用报告并加盖公章）。

（三）报价提交方式

线下报价：密封送达或邮寄送达（封条需加盖公章、法人章并注明密封日期；封面注明项目名称、供应商信息、联系方式），邮寄送达需电联报价联系人告知快递单号，逾期无效。

（四）送达地址及联系方式

收件单位：江苏索普化工股份有限公司供应保障部

地    址：江苏省镇江市京口区求索路101号（邮编：212006）

联 系 人：潘诚，电话：13952810654
（五）疑问咨询

报价联系人：潘诚13952810654（详情咨询）
部门负责人：解云13913442555

四、其他要求

（一）进场服务材料（如需进场施工前提供）：

人员保险证明、特种作业资质、安全设备清单、安全管理人员证书；

施工人员年龄18-60周岁，提供近1个月体检报告（重大疾病或职业禁忌者不得作业）。

（二）供应商资格：不接受失信被执行人、重大违法案件当事人。

（三）售后服务：电话响应≤1小时，明确解决方案。
（四）知识产权：供应商承担所有知识产权纠纷责任。

五、评审流程

1.评    审：采购人组织评审小组，评审供应商报价，供应商需保持通讯畅通。评审顺序：先进行技术及资质文件的评审，确认符合采购文件要求的报价人；开启符合要求的报价人的报价函，确定最终成交人；不符合技术及资质要求的报价人的报价函不开启，报价文件也不作回退处理。

2.评定标准：在能够满足采购人技术要求及供货期要求的报价人中选择评定价最低（其他报价人的各分项报价作参考，需接受其他报价单位的分项最低价）的一家报价人作为成交候选人。

3.询价废止：存在串通报价等违规行为的，作废并列入供应商负面清单。

4.无效报价：资质不全、报价空项、不符合技术要求、价格明显偏离市场的，作无效处理。

六、违约责任

1.逾期交货：每日按合同总额1%支付违约金；超20日，采购人有权解除合同，要求返还货款并按总额20%赔偿。

2.质量不合格：

验收不合格，选择重新维修的，重新维修过程中产生的费用由成交人全部承担，且需在采购人要求的时间内完成，逾期未完成的，每延迟一天按本项目款的1%计收违约金，违约金从本合同款中扣除（如有异议请在报价时注明）。
解除合同：如果出现两次验收不合格的情况，采购人有权解除合同，并有权要求成交人赔偿合同总价款的20%违约金给采购人（如有异议请在报价时注明）。

3.损失赔偿：因质量或逾期造成的直接/间接损失，违约金不超过合同总价20%。

七、其他事项

1.成交人须按询价书签订合同，违约将面临中止合作风险。

2.产品需经采购人检验合格，长期合约三次不合格者终止合同。

3.争议协商解决，仲裁按《产品质量仲裁检验和产品质量鉴定管理办法》执行。

4.违规供应商将列入负面清单，解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部。

江苏索普化工股份有限公司供应保障部

日期：2026年6月8日

附件1：
报价函

江苏索普化工股份有限公司：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵方公开询比价活动，报价如下：

1.项目总计（含税）：（大写）____元人民币；税率     %。

2.交货时间：________________________。

3.我方已审查全部询价书及补充文件，完全接受所有条款，放弃对条款不明或误解的权利；若条款冲突，同意按贵方解释处理。

4.愿意提供与报价相关的所有数据、资料，理解贵方无义务接受最低价或任何报价。

5.不接受项：________________________。
6.报价清单 

（1）该项目执行分项报价。

	序号
	项目
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	税率

	1
	断路器维保
	VD4M 1212
	台
	3
	
	
	

	2
	断路器机构解体维修
	10-VPR
	台
	10
	
	
	

	3
	断路器预防性试验
	/
	台
	13
	
	
	

	4
	分闸线圈
	DC220V
	只
	6
	
	
	

	5
	合闸线圈
	DC220V
	只
	6
	
	
	

	6
	微动开关
	L1型
	只
	18
	
	
	

	7
	控制板
	QC30433
	只
	6
	
	
	

	8
	联锁微动开关
	L3型
	只
	6
	
	
	

	9
	转换开关
	RXD13AN
	只
	6
	
	
	

	10
	分闸线圈
	Y2型
	只
	1
	
	
	

	11
	合闸线圈
	Y3型
	只
	1
	
	
	

	12
	合闸闭锁电磁铁
	Y1型
	只
	1
	
	
	

	13
	防跳继电器
	KO型
	只
	1
	
	
	

	14
	合计：
	
	


（2）在满足采购人使用要求前提下，以报价格式合计价作为确定成交单位的依据，各报价单位的分项报价作参考，分项报价有差价的，意向成交人需按所有报价单位的分项最低价执行，请慎重报价；该价格只为确定单位作依据，合同最终结算价以双方共同出具的书面说明为准。

（3）按报价格式进行填报，每格均需填报，无报价以斜线、横线或0填满。

（4）不在报价中的的维保维修要求由成交人自行承担。

（5）更换下的零件交由采购人统一保管。

承诺：遵守询价书规定，及时签订合同并履行责任；不串通报价，信息真实有效；接受贵方核查与审计。如违反，承担法律责任及相关处理。

全权代表（签字）：________ 联系电话：________

报价单位（盖章）：________ 日期：____年__月__日

附件2

装备保障部10kV真空断路器维修方案

一、作业环境

	序号
	类别
	具体填写要求

	1
	是否需要动火作业：  有 □  无 √
	不涉及

	2
	是否需要登高作业：  有 □  无 √
	不涉及


检修方案

项目名称

10kV真空断路器维修。

维修设备位号、名称、技术参数、安装位置

	序号
	名称
	型号
	参数
	单位
	数量
	断路器出厂编号
	故障现象
	厂家
	使用

地点

	1
	70AH开关
	10-VPR
	12kV/1250A/31.5kA
	台
	1
	1008-B-20088
	机构卡滞

无法合闸
	Xd-三菱电机开关有限公司
	醋酸35kV总降变电所

	2
	20AH开关
	VD4M 1212-31
	12kV/1250A/31.5kA
	台
	1
	3005508/1003/03
	分合闸不灵
	厦门ABB开关有限公司
	

	3
	78AH开关
	10-VPR
	12kV/1250A/31.5kA
	台
	1
	1008-B-20094
	机构卡滞
无法合闸
	Xd-三菱电机开关有限公司
	

	4
	2131开关
	10-VPR
	12kV/1600A/40kA
	台
	1
	1911-C-39938
	机构卡滞
分合闸不灵
	西电三菱电机开关设备有限公司
	甲醇301变电所

	5
	2226开关
	10-VPR
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	2012-C-39494
	机构卡滞
分合闸不灵
	西电三菱电机开关设备有限公司
	

	6
	3131开关
	10-VPR
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	0805-C-13377
	机构卡滞
分合闸不灵
	Xd-三菱电机开关有限公司
	

	7
	3230开关
	10-VPR
	12kV/1600A/40kA
	台
	1
	0805-C-13388
	机构卡滞
分合闸不灵
	Xd-三菱电机开关有限公司
	

	8
	7312开关
	10-VPR
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	0803-C-13344
	机构卡滞
无法合分闸
	进口三菱
	

	9
	7211开关
	10-VPR
	12kV/1600A/40kA
	台
	1
	0803-C-13365
	机构卡滞
无法合闸
	进口三菱
	

	10
	1113开关
	10-VPR
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	0804-C-13470
	机构卡滞
无法合闸
	进口三菱
	

	11
	1000开关
	10-VPR
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	0804-C-13434
	机构卡滞
无法合分闸
	进口三菱
	

	12
	4119开关
	VD4M 1212
	12kV/1600A/40kA
	台
	1
	500049746/1001/11
	分合闸不灵
储能时脱齿
	厦门ABB开关有限公司
	

	13
	4218开关
	VD4M 1212
	12kV/1250A/40kA
	台
	1
	500049746/1001/02
	分合闸不灵
	厦门ABB开关有限公司
	


故障情况说明

3.1本次甲醇301变电所维修的断路器主要为2008年产品，使用年限18年，三菱断路器BH-2机构卡滞，造成分合闸线圈过载或失效，无法进行正常分合操作；转换开关老化、位置开关老化，影响输出信号；线路板老化，影响控制回路信号。ABB断路器为2008年产品，使用年限18年，分合操作不灵敏，二次元件老化，影响信号输出。 

3.2本次醋酸35kV总降变电所维修的断路器2002年产品1台、2010年产品3台、2011年产品2台；断路器BH-2机构卡滞，造成分合闸线圈过载或失效，无法进行正常分合操作；转换开关老化、位置开关老化，影响输出信号；线路板老化，影响控制回路信号。
检修要求

4.1外观检查

4.2接线检查（甲方提供原理、接线图纸）。

4.3构造检查。

4.4线圈电阻测量。

4.5 10-VPR断路器解体。

4.6导体部分导电性保养（重新打磨）。

4.7 三菱10-VPR 断路器BH-2机构分解、保养及重新组装。
注：本批次维修三菱10-VPR断路器主要故障为机构卡滞导致开关无法合闸、分闸，因此对断路器BH-2机构分解、保养及重新组装为本次维修的重点项目，报价时请报价方单独列出对此项工作报价。
4.8 ABB VD4断路器机构检查清洗润滑及保养

4.9更换易损件。

4.10断路器组装。

4.11主回路电阻测量。

4.12机械特性试验。

4.13工频耐压试验
4.14本次维修为现场维修，甲方提供现场维修作业场所。 
4.15断路器维修后，出具试验报告及合格证书，详见表一  

表一  断路器检查目录表

	序号
	　
	检查项目
	判定基准
	检查使用的设备
	正常
	异常
	说明

	1
	外观
	断路器本体外观是否破损和锈蚀
	外观检测
	　
	□
	□
	　

	2
	
	断路器本体外观是否有放电痕迹
	外观检测
	　
	□
	□
	　

	3
	
	断路器梅花触头是否松动
	外观检测
	　
	□
	□
	　

	4
	
	断路器梅花触头弹簧是否松可靠连接
	外观检测
	　
	□
	□
	　

	5
	
	断路器位置指示是否定位，标识是否脱落
	目测
	　
	□
	□
	　

	6
	
	二次回路控制板是够破损
	电气原件是否动作正常
	　
	□
	□
	　

	7
	
	控制电线是否老化
	绝缘层是否破坏
	　
	□
	□
	　

	8
	机构机械检查
	手动分合动作确认
	能正常动作
	　
	□
	□
	　

	9
	
	弹簧储能-合闸-弹簧储能-分闸-合闸连续动作正常
	按顺序动作正常
	　
	□
	□
	　

	10
	
	分闸状态下制动器无间隙
	无间隙
	塞尺
	□
	□
	　

	11
	
	分闸状态下油缓冲器的间隙
	1.5±0.3mm
	塞尺
	□
	□
	　

	12
	
	拉出连锁（提升销）杆完全上台时，LS0的动作
	LS0动作正常、LS拉杆与本体不接触
	电铃
	□
	□
	　

	13
	
	确认机构部LS的动作
	微动开关的动作正常
	万用表
	□
	□
	　

	14
	
	计数器的动作正常，储能后不立即合闸
	动作正常
	　
	□
	□
	　

	15
	
	确认合闸凸轮与输出滚轮的间隙
	1.0±0.5mm
	塞尺
	□
	□
	　

	16
	
	合闸线圈间隙的确认
	1.0±0.5mm
	钢板尺
	□
	□
	　

	17
	
	分闸线圈间隙的确认
	1.0±0.5mm
	钢板尺
	□
	□
	　

	18
	
	分闸状态下拉出连锁杆完全上抬时，不能合闸
	不合闸
	　
	□
	□
	　

	19
	电气参数检查
	合闸线圈电阻测量
	110V: 41.0±4.1Ω
	万用表
	□
	□
	　

	
	
	
	220V: 154.0±15.4Ω
	
	□
	□
	　

	20
	
	分闸线圈电阻测量
	110V: 41.0±4.1Ω
	万用表
	□
	□
	　

	
	
	
	220V: 154.0±15.4Ω
	
	□
	□
	　

	21
	
	分闸尺寸确认
	1250A：(12.0～13.0mm)
	工装
	□
	□
	　

	
	
	
	3150/4000A：(12.0～14.0mm)
	
	□
	□
	　

	22
	
	超程的尺寸确认
	6.0±0.5mm
	超程测量棒
	□
	□
	　

	23
	
	合闸时间
	以试验报告为准
	开关特性测试设备、连接插头
	□
	□
	　

	24
	
	合闸不同期时间
	以试验报告为准
	
	□
	□
	　

	25
	
	合闸弹跳时间
	2.0ms以下
	
	□
	□
	　

	26
	
	分闸时间
	以试验报告为准
	
	□
	□
	　

	27
	
	分闸不同期时间
	以试验报告为准
	
	□
	□
	　

	28
	
	合分闸高低电压动作试验
	动作5次正常
	
	□
	□
	　

	29
	
	合闸低电压测定
	70%额定电压以下
	
	□
	□
	　

	30
	
	分闸低电压测定
	30—60%额定电压
	
	□
	□
	　

	31
	
	主回路电阻的测量
	符合检查卡要求
	回路电阻测试仪
	□
	□
	　

	32
	
	绝缘电阻测量
	2000MΩ以上
	摇表
	□
	□
	　

	33
	
	主回路耐压试验
	以试验报告为准
	工频耐压试验设备
	□
	□
	　

	检验人员：

	环境条件： 温度：               湿度：                气压：


5.检修过程中涉及的备件由乙方提供：

5.1检修更换备件清单

	序号
	名   称
	型号
	数量
(台)
	单位
	备注

	1
	分闸线圈
	DC220V
	6
	只
	三菱原厂配件

	2
	合闸线圈
	DC220V
	6
	只
	三菱原厂配件

	3
	微动开关
	L1型
	18
	只
	每台3只，三菱原厂配件

	4
	控制板
	QC30433
	6
	只
	三菱原厂配件

	5
	联锁微动开关
	L3型
	6
	只
	三菱原厂配件

	6
	转换开关
	RXD13AN
	6
	只
	三菱原厂配件

	7
	分闸线圈
	Y2型
	1
	只
	ABB原厂配件

	8
	合闸线圈
	Y3型
	1
	只
	ABB原厂配件

	9
	合闸闭锁电磁铁
	Y1型
	1
	只
	ABB原厂配件

	10
	防跳继电器
	KO型
	1
	只
	ABB原厂配件


注：更换备件按7台断路器考虑，如有多余则交给甲方作为备件，如不够则由甲方提供。
三、工期要求

检修时间：10日内完成，初步计划6月21日6月30日
四、验收标准

1.断路器分合闸正常，储能正常等满足功能要求 。 

2.按照要求完成各项试验，并出具试验报告。

3.每台断路器提供完整的维修报告，所有维保的内容必须要拍照片作为维修完工资料，涉及更换备件的要有前后对比照片，随维保报告、相关试验报告一起交给甲方。

五、质保要求

质保一年。

维修单位资质

具有现场解体维修本方案同类型三菱10kV真空断路器维修业绩（附合同及工程施工现场BH-2机构解体前及解体后的照片）。
