技术规格及要求

1.总则

1.1设备名称：一次仪表

1.2本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的产品。

1.3本次采购的全部仪表用于醋酸乙烯装置，它包括的功能设计、选型、性能、结构、制造、试验、安装和质量保证等各方面的技术要求。

1.4本次采购要求所使用的标准如与报价方所执行的标准发生矛盾时，按较高较严的标准执行。

2.产品描述

2.1 本批压力仪表台如下：

| 位号 | 型式 | 用途 | 介质 | 温度 | 量程 | 数量 | 供货数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52-PG-7371 | B4HC | 52-E-410A壳侧入口压力 | 废水 | 112.5 | -0.1～0.15 | 3 | 4 |  |
| 52-PG-7372 |  | 52-E-410A管侧出口压力 | 待汽提水 | 97.8 | -0.1～0.15 |  |  |  |
| 52-PG-1365 |  | 52-E-410管侧入口压力 | 待汽提水 | 112.5 | -0.1～0.15 |  |  |  |
| 52-PG-1369 | B4HC | 52-E-410壳侧出口压力 | 废水 | 47 | 0～0.25 | 1 | 1 |  |
| 52-PG-7420 | B4HC | 52-FT-512A出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～0.6 | 3 | 4 |  |
| 52-PG-7421 |  | 52-FT-512B出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～0.6 |  |  |  |
| 52-PG-1768 |  | 52-V-521罐顶压力 | 乙酸 | 45 | 0～0.6 |  |  |  |
| 52-PG-6502 | B4HC | 52-E-512A管侧出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～1.0 | 2 | 3 |  |
| 52-PG-6505 |  | 52-E-512B管侧出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7430 | B4HC | 52-FT-530出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 107.7 | 0～1.6 | 11 | 13 |  |
| 52-PG-7431 |  | 52-FT-530入口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 107.7 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-2067 |  | 52-V-523罐顶压力 | 氮气、乙酸乙烯酯、乙酸 | 80 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-1207 |  | 循环气去51-E-120A压力 | 循环气 | 103 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-6200 |  | 去共沸塔粗产品压力 | 工艺液体 | 111 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7247 |  | 循环气去共沸塔进料预热器压力 | 循环气 | 119.1 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7230 |  | 循环气去气/气换热器压力 | 循环气 | 88.1 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-1263 |  | 粗产品罐压力 | 粗产品 | 44.6 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7307 |  | 尾气冷凝液去尾气压缩机压力 | 尾气 | 40 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7278 |  | 循环气进料压缩机入口压力 | 循环气 | 88.1 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-0002 |  | KAC进料罐尾气去焚烧压力 | 氮气、醋酸 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-0003 |  | KAC储罐尾气去焚烧压力 | 氮气、醋酸 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1361 | B4HCS | 52-P-522B出口压力 | 乙酸 | 109.1 | 0～0.6 | 1 | 2 |  |
| 52-PG-1371 | B4HCS | 52-P-522A出口压力 | 乙酸 | 109.1 | 0～1.0 | 10 | 12 |  |
| 52-PG-7972 |  | 52-P-523A出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 67.7 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7974 |  | 52-P-523B出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 67.7 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7983 |  | 52-P-311A出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 45.5 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7984 |  | 52-P-311B出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 45.5 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7381 |  | 52-P-315A出口压力 | 废水 | 45.3 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7382 |  | 52-P-315B出口压力 | 废水 | 45.3 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-7370 |  | 52-P-412B出口压力 | 废水 | 112.5 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-1360 |  | 52-P-412A出口压力 | 废水 | 112.5 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-2470 |  | 52-P-421B出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 45.4 | 0～1.0 |  |  |  |
| 52-PG-2473 | B4HCS | 52-P-421A出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 45.4 | 0～1.6 | 38 | 42 |  |
| 52-PG-1419 |  | 52-P-425A出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 45.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7419 |  | 52-P-425B出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 45.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1422 |  | 52-P-422A出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 92.5 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1425 |  | 52-P-422B出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 92.5 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1434 |  | 52-P-431A出口压力 | 乙醛 | 40.4 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1445 |  | 52-P-431B出口压力 | 乙醛 | 40.4 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-6461 |  | 52-P-432B出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 76.4 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-6462 |  | 52-P-432A出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 76.4 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-4964 |  | 52-P-442A出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 85.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-4966 |  | 52-P-442B出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 85.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-4970 |  | 52-P-441A出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 54.9 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-4969 |  | 52-P-441B出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 54.9 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7422 |  | 52-P-512A出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-2470 |  | 52-P-421B出口压力 | 含乙醛的乙酸乙烯酯 | 45.4 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7423 |  | 52-P-512B出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1493 |  | 52-P-512A/B出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 146.2 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1772 |  | 52-P-521A出口压力 | 乙酸 | 45.6 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1777 |  | 52-P-521B出口压力 | 乙酸 | 45.6 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1779 |  | 52-P-530B出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 66 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7429 |  | 52-P-530A出口压力 | 乙二醇乙二酸酯的乙酸 | 66 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1368 |  | 52-P-322A出口压力 | 乙酸乙酯 | -6.7 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1370 |  | 52-P-322B出口压力 | 乙酸乙酯 | -6.7 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7971 |  | 52-P-321A出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 12.9 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-7973 |  | 52-P-321B出口压力 | 乙酸乙烯酯 | 12.9 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-2031 |  | 52-P-524出口压力 | 乙酸乙烯酯、乙酸 | 44 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7286 |  | 粗产品泵A出口压力 | 粗产品 | 44.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7287 |  | 粗产品泵B出口压力 | 粗产品 | 44.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1067A |  | KAC储罐输送泵A出口压力 | 醋酸、醋酸钾 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1067B |  | KAC储罐输送泵B出口压力 | 醋酸、醋酸钾 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-0004 |  | 废水收集地下槽排放泵出口压力 | 废水 | 90 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1068A |  | 71-P-005A出口压力 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 44 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1068B |  | 71-P-005B出口压力 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 44 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1069 |  | 71-P-P-007出口压力 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1094A |  | 71-P-008A出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1094B |  | 71-P-008B出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1053A |  | 醋酸卸车泵 73-P-001A出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1053B |  | 醋酸卸车泵 73-P-001B出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1053C | B4HCS | 醋酸卸车泵 73-P-001C出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～2.5 | 2 | 3 |  |
| 73-PG-1053D |  | 醋酸卸车泵 73-P-001D出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 52-PG-1366 | B4S6L | 52-V-313A罐顶压力 | 蒸汽凝液 | 158.8 | 0～1.6 | 2 | 3 |  |
| 52-PG-1367 |  | 52-V-313B罐顶压力 | 蒸汽凝液 | 158.8 | 0～1.6 |  |  |  |
| 52-PG-1421 | B4S6L | 52-V-423出口压力 | 蒸汽凝液 | 144.5 | 0～0.6 | 5 | 6 |  |
| 52-PG-6460 |  | 52-V-433罐顶压力 | 蒸汽凝液 | 144.5 | 0～0.6 |  |  |  |
| 52-PG-4963 |  | 52-V-443罐顶压力 | 蒸汽凝液 | 144.5 | 0～0.6 |  |  |  |
| 52-PG-5347 |  | 52-E-322壳侧入口压力 | 蒸汽凝液 | 92 | 0～0.6 |  |  |  |
| 52-PG-1372 |  | 52-V-413罐顶压力 | 蒸汽凝液 | 144.5 | 0～0.6 |  |  |  |
| 51-PG-1108 | B4S6L | 醋酸蒸发器凝液罐B压力 | 蒸汽 | 144.7 | 0～1.0 | 14 | 16 |  |
| 51-PG-4310 |  | 醋酸蒸发器凝液罐A压力 | 蒸汽 | 144.7 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-4289 |  | 蒸汽去反应进料气过热器B压力 | 蒸汽 | 159 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-1945 |  | 冷凝液去KAC注入器A压力 | 冷凝液 | 56 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-6542 |  | 冷凝液去KAC注入器B压力 | 冷凝液 | 56 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-5232 |  | 反应器给水罐压力 | 蒸汽 | 145 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-6974 |  | 循环水去样品冷却器压力 | 循环水 | 33 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-6973 |  | 样品冷却器循环回水压力 | 循环水 | 43 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-2980 |  | 开车加热器蒸汽冷凝液罐压力 | 蒸汽 | 144.7 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-7264 |  | 反应蒸汽去反应器进料气开车加热器压力 | 蒸汽 | 144.7 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-7273 |  | 凝液去洗涤塔凝液冷却器压力 | 凝液 | 56 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-20701 |  | 贫液闪蒸槽压力 | 贫液 | 125 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-20302 |  | E-250循环水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-20402 |  | E-220循环水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.0 |  |  |  |
| 51-PG-20902 | B4S6L | E-241/V-241 循环水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 | 29 | 32 |  |
| 51-PG-21002 |  | E-231循环水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-21502 |  | 脱盐水来自界区压力 | 脱盐水 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-4028 |  | 抑制剂进料罐尾气去抑制剂罐放空冷凝器压力 | 氮气、醋酸乙烯 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-4662 |  | 抑制剂储罐尾气去抑制剂罐放空冷凝器压力 | 氮气、醋酸乙烯 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-0004 |  | HQ抑制剂进料罐尾气去焚烧压力 | 氮气、醋酸乙烯 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-0005 |  | HQ抑制剂储罐尾气去焚烧压力 | 氮气、醋酸乙烯 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-555 |  | 中压冷凝液闪蒸罐压力 | 蒸汽 | 159 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-557 |  | 凝液冷却器脱盐水压力 | 脱盐水 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-8555 |  | 反应器蒸汽凝液管网系统压力 | 蒸汽凝液 | 144.7 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1074 |  | 生活水管道就地压力 | 生活水 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1075 |  | 冷冻水上水总管压力 | 冷冻水上水 | -20 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1076 |  | 71-E-001冷冻水上水支管压力 | 冷冻水上水 | -20 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1077 |  | 71-E-002冷冻水上水支管压力 | 冷冻水上水 | -20 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1078 |  | 71-E-003冷冻水上水支管压力 | 冷冻水上水 | -20 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1086 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1087 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1088 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1089 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1090 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1091 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1092 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1093 |  | 安全阀管线阀前压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1065 |  | 生活水压力 | 生活水 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 215-PG-1053A |  | 空气压缩机组（215-K-001A)冷却水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 215-PG-1053B |  | 空气压缩机组（215-K-001B)冷却水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 215-PG-1055A |  | 高温冷干机（215-K-002A)冷却水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 215-PG-1055B |  | 高温冷干机（215-K-002B)冷却水进水压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 215-PG-1059 |  | 新鲜水软管站压力 | 新鲜水 | 20 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-1001 | B4S6L | 冷却水主管进水压力 | 循环上水 | 33 | 0～2.5 | 4 | 5 |  |
| 404-PG-1002 |  | 汽封冷却器冷却水进水压力 | 循环上水 | 33 | 0～2.5 |  |  |  |
| 404-PG-1003A |  | 油冷器冷A却水进水压力 | 循环上水 | 33 | 0～2.5 |  |  |  |
| 404-PG-1003B |  | 油冷器冷B却水进水压力 | 循环上水 | 33 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-21101A | B4S6LS | 再生气水循环泵出口压力 | 循环洗涤水 | 45 | 0～0.4 | 2 | 3 |  |
| 51-PG-21101B |  | 再生气水循环泵出口压力 | 循环洗涤水 | 45 | 0～0.4 |  |  |  |
| 51-PG-21301A | B4S6LS | 51-P-271A地下槽泵出口压力 | 贫液 | 100 | 0～0.6 | 2 | 3 |  |
| 51-PG-21301B |  | 51-P-271B地下槽泵出口压力 | 贫液 | 100 | 0～0.6 |  |  |  |
| 51-PG-21401A | B4S6LS | 51-P-272A溶液泵出口压力 | 贫液 | 70 | 0～1.6 | 23 | 26 |  |
| 51-PG-21401B |  | 51-P-272B溶液泵出口压力 | 贫液 | 70 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-4041A |  | 抑制剂进料罐输送泵A出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-4041B |  | 抑制剂进料罐输送泵B出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-8187A |  | 抑制剂储罐输送泵A出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-8187B |  | 抑制剂储罐输送泵B出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1068A |  | HQ抑制剂进料罐输送泵A出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1068B |  | HQ抑制剂进料罐输送泵B出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1069A |  | HQ抑制剂储罐输送泵A出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 54-PG-1069B |  | HQ抑制剂储罐输送泵B出口压力 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-0005 |  | 冷冻水增压泵A出口压力 | 冷冻水 | 15 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-0006 |  | 冷冻水增压泵B出口压力 | 冷冻水 | 15 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-7616 |  | 常压冷凝液泵A/B出口压力 | 蒸汽凝液 | 95 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-8554 |  | 常压冷凝液泵B出口压力 | 蒸汽凝液 | 95 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-8556 |  | 常压冷凝液泵A出口压力 | 蒸汽凝液 | 95 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1063A |  | 71-P-001A出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1063B |  | 71-P-001B出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1064A |  | 71-P-002A出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1064B |  | 71-P-002B出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1065A |  | 71-P-003A出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1065B |  | 71-P-003B出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1066A |  | 71-P-006A出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1066B |  | 71-P-006B出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1066C | B4S6LS | 71-P-006C出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～2.5 | 6 | 7 |  |
| 71-PG-1095 |  | 71-P-009出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 73-PG-1051 |  | 醋酸乙烯卸车泵 73-P-002出口压力 | 醋酸乙烯 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 73-PG-1055 |  | 雨水泵 73-P-003出口压力 | 雨水 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 73-PG-1056 |  | 氨水卸车泵 73-P-004出口压力 | 氨水 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 73-PG-1064 | BMS6L | 低低压蒸汽压力 | 低低压蒸汽 | 185 | 0～2.5 | 1 | 1 |  |
| 215-PG-1057 | BMS6L | 低压饱和蒸汽进软管站压力 | 低压饱和蒸汽 | 159 | 0～1.0 | 1 | 1 |  |
| 54-PG-0001 | BS6L10 | 氮气去KAC进料罐压力 | 氮气 | 常温 | 0～0.6 | 1 | 1 |  |
| 71-PG-1082A | BS6L10 | 醋酸储罐(71-T-004A)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 | 5 | 5 |  |
| 71-PG-1082B |  | 醋酸储罐(71-T-004B)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1083A |  | 退料反应液罐(71-T-005A)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1083B |  | 退料反应液罐(71-T-005B)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1084 |  | 地下槽(71-V-001)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 50-PG-6093 | BS6S10(O) | 原料氧气压力 | 氧气 | 30 | 0～2.5 | 1 | 2 |  |
| 51-PG-21001 | BS6S10 | 再生气出喷射器压力 | 再生气 | 95 | 0～0.16 | 1 | 2 |  |
| 51-PG-21201 | BS6S10 | 再生气去焚烧炉压力 | 再生气 | 45 | 0～4 | 6 | 7 |  |
| 51-PG-20601 |  | 低压氮气吹扫压力 | 低压氮气 | 常温 | 0～4 |  |  |  |
| 50-PG-6091 |  | 原料乙烯压力 | 乙烯 | 30 | 0～4 |  |  |  |
| 52-PG-7347 |  | 52-E-523壳侧入口压力 | 蒸汽 | 144.5 | 0～4 |  |  |  |
| 52-PG-6341 |  | 52-E-530氮气入口压力 | 氮气 | 25 | 0～4 |  |  |  |
| 52-PG-5344 |  | 52-E-530蒸汽入口压力 | 蒸汽 | 144.5 | 0～4 |  |  |  |
| 52-PG-7427 | BS6S10 | 52-V-530火炬泄放气压力 | 氮气 | 107.2 | 0～2.5 | 12 | 14 |  |
| 54-PG-4663 |  | 氮气去抑制剂储罐压力 | 氮气 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 54-PG-0006 |  | 氮气去HQ抑制剂储罐压力 | 氮气 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1091 |  | 乙烯进界区压力 | 乙烯 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1093 |  | 乙烯过滤器后乙烯压力 | 乙烯 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-5889 |  | 供氧管线压力 | 氧气 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1127 |  | 氧气过滤器压力 | 氧气 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1128 |  | 氧气过滤器压力 | 氧气 | 30 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-5891 |  | 氮气去安全氮气压缩机压力 | 氮气 | 25 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-5296 |  | 氮气去供氧管线压力 | 氮气 | 40 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-8168 |  | 去反应器氮气压力 | 氮气 | 25 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1919 |  | 氮气去反应器排放储槽压力 | 氮气 | 25 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1916 | BS6S10 | 氮气去反应器排放储槽压力 | 氮气 | 25 | 0～1.6 | 20 | 22 |  |
| 51-PG-1915 |  | 氮气去反应器排放储槽压力 | 氮气 | 25 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-1247 |  | 氮气去循环气压缩机压力 | 氮气 | 25 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7222 |  | 乙烯去循环气压缩机压力 | 乙烯 | 30 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7224 |  | 氮气去循环气压缩机压力 | 氮气 | 40 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-7223 |  | 氮气去循环气压缩机压力 | 氮气 | 40 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1070 |  | 仪表空气总管压力 | 空气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1071 |  | 低压氮气II来自管网总管压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1072 |  | 低低压蒸汽总管压力 | 低低压蒸汽 | 185 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1073 |  | 工厂空气总管压力 | 工厂空气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1079A |  | 醋酸乙烯储罐(71-T-001A)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1079B |  | 醋酸乙烯储罐(71-T-001B)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1080A |  | 醋酸乙烯检测罐(71-T-002A)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1080B |  | 醋酸乙烯检测罐(71-T-002B)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1081 |  | 不合格醋酸乙烯罐(71-T-003)充氮管管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1085 |  | 排污管线充氮吹扫管线压力 | 氮气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1054C |  | 乙烯卸车鹤管73-X-003C液相压力 | 乙烯 | -104 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1054D |  | 乙烯卸车鹤管73-X-003D液相压力 | 乙烯 | -104 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1061 |  | 仪表空气压力 | 仪表空气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1062 |  | 工厂空气压力 | 工厂空气 | 常温 | 0～1.6 |  |  |  |
| 73-PG-1063 | BS6S10 | 低压氮气压力 | 氮气 | 常温 | 0～0.6 | 2 | 3 |  |
| 215-PG-1051 |  | 仪表空气缓冲罐215-V-101压力 | 仪表空气 | 20 | 0～0.6 |  |  |  |
| 215-PG-1052 | BS6S10 | 压缩空气缓冲罐215-V-102压力 | 压缩空气 | 20 | 0～0.25 | 1 | 2 |  |
| 215-PG-1058 | BS6S10 | 低压氮气进软管站压力 | 低压氮气 | 20 | -0.1～0.15 | 1 | 2 |  |
| 51-PG-20102 | BS6S10T | 低压氮气吹扫压力 | 低压氮气/循环气 | 84 | 0～4.0 | 2 | 3 |  |
| 51-PG-20201 |  | 低压氮气吹扫压力 | 低压氮气 | 84 | 0～4.0 |  |  |  |
| 51-PG-1900 | D4HC | 氧气混合器压力 | 循环气 | 148.3 | 0～1.6 | 3 | 4 |  |
| 51-PG-1901 |  | KAC过滤器A压力 | 醋酸，KAC | 60 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-1913 |  | 氧气混合器压力 | 循环气 | 148.3 | 0～1.6 |  |  |  |
| 51-PG-1914 | D4HC | 氧气混合器压力 | 循环气 | 148.3 | 0～2.5 | 3 | 4 |  |
| 51-PG-1927 |  | 去KAC注入器A压力 | 醋酸，KAC | 60 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1907 |  | KAC过滤器B压力 | 醋酸，KAC | 60 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-1911 | D4HC | 去KAC注入器A压力 | 醋酸，KAC | 60 | 0～4 | 4 | 5 |  |
| 51-PG-5058 |  | 循环气进料压缩机出口压力 | 循环气 | 108.6 | 0～4 |  |  |  |
| 51-PG-7281 |  | 循环气去循环气进料洗涤塔压力 | 循环气 | 10 | 0～4 |  |  |  |
| 50-PG-6092 |  | 原料醋酸压力 | 醋酸 | 30 | 0～4 |  |  |  |
| 52-PG-1377 | D4HCS | 52-P-312B出口压力 | 乙酸 | 126.7 | 0～2.5 | 2 | 3 |  |
| 52-PG-1383 |  | 52-P-312A出口压力 | 乙酸 | 126.7 | 0～2.5 |  |  |  |
| 51-PG-2752 | D4HCS | 接触冷凝塔塔釜循环泵A出口压力 | 工艺液体 | 48.5 | 0～1.6 | 2 | 3 |  |
| 51-PG-2756 |  | 接触冷凝塔塔釜循环泵B出口压力 | 工艺液体 | 48.5 | 0～1.6 |  |  |  |
| 71-PG-1067A | D4HCS | 71-P-004A出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～4.0 | 2 | 3 |  |
| 71-PG-1067B |  | 71-P-004B出口压力 | 醋酸 | 30 | 0～4.0 |  |  |  |
| 54-PG-1066A | D4HCST | KAC进料输送泵A出口压力 | 醋酸、醋酸钾 | 常温 | 0～6.0 | 2 | 3 |  |
| 54-PG-1066B |  | KAC进料输送泵B出口压力 | 醋酸、醋酸钾 | 常温 | 0～6.0 |  |  |  |
| 51-PG-20502A | D4S6LT | 51-FT-221A烛式过滤器入口压力 | 贫液 | 105 | 0～6.0 | 4 | 5 |  |
| 51-PG-20502B |  | 51-FT-221B烛式过滤器入口压力 | 贫液 | 105 | 0～6.0 |  |  |  |
| 51-PG-20503A |  | 51-FT-221A烛式过滤器出口压力 | 贫液 | 105 | 0～6.0 |  |  |  |
| 51-PG-20503B |  | 51-FT-221B烛式过滤器出口压力 | 贫液 | 105 | 0～6.0 |  |  |  |
| 51-PG-20101 | D4S6LT | 来自E-210循环气压力 | 循环气 | 84 | 0～4.0 | 1 | 2 |  |
| 50-PG-0003 | DHC10 | 废水收集地下槽压力 | 废水/氮气/工艺气 | 90 | 0～40kPa | 1 | 2 |  |
| 71-PG-1054A | DHC10 | 醋酸储罐71-T-004A压力 | 醋酸 | 30 | -6～10kPa | 5 | 6 |  |
| 71-PG-1054B |  | 醋酸储罐71-T-004B压力 | 醋酸 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1055A |  | 退料反应液罐71-T-005A压力 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 44 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1055B |  | 退料反应液罐71-T-005B压力 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 44 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1056 |  | 地下槽储罐71-V-001压力 | 醋酸、醋酸乙烯/氮气 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1051A | DS6L10 | 醋酸乙烯储罐71-T-001A压力 | 醋酸乙烯 | 30 | -6～10kPa | 5 | 6 |  |
| 71-PG-1051B |  | 醋酸乙烯储罐71-T-001B压力 | 醋酸乙烯 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1052A |  | 醋酸乙烯检测罐71-T-002A压力 | 醋酸乙烯 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1052B |  | 醋酸乙烯检测罐71-T-002B压力 | 醋酸乙烯 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1053 |  | 不合格醋酸乙烯罐71-T-003压力 | 醋酸乙烯 | 30 | -6～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1057A | DS6L10 | 71-T-001A醋酸乙烯储罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa | 10 | 11 |  |
| 71-PG-1058A |  | 71-T-001A醋酸乙烯储罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1057B |  | 71-T-001B醋酸乙烯储罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1058B |  | 71-T-001B醋酸乙烯储罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1059A |  | 71-T-002A醋酸乙烯检测罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1060A |  | 71-T-002A醋酸乙烯检测罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1059B |  | 71-T-002B醋酸乙烯检测罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1060B |  | 71-T-002B醋酸乙烯检测罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1061 |  | 71-T-003不合格醋酸乙烯罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 71-PG-1062 |  | 71-T-003不合格醋酸乙烯罐尾气管道压力 | 醋酸乙烯/氮气 | 30 | 0～10kPa |  |  |  |
| 51-PG-20901 | DS6S10 | 常压再生塔再生气出口压力 | 再生气 | 100 | 0～16kPa | 1 | 2 |  |
| 51-PG-21601 | MS6L | 低压蒸汽来自界区压力 | 低压蒸汽 | 158 | 0～1.0 | 1 | 2 |  |
| 124-PG-0501 | MS6SS | 电动消防泵进口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～1.0 | 4 | 5 |  |
| 124-PG-0502 |  | 电动消防泵进口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 124-PG-0503 |  | 柴油机消防泵进口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 124-PG-0504 |  | 柴油机消防泵进口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 124-PG-0505 | MS6SS | 电动消防泵出口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～2.5 | 4 | 5 |  |
| 124-PG-0506 |  | 电动消防泵出口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 124-PG-0507 |  | 柴油机消防泵出口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 124-PG-0508 |  | 柴油机消防泵出口压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～2.5 |  |  |  |
| 124-PG-0509 | MS6SST | 消防回水管压力 | 新鲜水 | 常温 | 0～2.5 | 1 | 2 |  |
| 404-PG-0501 | N4S6LS | 循环水泵P40401A出口压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 | 6 | 7 |  |
| 404-PG-0502 |  | 循环水泵P40401B出口压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-0503 |  | 循环水泵P40401C出口压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-0504 |  | 循环水泵P40401D出口压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-0505 |  | 循环水泵P40402出口压力 | 循环水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-0506 |  | 废水泵P40403A出口压力 | 生产污水 | 33 | 0～1.6 |  |  |  |
| 404-PG-0507 | N4S6LS | 废水泵P40403B出口压力 | 生产污水 | 33 | 0～1.0 | 7 | 8 |  |
| 404-PG-0508 |  | 循环水上塔压力 | 循环水 | 43 | 0～1.0 |  |  |  |
| 404-PG-0509 |  | 循环水上塔压力 | 循环水 | 43 | 0～1.0 |  |  |  |
| 404-PG-0510 |  | 循环水上塔压力 | 循环水 | 43 | 0～1.0 |  |  |  |
| 391-PG-0501 |  | 初雨提升泵（391P01A出口压力) | 初期雨水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 391-PG-0502 |  | 初雨提升泵（391P01B出口压力) | 初期雨水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 407-PG-0501 |  | 雨水提升泵（407P01A出口压力) | 初期雨水 | 常温 | 0～1.0 |  |  |  |
| 407-PG-0502 | N4S6LS | 雨水提升泵（407P01B出口压力) | 初期雨水 | 常温 | 0～0.6 | 3 | 4 |  |
| 123-PG-0501 |  | 事故水提升泵（123P01A出口压力) | 生产废水 | 常温 | 0～0.6 |  |  |  |
| 123-PG-0502 |  | 事故水提升泵（123P01B出口压力) | 生产废水 | 常温 | 0～0.6 |  |  |  |
| 392-PG-0501 | N4S6LS | 污水提升水泵P-39201A出口压力 | 生活污水 | 常温 | 0～0.25 | 2 | 3 |  |
| 392-PG-0502 |  | 污水提升水泵P-39201B出口压力 | 生活污水 | 常温 | 0～0.25 |  |  |  |

2.2 本批双金属温度仪表如下：

| 位号 | 型式 | 用途 | 介质 | 量程 | 数量 | 供货数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 71-TG/TW-1057 | B4SS25 | 循环冷冻水上水总管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 | 7 | 8 |  |
| 71-TG/TW-1058 |  | 71-E-001循环冷冻水上水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1059 |  | 71-E-002循环冷冻水上水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1060 |  | 71-E-003循环冷冻水上水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1061 |  | 71-E-001循环冷冻水回水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1062 |  | 71-E-002循环冷冻水回水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1063 |  | 71-E-003循环冷冻水回水支管温度 | 循环冷冻水 | -50～50 |  |  |  |
| 51-TG/TW-1110 | D4HC30 | 循环气去气/气换热器温度 | 循环气 | 0～300 | 4 | 5 |  |
| 51-TG/TW-6720 |  | 循环气去反应器A/B温度 | 循环气 | 0～300 |  |  |  |
| 51-TG/TW-7239 |  | 汽轮机出口蒸汽温度 | 蒸汽 | 0～300 |  |  |  |
| 51-TG/TW-1208 |  | 共沸塔进料预热器壳程进口温度 | 粗产品 | 0～300 |  |  |  |
| 51-TG/TW-5050 | D4HC30 | 洗涤塔去洗涤塔凝液冷却器温度 | 循环气 | 0～200 | 3 | 4 |  |
| 51-TG/TW-1321 |  | 洗涤塔凝液冷却器去CO2脱除单元温度 | 循环气 | 0～200 |  |  |  |
| 50-TG/TW-541 |  | 蒸汽冷凝器进口蒸汽温度 | 蒸汽 | 0～200 |  |  |  |
| 52-TG/TW-7375 | B4S6L25 | 52-E-410A壳侧入口温度 | 水 | 0～200 | 3 | 4 |  |
| 52-TG/TW-7367 |  | 52-E-410A管侧出口温度 | 水、乙醛、 | 0～200 |  |  |  |
| 52-TG/TW-1368 |  | 52-E-410E壳侧出口温度 | 水 | 0～200 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1064 | B4SS25 | 71-T-004A循环热水回水支管温度 | 循环热水 | 0～150 | 5 | 6 |  |
| 71-TG/TW-1065 |  | 71-T-004B循环热水回水支管温度 | 循环热水 | 0～150 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1066 |  | 71-T-005A循环热水回水支管温度 | 循环热水 | 0～150 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1067 |  | 71-T-005B循环热水回水支管温度 | 循环热水 | 0～150 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1068 |  | 71-V-001循环热水回水支管温度 | 循环热水 | 0～150 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1051A | B4SS50 | 醋酸乙烯储罐71-T-001A温度 | 醋酸乙烯 | 0～100 | 5 | 6 |  |
| 71-TG/TW-1051B |  | 醋酸乙烯储罐71-T-001B温度 | 醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1052A |  | 醋酸乙烯检测罐71-T-002A温度 | 醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1052B |  | 醋酸乙烯检测罐71-T-002B温度 | 醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1053 |  | 不合格醋酸乙烯罐71-T-003温度 | 醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-5204 | B4SS35 | 52-E-421壳侧出口温度 | 循环水 | 0～100 | 2 | 3 |  |
| 52-TG/TW-7565 |  | 52-E-441壳侧出口温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-2760 | B4SS30 | 51-E-124冷冻回水温度 | 冷冻水 | 0～100 | 6 | 7 |  |
| 51-TG/TW-2765 |  | 51-E-121循环回水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-7265 |  | 51-E-122循环回水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-20401 |  | 循环水出贫液水冷器温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-20901 |  | E-241/V-241 循环水出水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-1446 |  | 52-E-431壳侧出口温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 215-TG/TW-1051 | B4SS25 | 仪表空气去外管廊温度 | 仪表空气 | 0～100 | 18 | 22 |  |
| 215-TG/TW-1052 |  | 压缩空气去外管廊温度 | 压缩空气 | 0～100 |  |  |  |
| 215-TG/TW-1053A |  | 空气压缩机组（215-K-001A)冷却水回水温度 | 循环回水 | 0～100 |  |  |  |
| 215-TG/TW-1053B |  | 空气压缩机组（215-K-001B)冷却水回水温度 | 循环回水 | 0～100 |  |  |  |
| 215-TG/TW-1055A |  | 高温冷干机（215-K-002A)冷却水回水温度 | 循环回水 | 0～100 |  |  |  |
| 50-TG/TW-7617 |  | 凝液冷却器出口冷却水温度 | 冷却水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-6975 |  | 样品冷却器循环回水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-1303 |  | 51-E-211冷冻水回水去总管温度 | 冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-1313 |  | 凝液冷却器去循环气进料洗涤塔凝液温度 | 凝液 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-5054 |  | 冷冻水去洗涤塔进料冷却器温度 | 冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-1325 |  | 51-E-212冷冻回水温度 | 冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-20301 |  | E-250循环水出水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 51-TG/TW-21001 |  | E-231循环水出水温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-3073 |  | 52-E-444壳侧出口温度 | 5℃冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-3074 |  | 52-E-445壳侧出口温度 | 5℃冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-7353 |  | 52-E-321壳侧出口温度 | 5℃冷冻水 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-1772 |  | 52-E-521壳侧出口温度 | 循环水 | 0～100 |  |  |  |
| 54-TG/TW-4031 |  | 抑制剂进料罐输送泵A/B出口温度 | 醋酸乙烯、抑制剂 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1054A | B4S6L50 | 醋酸储罐71-T-004A温度 | 醋酸 | 0～100 | 4 | 5 |  |
| 71-TG/TW-1054B |  | 醋酸储罐71-T-004B温度 | 醋酸 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1055A |  | 退料反应液罐71-T-005A温度 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1055B |  | 退料反应液罐71-T-005B温度 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-5025 | B4S6L35 | 52-C-430塔底温度 | 乙醛、丙烯醛 | 0～100 | 1 | 2 |  |
| 51-TG/TW-2754 | B4S6L30 | 粗产品罐出口粗产品温度 | 粗产品 | 0～100 | 3 | 4 |  |
| 52-TG/TW-6200 |  | 52-V-315入口温度 | 乙酸乙烯酯 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-7501 |  | 52-E-421管侧出口温度 | 乙醛、乙酸乙烯酯 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-7365 | B4S6L25 | 52-P-425A/B出口温度 | 水、乙醛 | 0～100 | 4 | 5 |  |
| 52-TG/TW-1370 |  | 52-E-410E管侧入口温度 | 水、乙醛、 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-1463 |  | 52-E-444管侧进口温度指示 | VAC、氮气 | 0～100 |  |  |  |
| 52-TG/TW-3072 |  | 52-E-444管侧出口温度 | 乙酸乙烯酯 | 0～100 |  |  |  |
| 71-TG/TW-1056 | B4S6L150 | 地下槽71-V-001温度 | 水、醋酸、醋酸乙烯 | 0～100 | 1 | 2 |  |

以上仪表厂家：布莱迪、上自四厂、川仪、天康、威卡

该清单仅供参考，报价方需根据附件数据表核实各装置仪表数量，实际供货数量多出部分为备件以备注仪表型式供货，并在报价文件中提供相应的供货清单。

2.2 本批采购不得转包和不允许供应贴牌产品。

3.设计依据

3.1所有仪表的设计和选型应完全满足或优于数据表的要求，能满足采购方和采购方设计院提出的任何其它技术要求。

3.2环境状况：

年平均气温：                                  15.4℃；

极端最低气温：                                －12.4℃；

极端最高气温：                                40.9℃

年平均相对湿度：                              76%；

年平均大气压：                                101.4kPa

其它：仪表气源                  0.40~0.7MPa(G)

3.3仪表及所配电气附件防护要求：见数据表

4.供货及技术要求

4.1压力表技术要求，

4.1.1压力表整体结构牢固，抗震、抗脉动、耐腐蚀，适合工业现场长期使用。

4.1.2 隔膜体、接头、法兰等接液材质严格按照数据表要求执行，材质与介质完全兼容。

4.1.3 隔膜片应采用柔性结构，焊接/成型工艺可靠，无泄漏、无应力开裂。

4.1.4 表壳采用不锈钢材质，防护等级不低于 IP54，户外/潮湿环境不低于 IP65。

4.1.5表内填充液（耐震型）应符合温度与介质要求，无渗漏、无变色、无气泡。

4.1.6 刻度盘清晰、夜光/耐候可视性好，指针平直稳定，玻璃采用钢化或防碎材质。

4.1.7 过程连接方式、安装形式、法兰规格、密封方式严格按照数据表执行。

4.1.8 精度等级符合数据表要求，示值误差、回程误差、重复性均满足对应等级标准。

4.1.9 密封性：1.5倍量程压力保压不少于5分钟，无泄漏、无变形、无示值永久漂移。

4.1.10 静压与过载：承受1.5倍额定压力不损坏、不破裂、不失准。

4.1.11耐震型产品应具备良好阻尼效果，振动工况下指针稳定。

4.1.12 长期稳定性好，正常使用条件下一年内无明显零点漂移。

4.1.13 介质温度、环境温度适应范围满足数据表要求。

4.1.14所有材料应为全新合格材料，接液部件必须提供材质证明书。

4.1.15 隔膜、接头、法兰等关键部件加工精度高，表面处理符合防腐要求。

4.1.16 每台产品均经过压力测试、密封性测试、示值校准合格后方可出厂。

4.1.17 禁止使用再生料、劣质填料、不合格密封件。

4.1.18防爆型压力表必须具备有效防爆合格证，铭牌标志清晰。

4.1.19所有数据表压力精度等级低于±1.6%的，必须执行TSG《工艺管道安全技术规程》要求改为±1.6%。

4.2温度表技术要求，

4.2.1 温度计采用螺旋管式双金属感温元件，反应灵敏、线性好、使用寿命长。

4.2.2 表壳材质、防护等级、表盘直径、安装形式、连接方式严格按数据表执行。

4.2.3 表壳防护等级不低于 IP55。

4.2.4 表盖采用钢化玻璃或防碎玻璃，刻度清晰、读数方便，耐油污、耐老化。

4.2.5 外保护管（探杆）材质、直径、长度严格执行数据表，壁厚均匀、耐压耐冲击。

4.2.6 外保护套管计数核心是避开流通共振，满足强度与疲劳, 主流按 ASME PTC 19.3TW 与 GB 50981 执行。

4.2.7 可动部件转动顺滑，无卡滞、无松动，指针定位稳定、无抖动。

4.2.8 按要求设计可调角、万向型，角度锁定可靠，现场可灵活调整读数方向。

4.2.9 精度等级符合数据表要求，示值误差、回程误差均满足国标规定。

4.2.10 响应速度快，温度稳定后指针无明显漂移。

4.2.11 感温元件抗振动、抗冲击，适合工业现场连续运行。

4.2.12 外保护管密封性良好，无渗漏、无进水、无结露。

4.2.13 耐温范围满足数据表要求，长期使用不发生塑性变形。

4.2.14 环境温度、介质温度适应性满足现场工况要求。

4.2.15 所有材料为全新合格材料，保护管、接头等接液部件需提供材质证明。

4.2.16探杆表面光滑无毛刺，焊接牢固，无虚焊、无砂眼。

    - 每台产品均经过温度校准、密封性测试、外观检查合格后方可出厂。

4.2.18表壳、接头防腐处理均匀，无掉漆、无锈蚀、无瑕疵。

4.2.19防爆型产品必须提供有效防爆合格证，铭牌防爆标志清晰准确。

5.检验与验收

5.1 所有仪表发货前要按照有关最新国际标准进行检测，生产厂签字盖章的检验报告要求附在随机资料中随设备发运。

5.2 报价方负责将所供设备运送到采购方指定地点。

5.3 货到现场后，采购方应在开箱验收前三天和报价方联系以便报价方按时派验货人员到现场进行开箱验收。报价方应及时将验货人员到达时间通知采购方，如三天内报价方人员不答复，或三天内不到采购方现场，采购方可自行验货，出现问题由报价方负责。报价方应免费进行现场服务。

5.4性能考核：单体试车后1年内仪表不发生质量故障，视为最终验收合格。

6.质量保证

6.1质量保证期为投运验收合格后12个月。质保期内出现产品质量事故，质保期应从报价方维修或更换后重新计算12个月。采购方责任出现仪表故障不在此范围内。

6.2 报价方所有产品都无材料或加工缺陷，完全能够满足采购方工况的要求。如果因仪表部件先天缺陷导致仪表失效，报价方应无偿更换同型号、同品质的仪表部件或本体。

6.3质保期内的备品备件均由报价方免费提供(不包括在订购的备件数量内）。合同内备件的提供时间满足采购方要求。

7.售后服务

7.1为使采购方人员能正常地进行操作和维修，报价方应免费在调试前对采购方人员进行技术培训，在调试期间对采购方人员进行操作和维修培训。

7.2报价方免费提供指导现场安装及调试的服务，时间根据工程需要确定。

7.3如质保期内仪表质量存在问题，报价方在接到采购方通知24小时内到达采购方现场，对存在问题的仪表免费维修或更换。

8.资料交付

8.1 报价方必须提供相关仪表的出厂检验报告、材料证明单、计算书、规格表、外协部件合格证等必要的质量控制和保证文件。

8.2配套资料

8.2.1合格证书、出厂检验证书、记录单及安装、操作、维修说明书

8.2.2对于防爆产品，供货厂商必须提供防爆认证证书复印件。

备注：报价方需确保随机备品备件的型号、符合技术规格等各项技术要求，与正常供货范围内的各项产品保持一致、同规格备件按照最高技术要求执行。

报价人推荐并提供所需开车备件及调试工具。报价人提供的仪表应成套供货，包括开车备件，并提供相关现场服务等，包括在报价总价中。

凡属仪表运行、调试、集成、维护所必需的硬件、软件和工程技术服务以及专用工具，即使本技术要求并没有要求，报价人的报价文件中也应提供说明，供采购人确认。

另列出主要备件价格清单，不包含在报价总价中，承诺2年内不涨价。

9.附件

数据表（见附页）

10、数字化交付

1.交付总体要求

在合同签订后，报价方需向采购方提交相关数字化人员信息，由采购方授予该报价方本项目数字化交付平台的录入权限。报价方需根据所提供物资的实际生产进度及时间节点，依据采购方发布的数字化交付统一规定在数字化交付平台上交付所要求的各项数字化成果，交付的成果必须满足数字化相关的规定，该部分要求作为验收、付款的重要考核依据。

2.数字化交付范围

报价方的交付内容职责范围如下：

1）负责按照数字化交付统一规定范围、内容、进度和质量要求，整理供货范围内的对象清单及对象属性数据、三维模型（包括原始数据库和元件库文件）、智能P&ID（包括项目原始的备份文件）、工程文档和文档属性，以及上述内容的关联关系。

2）负责将内控合格的上述内容上载整合到数字化交付平台中。

3）负责按照校验、数据检查、验收等要求，对交付的成果进行完善，直至验收通过。

3.数字化交付的内容及要求

3.1.1工厂对象清单内容

报价方按照采购方后续发布的数字化交付统一规定并提交其合同范围内的工厂对象清单，包含工厂对象位号、名称以及分类；

对于包设备（包括大型机组、成套设备、撬装设备等），由报价方按照采购方发布的相关规范要求对包设备进行拆分，并按照设计总体院发布的编码规定编制子设备位号，形成包设备拆分清单，内容包括成套设备位号、子设备位号、子设备名称、子设备分类等；

采购方负责审核工厂对象清单中的位号和分类是否满足相关编码规则和分类标准，经确认后由报价方据此开展工厂对象属性和关联性资料的交付工作。

3.1.2工厂对象属性数据交付

应按照项目数字化交付统一规定中工厂对象分类及属性内容交付的要求，以及数字化交付平台提供的工厂对象属性数据模板，填报供货范围内工厂对象的属性数据（信息来源为P的部分），并导入到数字化交付平台实现属性数据的存储。

属性数据交付说明：

1）工厂对象应对应到数字化交付规定中对象分类的叶子节点。

2）移交属性数据的工厂对象应与实际供货范围，以及供货清单保持一致。

3.1.3三维模型交付内容

针对业主方确定的重点设备，需要按照数字化交付统一规定的要求进行建模，建模内容、深度，以及交付物需要满足业主方发布的数字化交付统一规定的要求，以下为典型的模型交付要求：

a)设备建模要求

1)	设备供应商应根据业主的要求提供准确的、与实际设备外形尺寸一致的设备模型。

2)	模型外观形状、内部结构、零部件规格型号与设备图纸等参考资料一致。

3)	模型外观颜色、内部零部件颜色和实物照片与设备图纸等参考资料一致。

4)	针对有对象分类的三维模型中的工程对象应按照业主发布的数字化交付统一规定中的要求进行编码并附加工程数据信息，包括位号、名称等内容。

5)	模型输出类型必须是“实体几何面”，不允许输出“抽壳”“线框”或者“3D曲线”。

6）应采用装配体建模，零部件装配由内向外按层级组装，如果多台设备是总体装配在一起的，要提交总体装配模型，以每台设备为单位装配，各设备分支独立，不能混合装配。

b)交付物要求

供应商应交付模型文件、数据库备份文件，同时提供所使用建模软件的名称、版本。

c)建模软件要求

精细化三维模型应采用主流设计软件，采用统一的定位基准、单位和方位，按照与实体工厂1∶1的比例建模，模型定位应与真实工程坐标一致或具备映射关系。三维模型的软件范围及其输出的格式和要求应从下表中进行选择：

| 模型类型 | 软件名称 | 输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 精细化模型 | Pro/E | .asm+.prt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | SolidWorks | .sldasm+.sldprt |  |
|  |  | .stp |  |
|  | INVENTOR | .stp |  |
|  | CATIA | .stp |  |
|  | 其他机械设计3D模型 | .stp |  |

3.1.4智能P&ID交付内容

针对成套设备，需要移交智能P&ID文件，原则上智能P&ID软件的选择应符合下表的要求。

| 软件类型 | 软件推荐 | 交付输出格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能P&ID | AVEVA Diagram | .svg+.xml |  |
|  | SmartPlant P&ID | .pid+.xml+EFSchema.cmf | Schema 文件如未 修改，可不提供 |
|  | AutoCAD P&ID | .dwg+项目文件 |  |

智能P&ID的文档命名和编码、图例、属性、图框、质量等应满足采购方发布的数字化交付统一规定的要求。

3.1.5工程文档交付

供应商应按照采购方发布的数字化交付统一规定的要求，移交设备随机文件（如合格证、图纸、检验报告、操作/维护说明、备品备件清单、零部件清单等），文件的编码、目录结构、属性、质量等应符合规定的要求。

原则上移交的文档为带签章的PDF文件，针对数据表、备品备件清单、零部件清单等文件，还需同时移交可编辑版本，需要移交可编辑版的文件范围、文件格式以发布的统一规定为准。

3.1.6工厂对象与文档的关联关系

供应商应按照项目数字化交付统一规定的要求，以及数字化交付平台提供的关联关系模板，移交对象与文档的关联关系。