## Table 1
位号 TAG NO.
用途 SERVICE |  |  | 消防水控制阀 |  |  | 消防水控制阀
P&ID号 P&ID NO.
管道编号 LINE NO.
管道材质 LINE MATERIAL |  |  | 20# |  |  | 20#
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  | DN150 |  |  | DN200
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 消防水 |  |  | 消防水
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | -10~40 |  |  | -10~40
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(G) |  |  | 1 |  |  | 1
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE |  |  | 1.6 |  |  | 1.6
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 110L/S |  |  | 110L/S
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 固定式电动软密封球阀 |  |  | 固定式电动软密封球阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | DN150 |  |  | DN200
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | WCB |  |  | WCB
阀芯/阀座材质 PLUG/SEAT MATERIAL |  |  | 304 |  |  | 304
相对行程 TRAVEL |  |  | —— |  |  | ——
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  | 快开 |  |  | 快开
阀Cv值 VALVE Cv
电源 POWER SUPPLY |  |  | 380VAC,50Hz |  |  | 380VAC,50Hz
功率消耗 POWER CONSUMPTION (W) |  |  | 1KW |  |  | 1KW
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | VI |  |  | VI
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  | 40秒 |  |  | 45秒
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | ON-OFF |  |  | ON-OFF
工艺连接PROCESS CONNECTION |  |  | HG20592-2009 PN16 DN150 RF |  |  | HG20592-2009 PN16 DN200 RF
阀作用形式 ACTION STYLE |  |  | 电开式 |  |  | 电开式
故障位置 FAIL POSITION |  |  | FL |  |  | FL
执行机构 ACTUATOR |  |  | LCD智能电动执行机构 |  |  | LCD智能电动执行机构
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | M40x1.5，M32x1.5 |  |  | M40x1.5，M32x1.5
防爆等级 EX-PROOF |  |  | ExdIIBT4 |  |  | ExdIIBT4
防护等级 ENCLOSURE |  |  | IP65 |  |  | IP65
制造厂 MANUFACTURER
数量 QUANTIFY |  |  | 12 |  |  | 2
备注 REMARKS |  |  | 带手轮，带阀位反馈，带遥控器，带本体操作面板
修 改 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE | 审 核 APPD | 日 期 DATE