- 总则

- 1.1概述

本气体检测系统（以下简称GDS）采购技术说明是为江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程)硫酸装置和空分装置编制的。

本技术说明文件是订货合同的基础文件之一，经双方确认签字后可作为合同技术附件。

本技术说明文件对项目的GDS在系统配置、系统功能、技术性能等方面提出需要的技术规格，对供货方的供货范围、技术服务、工程项目实施等提出要求。

- 本技术说明文件是最低限度要求，并未对一切细节做详细规定，供货方应保证提供符合本技术说明文件和最新技术标准的产品。对技术说明文件中未提及的，但为实现系统技术性能和系统完整又是需要的系统配置和有关附件，供货方有责任向采购方提出建议，提供完善的系统配置。

- 1.2 供货方的责任

供货方对所提供的硬件（包括所集成的其它设备）、软件、技术服务、工程服务、技术培训、软件组态、系统集成、包装运输、开箱检验、安装指导、现场测试、系统验收，直至整套系统投运等各个环节负有完全责任。

1.3 对供应文件的要求

1.3.1 对系统配置的要求

本技术说明文件规定的系统配置规模、规格指标是基本要求。请供货方根据这些基本要求配置成熟的主流设备和软件版本，提供良好的项目技术交流服务，据此做出性能、价格最合适的报价。除已特殊说明的条款外，供应技术文件必须符合技术说明文件所列的供货范围、技术规格、技术指标和原则。

供货方在供应技术文件中所提供的GDS的系统配置，无论是硬件、软件都必须是完整无缺项的。无论何时发现缺陷、漏项，供应方都必须无偿补足。

采购方对技术文件的确认并不能免除或减轻供货方的责任。

1.3.2 供应技术文件中的歧义

如果最终供应技术文件中的条款、技术规格、数字等出现前后不一致或互相矛盾之处，原则上以对采购方有利的条款、技术规格、数字为准。

1.3.3 供应技术文件与技术说明文件的差异

供货方在供应技术文件中所提供的设备的技术规格中，若有不满足技术说明文件要求的指标或有差别的地方，供货方必须在供应技术文件中明确说明。否则，以后由此产生的问题（不论供应文件是否被确认）均由供货方负责。供应技术文件必须对替代方案进行明确说明。供应技术文件可根据对技术说明文件的理解和系统的特点，提出更好的建议方案，可作为选择方案单列报价。

1.3.4 供应技术文件的主要内容

供应技术文件应包括：

－供货方及制造厂商简介；

－技术说明（对供应系统的技术特点做详细说明，以便采购方做出最终评价）；

－系统配置及功能说明；

－机柜配置图（含外形尺寸、颜色、重量等）；

－硬件设备清单（要详细写明名称、规格、型号、功能、产品系列号、样本编号、数量等）；推荐的和可选择的硬件设备清单；

－系统配备的软件清单（要详细写明名称、规格、型号、功能、产品系列号、样本编号、数量等）；推荐的和可选用的软件清单；

－备品备件清单；

－技术服务项目及保证；

－工程项目实施内容及保证；

－质量保证：系统质量和功能保证；系统软件成套及完整保证；系统集成设备的质量、功能及其与系统兼容性保证；

－系统集成设备配置及功能说明；

—系统的平均无故障时间及平均修复时间；

—系统供电要求、最大工作电流、满负荷电流及散热量；

－其他说明。

1.3.5 技术说明和选型样本

供货方必须提供供应技术文件中所涉及的所有设备和部件、所有应用软件的详细技术规格、功能说明等资料和选型样本，否则按无效响应对待。

1.3.6 供应技术文件有关资料

供应技术文件中还应当附加：供应技术文件中使用的专用技术术语和缩写注释；使用和引用的标准及规范；对于采购方不了解的标准及规范，必要时还应附加标准全文。

1.3.7 报价形式

报价货币为人民币，交货地点为：用户现场。

1.3.8 供应的送达

请供应方在收到本技术说明文件后1周内将供应技术文件送（或寄）到采购方。供应技术文件均应为正式文件。

1.4 无效供应

如果供应技术文件不按技术说明文件对供应技术文件的要求编制，将视为无效响应；

如果供应技术文件中有一项及以上不符合“必须”或“严禁”的条款，供应文件即为作废；

上述情况，供应方将不具备进入评审阶段和响应的资格。

1.5 关于采购及供应的修改

技术说明文件的要求及供应技术文件内容必要时可作适当调整和修改，但不得改变重要的和实质性的内容，并且必须经过买卖双方确认。调整和修改可通过技术协调会或工程协调会的方式进行，调整和修改的原因和内容必须提交补充文件，并有正式的记录文件备案。

1.6 交货期

交货期暂定为2026年7月15号。如交货期有变化，双方应及时沟通，但必须经过采购方同意。

- 系统技术要求

GDS生产厂商应具有ISO9001质量体系认证，推荐的GDS在行业有相关应用业绩，能够满足安全生产与管理的需要。供应技术文件中应列出用户名单、工程项目名称和基本配置情况。

GDS 系统遵循原则：

a) GDS系统应具备TUV认证，安全级别为SIL3（IEC61508），并具备消防CCCF认证。

b) 逻辑运算器必须以微处理机为基础，CPU 采用三重化或四重化的冗余容错技术；

c) 应能实现控制、操作、通信等功能；

d) 应能诊断和显示系统的全部部件故障，并通过串行通信接口在操作站上显示；

e) 应先进可靠，组态方便、灵活，具有开放式的结构；

f) 系统必须设计成故障安全型；

g) 各控制器必须为型号一致的主流产品；

h) 必须采用冗余和容错的通信方式；

i) 与 DCS 通信接口必须是冗余配置，带自诊断功能，在操作站上能显示运行状态；

j) 必须提供全部的应用编程软件和操作系统软件；

k) 控制器、 I/O 模件及电源等必须是 GDS 厂家的原产地生产；

系统的构成包括过程接口、I/O 卡件、控制器、通信系统、工程师站及网络结构。 供货方结合自身产品的特点提供 GDS 系统结构图，推荐最适合的系统结构， 提供系统结构图 并作说明。

供货方应提供标准系统组态软件及全部所需的使用权（Licenses），必须保证系统软件的完整性和技术支持。

供货方应对系统的响应时间及扫描周期进行详细说明。

供货方为本项目提供的 GDS 应采用近几年发展、改进的新技术、新设备，并且必须是成熟的、经过实际应用的系统，应能满足本项目的需要。

2.1系统功能要求

2.1.1 数据采集

数据采集单元采用标准工业型产品，通过独立的信号处理单元，接收气体探测器的输出信号，经处理后存放到相应的数据库中以供显示调用。

数据采集单元各信号通道应相互隔离，并能为现场气体探测器提供24VDC电源。

2.1.2 显示报警

系统应能显示总貌画面、报警画面、回路画面、组态画面等。

系统应具备完善的报警功能，应能记录所有的报警信息，对气体浓度报警和系统故障报警应有明显区别。

系统应能区分报警顺序，具有时间记录功能。气体浓度报警的计时误差不应超过30s，且必须经过确认后方可停止。

2.1.3 逻辑输出

系统应具备可组态的逻辑输出功能，提供经逻辑判断后的开关量输出，用于火灾联动或驱动声光报警器。开关量的输出应是隔离的。

系统可为相应的附件提供电源。

2.2 控制站及I/O接口

控制站的负荷不应超过60％，当控制站满负荷时，系统的电源、软件、通讯负荷和其它各种负载应具有至少40％以上的工作裕量。

I/O接口类型除AI/DO外，还应配备标准串行和并行通讯接口（如：RS-232C/RS-485、Modbus RTU通讯接口等）5个，各类卡件应有0.1％精度的产品

2.3 系统的可靠性

系统应安全可靠，平均无故障时间和平均修复时间应属先进行列。

2.4 通讯网络

系统应具有数字化通讯网络，为系统设备之间，以及其它外部设备之间提供可靠的数据传输。

供货方必须提供全冗余的工业化数字通信系统。通信系统为控制站与控制站之间、控制器与工程师站提供可靠的高速数据传送。传送速率应不小于 100Mb。

GDS 系统应支持标准通信协议，冗余串行通信方式。GDS 系统能与 DCS 系统进行通信， MODBUS RTU,RS 485。DCS 系统为主站， GDS 系统为从站。

通信接口故障不应影响安全仪表系统的安全功能，故障信号并能在操作站上显示、报警。

通信接口的负荷不应超过 40%。

2.5 系统的扩展性

各类卡件必须预留30％以上的余量，各类机柜应留有30％以上的备用安装空间，系统的电源、软件、通讯等负荷应可以容纳这些扩展量。

3.硬件配置要求

3.1 设备安装环境

本项目GDS的操作站和机柜分别安装在在控制室操作间和机柜间内。

3.2 I/O点的统计

气体探测器应接入AI卡，AI卡应有独立的A/D，D/A转换器，其通道数不应多于每卡16通道，各通道间应相互隔离。

开关量采用继电器隔离输出形式，继电器触点容量为250VAC/3A，其通道数不应多于16通道。

所有卡件应具有防环境腐蚀能力，应达到ANSI/ISAS71.04标准G3等级。

I/O备用点数按实际点数的30%配置。

I/O统计表见附表《GDS I/O表》。

3.3 工程师站（操作站）

工程师站（操作站）基本配置要求：

主机要求为高性能工作站或高性能工业用计算机（DELLT5820 系列及以上）。

最低配置如下：CPU: 64 位；

主频: ≥3.6GHz；

硬盘: ＞1T

内存: ≥16G；

所有工程师站（操作站）的 USB 口及外设接口应能通过软件进行禁闭。每个工程师站（操作站）都应配备双屏 LED（24 英寸）彩色显示器、操作员键盘、声卡、鼠标。 LED 分辨率至少为 1920*1080。带有图形加速器的显示驱动卡。

3.4 与其它系统的通讯连接

GDS应配备与DCS的冗余通讯接口，还应配备标准串行和并行通讯接口，以方便与其它系统通讯。供货方应在供应文件中说明其通讯方案、通讯协议，并应提供软、硬件的详细技术资料和说明。供货方负责实现全部所需连接的数据通讯，负责全部的通讯调试。

3.5 机柜及操作台

本项目配置系统机柜1面，用于安装控制站及卡件和继电器等辅助设备。

机柜应为优质品牌的标准机柜，前后单开门，其尺寸统一为2100mm（高）×800mm（宽）×800mm（深）（包括底座），颜色色标为RAL7035。机柜门内带A3横向聚苯乙烯电路图盒（带自粘固定带）。机柜门上带编号及前后标签。

机柜应留有20％以上的备用安装空间。

供应技术文件应提供机柜的外形尺寸、基础尺寸、材质、质量和颜色标志等技术规格。

3.6 电缆及连接配件

系统内部连接电缆、通讯电缆及连接配件由供货方供货，并应留有足够的长度。包括空分装置GDS报警控制器到机柜间（间距500米）的RS-485通讯电缆；机柜间到操作室（间距850米）的单模光缆，等等。

端子排应选用防腐型，端子上或引线处应注明位号，内部连接电缆两端应注明柜号及电缆编号。

3.7 电源

采购方提供220VAC±10%，50Hz±1HZ 双路UPS 供电，GDS各用电单元必须适合此电源规格。

供货方必须配备独立冗余的稳压电源为气体探测器提供所需的24VDC电源，各供电回路应配备单路保险，以便于气体探测器的检修更换。

4.软件配置要求

4.1软件种类

供货方必须提供全套的操作系统软件、过程控制及检测软件、数据处理与记录软件、组态软件、生产报表软件等基本软件，软件应是最新版本。

组态软件应具备在线修改和下装组态数据的功能。

供货方应提供通用的高级语言、数据库管理、电子表格、网络管理等工具软件，如果需要，供货方还应列出可选择的其他工具软件。

供货方还应根据硬件配置及实际需要，配置计算机接口或网络接口软件。

4.2软件的版本更新

在合同保证期及以后1年内，供货方应免费提供最新版本的各类软件及升级服务。

- 文件资料

供货方应提供完整的中文工程设计文件资料及电子文件（均为可编辑版），资料的交付时间、份数在工程会议上确定。资料至少应包括：

－系统总说明书及配置图；

－机柜布置图、接线图；

－系统供电及接地图；

－输入输出卡件及接线端子布置图、接线图；

－系统供电及接地图；

－系统内部电缆接线图；

－操作站、机柜、机架详细尺寸图；

－远程I/O卡件及端子布置图、接线图；

—仪表回路图。

供货方还应提供完整的使用手册文件资料，资料至少应包括：

－各种设备的技术说明书；

－系统配电及接地工程手册；

－各种过程I/O端子接线图；

－系统软件使用手册；

－系统维护手册；

－配套设备的样本或使用说明书等。

- 技术服务

- 6.1概述

供货方应派有经验的技术人员提供优良的项目管理和优质的技术服务。技术服务应包括工厂测试与出厂验收、培训服务、系统组态、到货开箱检查、系统通电、联调试运和投运等。

- 供货方应在合同签定后的2～4周举行工程条件会议，对系统配置和规格进行详细确认，最终确定本项目的所有供货清单。确定分工界面、文件资料的详细内容及具体的交付时间，并再次确认项目进度。

6.2培训及组态

6.2.1 技术培训

系统培训对系统的技术规格、配置的软件功能进行详细介绍，并进行组态培训。培训在GDS生产厂商的培训部门进行，参加人数约2人，时间为1周。

培训期间，供货方应为采购方提供良好的工作条件。

6.2.2 组态

软件组态由供货方负责，也可由采购方在供货方技术人员的指导下完成。

如采购方参与组态，供货方应提供良好的工作条件和办公设施。

6.2.3 维护培训（略）

6.2.4 操作培训

操作培训应为正式的培训课程，地点在采购方现场。

6.3工厂测试与出厂验收

系统在制造组装完成后，采购方有权要求进行工厂测试。

工厂测试验收前，供货方应提出标准的验收程序和内容，工厂测试在GDS制造厂进行，参加人数2人，时间3日。

工厂测试由双方技术人员共同执行，供货方应提供充分的测试用仪器和工具，工厂测试文件由双方代表共同签署。

6.4现场技术服务

现场技术服务按照承包商或工程设计单位及工作区分期进行，供货方应根据合同规定派遣有经验的技术人员到达现场提供技术服务,在质保期内，供货方提供现场技术服务没有时间限制。

6.4.1 现场安装

现场安装由采购方负责，供货方对安装工作提供指导和协助服务。

由GDS成套的部分（包括安装、接线等）应由供货方负责，双方以机柜内接线端子为界线。

采购方提供系统电源至机柜，并负责机柜与总接地板的接地连接。

其它未尽事宜由供货方提出，双方友好协商，否则将视为供货方义务。

6.4.2 系统通电

GDS设备在现场安装、接线完毕后，系统通电由供货方的技术人员负责，通电前由供货方的技术人员检查系统的安装、接线、电源及接地等情况，然后通电启动。

- 6.4.3联调试运及现场验收

供货方的技术人员在现场协助采购方对系统进行联调试运，使系统各部分处于正常工作状态，完整地投入运行。供货方应在系统投运前完成技术说明文件所要求负责的与其它系统的通讯调试。

现场验收和联调试运可结合进行，现场验收可以参照出厂验收程序及内容，由双方讨论确定。

- 6.4.4系统投运

系统在投运期间，供货方应派技术人员到现场，保证投运期间系统工作正常。

在系统连续无故障运行72小时后，供货方将完整的工作系统和资料移交给采购方。

- 6.4.5服务费用

供应技术文件应对以上技术服务分别列出人员工时及费用。

由于供货方或系统故障等原因造成现场服务时间增加，其费用由供货方自行负责。

6.5售后服务与维修

供货方应具有系统常用部件的现货储备能力，对采购方所在地的技术与维修支持，需保证在接到通知电话后24小时内作出响应。

7.保证期

7.1保证期

按国际惯例，供货方必须保证系统所有设备、仪表、部件完好工作，保证期为系统投运1年。在保证期内，供货方应保证免费更换发生故障或有缺陷的部件和设备。

7.2备件供应期

备件应保证10年以上的供应期。在备件供应期内，所有备品备件的价格应保证不高于本次报价中单列价格的15％。

附件

GDS  IO表

GDS  监控数据表