一、概述

本技术规格书适用于江苏索普新材料科技有限公司醋酸乙烯及EVA一体化项目80万硫酸工艺管道的伴热设计。本技术规格书阐述了电伴热系统的工作环境、技术要求、供货方职责、供货范围、安装、调试、验收、质量职责、供货要求等方面的最低要求。

二、工作环境

2．1最低环境温度为零下10℃。

2．2所需伴热的管道、仪表等的工作温度、保温厚度、保温材料见伴热管表。

2．3除非另有指定，保温材料一律为岩棉。

2．4除非另有指定，保温厚度一律为50mm.

2．5所伴热工艺介质为液体硫酸。

三、技术要求

3．1本产品按以下规范、相关标准和文件进行制造、检验和验收。未注明日期的标准以其最新有效版本为准：

GB 4208-2008        外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4910-2009      镀锡圆铜线

GB 3836.1-2010      爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.2-2010      爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB 3836.3-2010      爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

GB 3836.14-2000     爆炸性气体环境用电气设备 第14部分：危险场所分类

GB 50058-2014	      爆炸危险环境电力装置设计规范

GB/T 2406.1-2008    塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第1部分：导则

GB/T 2406.2-2009    塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温试验

GB 50160-2008       石油化工企业设计防火规范

GB 50254-2014       电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50257-2014      电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

03S401              标准图集：管道和设备保温、防结露及电伴热

03D705-1            标准图集：电伴热采暖、电伴热设备安装

3．2	电伴热系统主要为现场管道提供温度维持伴热需求，发热原理：高分子发热材料自限温度。

3．3	电伴热系统须完全适用于爆炸性气体环境危险区域划分1区、2区危险场所；完全适用于IIB类爆炸性气体环境，具备防腐性能。

3．4	导电线芯 ：母线应为镀镍铜导线，应符合GB/T 4910-2009的规定；截面积不得低于2.3mm2。

3．5	自调控导电芯带均匀覆盖导线与绝缘分割条上，需覆盖高温含氟聚合物绝缘层。

3．6金属屏蔽层： 镀锡铜丝编织，镀锡铜线符合GB/T 4910-2009的规定。编织层应外表均匀，平整，完整地覆盖带体表面；最大电阻为0.007Ω/M。

3．7电伴热带外护套：使用耐腐蚀的含氟聚合物，适用于腐蚀环境。

3．8电伴热带要求最小弯曲半径： 室温20℃时，26mm，以便更好地敷设在管道及设备上，同时便于管道、阀门、法兰、仪表等的检修。

3．9三防配电箱设备及附件性能应符合GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010、GB 3836.3-2010有关规定。

3．10绝缘电阻： 所供伴热带验收测试时：用500VDC摇表试1分钟，绝缘电阻（导线与屏蔽间）最小值为20兆欧。

3．11伴热系统所有附件（包括伴热带连接所用电源接线盒、中间接线盒、T型接线盒、终端接线盒、玻璃纤维胶带、铝箔胶带、压敏胶带）需供货方原厂、安装方便附件。附件防爆等级为ExdIIBT4，防护等级不低于IP65。

四、供方职责

4．1供货方负责电伴热系统的设计、主辅材料供应、现场安装、调试等。

4．2指导其他单位负责的保温施工，避免保温施工操作不当损坏电伴热系统。

4．3电伴热系统的设计方案需征得用户的批准后方可实施。

五、供货范围

供货包括现场控制箱、控制箱到接线盒的电缆、接线盒、自控温电伴热带、接头、扎丝、胶带、支架、温控系统、温度传感器等。

（注：采购方只负责将电源线引至供方的配电盘或集中控制柜，之后的所有材料（穿线管或桥架除外）由供方负责）

六、检验与验收

6.1执行标准：

03S401              标准图集《管道和设备保温、防结露及电伴热》

03D705-1            标准图集《电伴热采暖、电伴热设备安装》

GB 50254-2014       电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范

GB 50257-2014       电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

6.2校验项目和试验内容（供货方对参数的真实性和准确性负责）

A、电热带：

供电电压：220V

1)	允许最大功率误差：+5～-5%

2)	电气绝缘：≥50MΩ

3)	介电强度：2500V/1min

4)	导线材质：镀镍铜

5)	氟塑料耐温等级：150～250℃

6)	最高暴露温度：250℃

7)	额定输出功率：33W/M

8)	阻燃性：不燃

9)	抗拉强度：＞15MPa

10)	防爆等级：ExdIIBT4

11)	外观：光亮无缺陷 ，表面标示齐全

12)	正常使用寿命：不短于10年

B、防爆接线盒/中间接线盒/尾端接线盒：

1)	防爆等级：ExdIIBT4

2)	防护等级：IP65

3)	结构：适用于1区和2区危险场所

4)	耐温等级：-55°C---55°C

6.3证书

型式校验报告、 出厂合格证书 、防爆证书及其他产品专利、质量认证等。

七、质量职责

供货方应对电伴热系统的安全、正常运行负全责；凡由于供货方所供货物质量、供货方伴热方案设计、供货方安装等的缺陷引起用户损失的，供货方应全额赔偿用户损失并免费维修。

八、供货要求

8．1供货方提供但不限于以下的技术方案

8．1．1电源、电气部分的初步设计方案。

8．1．2电伴热管线温度控制、温度显示方案。

8．1．3针对3.12所述各种伴热管路的敷设及温控方案。

8．1．4单线及系统初步的安装、调试、检修、故障排查等的方案。

8．1．5注明总功率。

8．2报价

8．2．1材料如伴热带（包括胶带等）、接头（二通、三通、四通）、尾端、标签、温控器、测温仪表（包括支架、扎丝等），电缆、控制箱、备件等报单价。

8．2．2安装报单价。

8．2．3、调试、售后服务等分项报价。

九、设计参数附表

|  | 技术参数 | 参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管道材质 | 高硅耐酸不锈钢 |  |
| 2 | 长度 | 85m |  |
| 3 | 外径 | 32mm |  |
| 4 | 最高接触温度 |  |  |
| 5 | 最低最高环境温度 | -10℃&40℃ |  |
| 6 | 维持温度 | 120℃ |  |
| 7 | 操作温度 |  |  |
| 8 | 暴露温度 | 250℃ |  |
| 9 | 起动温度 |  |  |
| 10 | 最高允许温度 |  |  |
| 11 | 保温材料类型 | 岩棉 |  |
| 12 | 保温厚度 | 50mm |  |
| 13 | 保温材料导热系数 |  |  |
| 14 | 区域等级 | 2区 |  |
| 15 | 温度等级 | T2 |  |
| 16 | 位置 |  |  |
| 17 | 风速 |  |  |
| 18 | 控制方式 |  |  |
| 19 | 安全系数 |  |  |
| 20 | 电源 | 220V |  |
| 21 | 断路器尺寸要求 |  |  |
| 22 | 伴热管线清单 |  |  |
| 23 | 管线轴测图 |  |  |
| 24 | 流程图 |  |  |
| 25 | 区域布局图 |  |  |
| 26 | 配电柜报警器要求 |  |  |
| 27 | 控制柜规格 |  |  |
| 28 | 故障检测警报 |  |  |
| 29 | 标准和技术规格 |  |  |
| 30 | 其他特殊要求 | - 供货方提供一次现场安装服务 - 业主建议品牌：瑞侃、赛蒙 |  |

附件

电伴热安装材料表

|  |  | 电伴热安装材料表 ELECTRIC HEAT TRACING INSTALL MATERIAL LIST |  |  |  | 江苏索普新材料科技有限公司 醋酸乙烯及EVA一体化项目（一期工程） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 工程号 ENG NO | 202301 | 主项号 PROJ.NO. |  | 43 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. | 202301-43K05/0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE | 施工图 | 第 | 2 张 SHEET | 共 2 | 2 OF | 张 . 2 . |
| 序号 NO. | 名称及规格 DESCRIP. & SIZE | 材料 MATERIAL |  | 标准号或型号 STD.CODE OR MODEL | 单位 UNIT | 数量 QTY. |  |  |  | 备注 REMARKS |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 设计 DES. | 备用 SP. | 请购 REQ. |  |  |  |  |
| 一. | 电伴热系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 自调控电伴热线 |  |  |  | 米 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 单回路电源接线盒 |  |  |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进出保温固定件 |  |  |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 两通接线盒 |  |  |  | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 三通接线盒 |  |  |  | 个 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电伴热尾端接线盒 |  |  |  | 个 | 7.00 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 玻璃胶带 |  |  | 用于不锈钢管道 | 卷 | 8.00 |  |  |  | 16米/卷 |  |  |
| 8 | 警示标签，中文 |  |  |  | 张 | 26.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 管道卡箍 |  |  | 适用于40~90mm管径 | 个 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 温度传感器 |  |  |  | 个 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 配电控制柜及温控 |  |  |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配电控制柜 柜体：室外立式安装，铸 铝合金， IP65，带防雨罩 供电：AC 380/220V,3相5 线,50Hz 进线：MCCB AC 380V 100A 4P 出线：MCB AC 220V 6x16A 2P，带30mA 漏电 保护 柜体配置断路器、交流接 触器、浪涌保护器、温控 器、多功能电表、指示灯 、接线端子等其它必要附 件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |