
综合评审打分表（满分100分）

	序号
	评审要素
	满分值
	评分标准

	价格部分55分

	1
	价格
	55
	评审基准价：所有有效报价单位的评审价的算术平均值，当报价人数量达到或超过7家未满12家，则在计算前分别去除一个最高价和一个最低价后，当报价人数量达到或超过12家，则在计算前分别去除两个最高价和两个最低价后，再计算平均价作为基准价。报价人评审报价与评审基准价相等者得基本分50分。报价人评审报价高于评审基准值的，按每高于评审基准价1%扣0.3分，扣分上限为5分；报价人评审报价低于评审基准值的，按每低于评审基准价1%加0.3分，加分上限为5分；偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	商务部分 15分

	1
	企业综合实力
	6
	企业注册资金、资金财务情况、管理水平（质量认证等）
	企业财务情况：根据报价人2024年财务报表进行如下评审:

	
	
	
	
	1.对报价人的营业收入进行了由低到高的排序，设定i=1,2,…N，其中，营业收入最低的报价人位列第1，营业收入最高的报价人则排名第N。每位报价人在该项的得分计算方式为：i/N*2。

	
	
	
	
	2. 对报价人营业利润由低到高进行排序，i=1,2,…N，营业利润最低的报价人排名为 1，营业利润最高的报价人排名为 N，每位报价人该项得分为：i/N*2。

	
	
	
	
	3. 资产负债率 15%-20%得1分，20%-60%得2分，60%-65%得1分，其余不得分。

	
	
	
	
	注：报价文件中须同时附相应材料的复印件，未附复印件及复印件不清晰的不计分。

	2
	商务偏离情况
	2
	无负偏离得满分，每有一项负偏离，扣1分，最低不得分。

	4
	销售业绩
	7
	在满足报价人资审要求的业绩外，另外提供的资审要。求规模业绩，每有一项业绩得1分，最高得7分。[提供业绩表、合同复印件、发票复印件、使用单位名称、规格型号及参数】

	技术部分30分

	1
	设备技术响应
	9
	依据报价人提供的核心参数响应、结构与通用技术响应等进行评价及技术条款的响应程度进行打分：

产品技术条款的响应程度完全满足或优于要求9分；

产品技术条款的响应程度基本可靠、合理，产品性能基本满足要求6分；

产品技术条款的响应程度可靠性及合理性一般，有一定欠缺3分；

未提供或其他情况不得分。

（1）变压器技术参数满足技术要求

（2）结构与通用技术响应：绕组材质、铁芯材质、箱体材质、温控系统、冷却系统、防腐涂漆、铭牌等通用技术要求

	2
	质量控制方案
	6
	报价人需提供质量保证计划、具体受控措施，过程控制节点等，项目实施过程中的质量控制、检查及试验方案满足项目要求得6分；方案基本合理、可行，基本满足项目要求得4分；方案合理性、可靠性有一定不足得2分；
未提供或其他情况不得分。

	3
	制造及能效
	10
	设备制造自有专利每提供1项加0.5分，满分2分；

（2）提供大型智能化制造设备清单（须提供加盖公章的设备清单与设备照片，未按要求提供不得分）每项0.2分，满分1分；
未提供或其他情况不得分。

（3）具备洁净工厂证书得1分；

（4）厂家须提供能耗指标承诺值，每低于给定值1%加1分，最高得6分。

	4
	数字化交付
	2
	（1. 设备及柜体需提供简化外形图，应使用Smart 3D（以下简称S3D）来完成三维模型的创建、管理和交付，软件版本为Smart3D 2016，补丁打至最新的版本。若采用其他建模软件，应经过买方的许可。得1分，不能响应，“数字化交付”项得0分。
2.数字化文件完整性（提供可编辑三维模型 + 模型完整包含柜体、内部元器件、接线端子、线缆走向等所有部件，关键尺寸标注准确、装配关系清晰，与实际产品一致，（提供三维模板图纸质）图片上能清晰反映相关模型、线路走向及接线端子等得1分，图不能清晰反映或没有提供得0分。

	5
	售后服务、人员培训、质量及服务承诺等


	3
	报价人需提供所投产品的开车运行及售后服务实施计划方案，根据计划方案的安全可靠性、对本项目实际需求的符合程度，方案还需包括管理、部门设置、人员设置、时间响应、备品备件的供应情况及解决问题的具体措施及保障等情况进行打分： 

计划实施方案完整，满足项目实际需要；人员设置合理，有比较高的项目实施能力，售后服务方案完整，得3分； 

计划实施方案基本完整，基本满足项目需要；人员设置基本合理，有项目实施能力，售后服务方案基本完整，得2分；

计划实施方案基本完整，基本有项目实施能力，售后服务方案基本完整，但有比较多欠缺，得1分；

未提供或其他情况得0分。


技术规格及要求

主要设备清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	备注

	1
	变压器
	S22-8000kVA
	2
	


本技术规范书规定了 10kV 预制舱式隔离变电站（以下简称“隔离站”）的规范性引用文件、结构及其他要求、标准技术参数、使用环境条件及试验要求，适用于容量 8000kVA预制舱式变电站的设计、制造、试验、验收及交付，所有设备及施工均需符合本规范书要求。

1 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB1094.1 电力变压器 第1部分:总则

GB1094.2 电力变压器 第2部分:液浸式变压器的温升

GB1094.3 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4 电力变压器 第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5 电力变压器 第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器 第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10 电力变压器 第10部分:声级测定

GB/T 6451-2015 油浸式电力变压器技术参数和要求

DL/T 620-2019 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

DL/T 724-2019 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程

DL/T 866-2015 电流互感器和电压互感器选择及计算规程

DL/T 995-2016 继电保护和安全自动装置技术规程

2.报价人资格要求

2.1报价人须具备

（1）资质要求：

①报价人须是中华人民共和国境内依法注册的独立法人（报价人须提供有效的营业执照副本扫描件）；

②报价人须为变压器生产厂家。

业绩要求：

提供1台及以上隔离变压器业绩，须满足电压：10kV以上；单台容量：8000kVA及以上。

提供业绩表、合同复印件、发票复印件、使用单位名称、规格型号及参数。报价人需对业绩的真实性承担全部责任，未按上述要求提供的业绩证明文件为无效证明文件。

（3）信誉要求： 报价人在最近三年内（2023 年 1 月至报价截止日）没有骗取中选和严重违约及重大质量问题（报价人信誉情况声明） ，且不在采购人负面清单限制客户名单内。

①报价人未被“国家企业信用信息公示系统”网站 （www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单，提供网站截图。

②报价人、法定代表人或者负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，提供网页截图。​

（4）不接受联合体报价

3 标准技术参数

3.1 总体参数

变电站类型:10kV预制舱式隔离变电站(油浸式隔离变压器)

供电方式:双路同供10kV电源

额定容量:2*8000kVA

进出线方式:10kV电缆

控制电压:交流220V，直流220V

3.2 主变压器(8000kVA,2台)技术参数

主变型号:S22-8000kVA；10±2x2.5%/10kV；Yd11；Ud%=6.5

空载损耗:≤4kW(具体参考按国标一级能耗参数)

负载损耗:≤34.6kW(具体参考按国标一级能耗参数)

空载电流:≤0.8%(额定电压下)

绝缘等级:油浸式，绝缘水平符合GB/T 11022-2020

冷却方式:ONAN(油浸自冷)

防护等级:IP23

其他:配备气体继电器、远距离测温元件、防油老化装置、复合式油位计

变压器技术要求

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1094.1~1094.5 电力变压器系列标准

GB/T 6451-2023 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB 20052-2020 电力变压器能效限定值及能效等级

GB/T 11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 7595 运行中变压器油质量

GB/T 14542 变压器油

DL/T 572 电力变压器运行规程

JB/T 10088 6kV~35kV级电力变压器声级

其他相关国家、行业现行有效标准及规范

设备核心技术参数

报价人所投产品须完全满足以下核心技术参数，不得负偏离：

	序号
	项目名称
	技术参数要求
	备注

	1
	变压器型号
	S22-8000kVA 三相油浸式电力变压器
	无励磁调压

	2
	额定容量
	8000kVA
	额定频率50Hz

	3
	额定电压组合
	高压：10kV±2×2.5%；低压：10kV
	

	4
	联结组标号
	Yd11
	

	5
	短路阻抗（Ud%）
	6.5%（主分接），偏差符合国标要求
	

	6
	空载损耗
	≤【4.0kW】
	符合GB 20052-2024一级能效标准，报价人须填写实测保证值

	7
	负载损耗（75℃）
	≤【34.6.0kW】
	符合GB 20052-2024一级能效标准，报价人须填写实测保证值

	8
	空载电流
	≤0.8%（额定电压下）
	报价人须填写实测保证值

	9
	绝缘等级
	A级，油浸式，绝缘水平符合GB/T 11022-2020要求
	高压、低压绕组绝缘水平须匹配对应电压等级国标要求

	10
	冷却方式
	ONAN（油浸自冷）
	

	11
	防护等级
	IP23（户外型）
	油箱及外壳整体防护等级

	12
	温升限值
	顶层油温升≤55K，绕组平均温升≤65K
	符合GB/T 1094.2要求

	13
	噪音水平
	≤58dB(A)（额定电压、额定频率下）
	符合JB/T 10088要求


设备结构及组部件技术要求

1 铁芯

1.1 铁芯采用高导磁、低损耗的冷轧取向硅钢片，变压器铁芯均采用宝武钢的优质冷轧硅钢片生产，报价时须注明具体规格型号，全斜接缝叠片结构，铁芯表面采用绝缘防潮密封处理，确保低损耗、低噪音、低空载电流。

1.2 铁芯、夹件设置可靠的接地装置，保证单点可靠接地，接地装置便于拆卸和检测，运行中无悬浮电位、无局部过热。

2 绕组

2.1 绕组采用高纯度无氧铜导线，结构设计须保证安匝平衡、机械强度高、抗短路能力强，具备良好的散热性能和电气绝缘性能。

2.2 绕组绝缘材料采用优质耐高温绝缘材料，绝缘结构设计须满足变压器全寿命周期运行要求，能承受额定电压、雷电冲击和操作冲击电压的作用。

3 油箱及外壳

3.1 油箱采用优质钢板焊接而成，机械强度满足运输、吊装、运行及真空注油要求，无渗漏、无变形，焊接处须经严格的探伤和压力试验。

3.2 油箱及外壳整体防护等级IP23，具备良好的防雨、防尘、防外物侵入性能，表面采用防腐处理，户外型油漆涂层须满足户外长期运行要求，涂层均匀、附着力强、抗紫外线、耐腐蚀。

3.3 油箱设置足够数量的可靠吊拌，满足主体整体吊装要求，同时设置器身定位装置、放油阀、注油口、取样阀等配套部件，位置合理，便于操作。

4 变压器油

4.1 采用优质环烷基矿物变压器油，符合GB/T 14542标准要求，击穿电压、介质损耗、酸值、水分等关键指标须满足国标及运行要求。

4.2 变压器油须经真空过滤、脱气、脱水处理，注油后油中含水量、含气量须符合国标要求，同时配备防油老化装置，延缓变压器油老化，延长设备使用寿命。

5 配套组部件要求

所有组部件须采用优质、成熟、可靠的产品，具备合格证明，关键组部件须在报价文件中注明品牌、型号、产地，具体要求如下：

气体继电器：配备符合国标要求的瓦斯气体继电器，具备轻重瓦斯保护功能，动作可靠，配套防雨罩，信号接点引出至端子箱，便于远程监控。

测温元件：配备铂电阻式远距离测温元件（PT100），具备绕组温度和顶层油温测量功能，测温信号远传至端子箱，可实现远程温度监测、超温报警、超温跳闸功能，同时配备就地温度显示仪表并配置（4-20mA和0-5V输出信号）。

油位计：配备复合式油位计，具备就地油位显示、高低油位报警功能，信号接点引出至端子箱，油位计显示清晰，密封可靠，无渗漏。

压力释放装置：配备符合国标要求的压力释放阀，动作压力匹配变压器设计要求，具备压力释放报警功能，防止油箱超压损坏，密封可靠，无渗漏。

套管：高低压套管采用优质复合绝缘套管，绝缘水平、额定电流匹配变压器参数，爬电距离满足现场污秽等级要求，机械强度高，密封性能好，无渗漏。

分接开关：采用无励磁分接开关，调压范围符合额定电压要求，接触可靠，操作灵活，具备位置指示和锁定功能，使用寿命满足国标要求。

端子箱及二次接线：配备户外型304不锈钢端子箱，防护等级不低于IP54，箱内端子排采用阻燃型优质端子（端子排均采用菲尼克斯端子），二次接线规范、标识清晰，所有控制、信号、测温回路均引至端子箱，便于现场接线。
过载运行能力

执行标准：GB/T 1094.7-2024《电力变压器 第 7 部分：油浸式电力变压器负载导则》，冷却方式 ONAN 油浸自冷。 

长期连续过载要求：变压器可在110% 额定容量工况下长期连续稳态运行，额定环境温度 40℃条件下，顶层油温升不大于 55K，绕组平均温升不大于 65K，绕组热点温升不大于 78K，无过热、渗漏、异响等异常。

    短时应急过载要求：系统应急工况下，变压器可承受150% 额定容量负荷连续运行，持续时长不少于 30min；短时过载期间所有温度指标仍满足本文件温升限值要求，不损伤绝缘及密封结构。 

    验收要求：厂家需提供对应过载工况下温升计算书或试验数据，证明满足上述过载与温度双重约束。
5．规范、标准

报价方应提供所采用的设计制造标准目录，这些标准应符合或高于下列标准的最新版本：

GB 12668.3    调速电气传动系统 第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法

GB20840.3    互感器 第3部分 电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T2423.4   电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db交变     

               湿热（12h+12h循环）

GB/3804
   3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB3906       3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB/T 2900.19  电工术语  高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 2900.20  电工术语  高开关设备和控制设备

DL/T593      高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1      绝缘配合 第1部分：定义、原则和规则

GB/T 3797     电气控制设备

GB/T 14048.1  低压开关设备和控制设备 第1部分：总则

JB/T 10251    交流电动机电力电子软启动装置

GB/T 13422    半导体变流器 电气试验方法

GB/T 3859.1   半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：基本要求规范

GB/T 3859.2   半导体变流器 通用要求和电网换相变流器 第1-1部分：应用导则

GB/T 14549    电能质量 公用电网谐波

GB/T 17626.14  电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验

JB/T 7601.2    电线电缆专用设备 基本技术要求 第2部分：检验和验收

DL/T 404      3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备

GB50062      电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB/T4207      固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法的   

               测定方法

GB/T5169.11   电工电子产品着火危险试验 试验方法成品的灼热丝试验和导则

GB/T 4208     外壳防护等级（IP代码）

GB/T13384    机电产品包装通用技术条件

GB/T191      包装储运图示标志

以上仅列出了主要标准，但不是全部。

6．设备的检验和试验

6.1 报价方应建立一套完整的质量检查制度，以保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑，并对设备进行必要的试验、检验和鉴定。

6.2 按所采用标准中的规定需进行车间试验的项目由报价方在报价文件中列出。

6.3 对采购方规定需到场目睹或观察的检查或试验项目，报价方确定试验日期后应至少提前三十天通知采购方，以便采购方能及时参加。

6.4 除了采购方规定要进行的见证试验项目外，在整个制造过程中的任何时候，采购方（包括用户或他们指定的代表）可以到制造厂对所订购的设备材料、制造和包装进行检查。在检查过程中，报价方应负责向采购方（包括用户或他们指定的代表）提供加工和装配用的全部图纸资料、检验工具和装备、设备制造和检验的有关标准规范，以利于采购方（包括用户）进行检查工作。

6.5 在全部检查工作最终完成以前，设备表面不允许涂漆。

6.6采购方参加报价方的检查、试验并不解除报价方对供货质量应负的责任。

6.7检验和试验记录，材料出厂合格证、材料检验和试验记录，尺寸检验记录，机械运转试验记录和采购方规定的其它记录及设备的全部检验和试验记录，并作为出厂合格证的一个组成部分，在设备发运时以A4纸装订成册，按合同规定的份数同时提供给采购方。

质量检验计划

	序号
	重要部件名称
	主要检验项目
	执行标准和技术要求
	可能的外部控制方式
	备注

	
	
	
	
	R
	W
	H
	

	1
	元器件
	性能试验、合格证
	GB、IEC标准
	√
	
	
	

	2
	材料检验
	性能试验、合格证
	/
	√
	
	
	

	3
	本体
	焊接
	制造商标准
	√
	
	
	

	4
	整机
	包装前检验、性能试验
	GB、IEC标准
	√
	√
	√
	


注：H－停工待检，W－现场见证，R－文件见证


7.性能保证

7.1报价方保证所供货物完全符合本技术规格书对设备设计、材料选择、制造、检验和验收等方面的要求。可以确保在现场条件下长期可靠地运行。对于相关货物的使用寿命及保证期，供货商应在报价中分别说明，并应列出正常运行的保证年限。

7.2在质量保证期内（质保期见商务文件），由于报价方设计、制造、材料选择和装配方面的原因出现的质量问题，报价方将免费改进、修理或更换。

7.3免费指导现场调试，提供免费的技术培训。在接到用户的通知后24小时之内赶到现场。主要零部件因设计和制造质量问题损坏，报价方负责更换，更换后，机械保证期自更换之日起自动延长。

8 使用环境条件表

	序号
	环境条件
	使用环境

	1
	海拔高度
	≤1000m

	2
	环境温度
	最低-25°C，最高+40°C

	3
	最大日温差
	≤25K

	4
	相对湿度
	日平均≤95%，月平均≤90%，无凝露

	5
	抗震设防烈度
	8度(0.3g)

	6
	设计最大风速
	≤35m/s(满足50年一遇风压要求)

	7
	雪荷载
	0.25kN/㎡

	8
	污秽等级
	Ⅲ级

	9
	抗腐蚀性能
	C4(VH)

	10
	太阳辐射强度
	≤0.11W/c㎡

	11
	振动
	≤0.1g，频率10~100Hz

	12
	周围环境
	无易燃、易爆、腐蚀性气体，无剧烈振动和冲击


9 试验

变电站所有设备及整体系统需进行、出厂试验，现场安装完成后需进行现场交接试验，所有试验项目、试验方法、合格标准均符合本规范书及相关国家、行业标准要求，试验记录需完整、规范，作为验收依据。

9.1 试验

变压器需提供有效的试验报告，试验项目如下(重点):

主变压器(8000kVA):绝缘油试验、直流电阻测量、变比测量、接线组别试验、空载试验、负载试验、短路阻抗测量、耐压试验、瓦斯保护动作试验、测温元件性能试验，符合GB 6451.1-86、GB 6451.11-2015相关要求。

9.2 出厂试验

出厂试验由生产厂家在设备出厂前完成，试验合格后方可出厂，试验需通知采购方，项目如下，需提供完整的出厂试验报告:

9.2.2 主变压器出厂试验

外观检查:器身无损伤、油污，附件安装齐全、牢固，油位正常，密封良好。

绝缘油试验:击穿电压≥40kV，介损≤0.5%(90℃)

直流电阻测量:各绕组直流电阻值符合设计要求，三相不平衡度≤2%。

变比测量:变比误差符合国标要求，分接开关各档位变比正确。

接线组别试验:接线组别与设计一致，无错误。

空载试验:测量空载损耗、空载电流，符合设计及国标要求。

负载试验:测量负载损耗、短路阻抗，符合设计及国标要求。

耐压试验:高压绕组对地、相间耐压试验(工频42kV，持续1min)，无击穿、闪络现象。

瓦斯保护、测温元件动作试验:动作准确、可靠。

温升试验
9.3 现场交接试验

变电站现场安装完成后，由建设单位、施工单位、监理单位、生产厂家共同进行现场交接试验，试验合格后方可投入运行，试验项目如下:

整体外观检查:预制舱体安装牢固，无变形、移位，密封良好；内部设备安装整齐，接线正确、牢固，标识清晰；接地系统连接可靠，接地电阻测量≤4Ω。

主变压器现场试验:绝缘油试验(现场取样)、直流电阻测量、变比测量、空载试验(可选)、耐压试验(可选，若运输过程无异常可免做)、瓦斯保护、测温元件动作试验，符合设计及国标要求。

所用变压器现场试验:直流电阻测量、变比测量、空载试验(可选)、耐压试验(可选)，符合设计及国标要求。

高压、低压开关柜现场试验:绝缘电阻测量、耐压试验(可选)、断路器操作试验、保护回路接线正确性试验，符合设计要求。

控制及保护设备现场试验:交流所用屏、直流屏空载试运行，输出电压、电流稳定性试验；保护装置定值复核、动作试验，与断路器联动试验，通信功能试验，确保保护动作准确、可靠，联动正常。

整体系统试运行:空载试运行24小时，负载试运行72小时，运行过程中设备无异常噪音、发热、渗漏油现象，各项参数(电压、电流、温度、功率因数等)符合设计要求，保护装置、监控系统工作正常。

9.4 试验合格标准

所有试验项目的合格标准均符合本规范书第3章“标准技术参数”及相关国家、行业标准(GB 6451、GB/T 11022、DL/T 995等)要求，试验过程中若出现不合格项，需由生产厂家整改后重新试验，直至合格；试验记录需完整、规范，签字确认后归档。

9.5数字化交付：

数字化交付要求：

（1）设备及柜体需提供简化外形图，应使用Smart 3D（以下简称S3D）来完成三维模型的创建、管理和交付，软件版本为Smart3D 2016，补丁打至最新的版本。若采用其他建模软件，应经过买方的许可。

（2）所有设备及柜体试验报告按照数字化交付平台要求提供相关文件：

	序号
	专业文档类型代码
	专业文档类型名称
	文档类别代码
	交付格式
	信息

来源

	
	CF001
	封面及文件目录
	RE
	PDF
	P

	
	CF002
	装箱单
	RE
	PDF
	P

	
	CF003
	出厂检验放行单
	RE
	PDF
	P

	
	CF004
	质量证明文件/合格证(产品、材料、元器件等)
	RE
	PDF
	P

	
	CF005
	制造(生产)许可证、认证证书复印件
	DP
	PDF
	P

	
	CF006
	检验、试验报告
	DP
	PDF
	P

	
	CF007
	铭牌复印件
	DP
	PDF
	P

	
	CF008
	技术说明
	DP
	PDF
	P

	
	CF009
	设备图纸(外形、原理、逻辑、接线、端子排列图)
	DW
	PDF
	P

	
	CF010
	设备数据表
	DS
	PDF
	P

	
	CF011
	安装操作维修说明书 、手册
	DP
	PDF
	P

	
	CF012
	零部件清单
	ID
	PDF
	P

	
	CF013
	随机备品备件清单
	ID
	PDF+XLSX
	P


10 附则

本技术规范书未尽事宜，按国家、行业现行相关标准执行。

生产厂家需提供完整的技术资料，包括设备说明书、出厂试验报告、合格证、接线图、安装图等。

11服务及承诺 

在对成套设备进行安装和接线检查确认后，中选方按制造厂提供的程序和数据对所有设备一一通电，按照试验及检验规定的内容进行鉴定试验，检查数据是否正常。

在正常运行过程后如出现质量问题，中选方在接到买方通知后2小时内书面答复，24小时内派服务人员赶到现场。

帮助采购方解决生产急需，中选方应及时提供备件。

质保期为设备安装调试验收合格投运后36个月或货到38个月（以先到为准）。

上述设备技术资料的提供：出厂随机技术资料1正9副成册（包括但不限于产品合格证、相关试验报告、安装使用调试手册、使用说明书，完善的技术图纸、相关元器件的使用说明书等），所有文件和图纸均要提供CAD可编辑和PDF电子版(U盘）2份。

中选方应派有相应资质和有经验的人员参与培训。为采购方的技术人员和运行、维护人员进行技术培训，培训内容：全面了解设备原理、技术特点和常见故障的排除方法等。中选方应在规定期限内，根据合同规定的方式，组织对采购方选派的运行操作及管理人员进行技术培训，在采购方培训中心、工程现场或中选方培训场地进行运行维护人员培训，不少于培训2次。


