## 源数据 (hidden)
| 数据存储区 | [8 empty] | 数据存储区 |  |  | 信号类型 | 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 螺纹连接 | 法兰连接 | 法兰尺寸 | 材料 | 防护等级 | 外径 | 压力元件形式 | 精度等级 | 填充液 | 衬里 | 电极材料 | 阀体 | 阀芯 | 节流元件形式 | 气体测量原理
辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 仪用途 | PID号 | 管道号 | 管径 | 管道材质 | 普通调节阀需手动填材质及管径 | 辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 管道号 | 4~20mA | 1/2"NPT | Exd II CT4 | M27×2 | HG/T 20592 PN16 | DN20 RF | 304SS | IP55 | Φ3 | 弹簧管 | A级 | 低温硅油 | PTFE | 316LSS | CF3 | 304 | 孔板 | 电化学式
202321-02K03-01/01 | 202321-02K03-01/0 | TT-101 | 甲醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器1 | 一体化温度变送器 | LT-101 | DW-100-L1B | 4~20mA+HART | 3/4"NPT | Exd II CT6 | 1/2"NPT | HG/T 20592 PN25 | DN25 RF | 304LSS | IP56 | Φ6 | 膜盒 | B级 | 高温硅油 | PFA | 316SS | CF8 | 316 | 喷嘴 | 热传导式
202321-02K03-01/02 | 202321-02K03-01/0 | TT-102 | 乙醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器2 | 一体化温度变送器 | LT-102 | DW-101-L1B | 脉冲信号 | M20×1.5 | Exd II BT4 | 3/4"NPT | HG/T 20592 PN63 | DN40 RF | 316SS | IP65 | Φ8 | 膜片 | ±0.065% | 甘油 | EDPM | Pt | CF3M | 304+RTFE | 文丘里 | 催化燃烧式
202321-02K03-13/01 | 202321-02K03-13/0 | PT-101 | 甲醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器3 | 一体化温度变送器 | LT-103 | DW-102-L1B | 485通讯 | M16×1.5 | Exd II BT6 | 1"NPT | HG/T 20592 PN100 | DN50 RF | 316LSS | IP66 | Φ12 | 叉簧 | ±0.075% | 氟油 | NBR | Ta | CF8M | 304+ST | 1/4圆孔板 | 红外
202321-02K03-13/02 | 202321-02K03-13/0 | PT-102 | 甲醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-106-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器4 | 一体化温度变送器 | LT-104 | DW-100-L1B | Profibus | G1/2" | Exia II CT4 | M20×1.5 | HG/T 20592 PN160 | DN80 RF | 321SS | IP67 | Φ17/Φ7 | 波纹管 | ±0.01% | —— | Soft Rubber | Ti | WCB | 304+SS | 楔形流量计 | 半导体式
202321-02K03-12/01 | 202321-02K03-12/0 | PT-103a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计1 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | ON-OFF | G3/4" | Exia II CT6 | M16×1.5 | HG/T 20615 150# | DN100 RF | Inconel 600 | IP68 | Φ25/Φ19 | 波登管 | ±0.2% | ／ | Linatex | HC | WCC | 316+RTFE | 平衡流量计 | 光致电离式
202321-02K03-12/02 | 202321-02K03-12/0 | PT-104a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计2 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | 4~20mA带脉冲信号 | —— | Exia II BT4 | G1/2" | HG/T 20615 300# | DN150 RF | 304SS+PTFE | —— | 制造厂标准 | —— | ±0.1% |  | Ebonite | 蒙乃尔合金 | WC6 | 316+ST | —— | 顺磁式
202321-02K03-12/03 | 202321-02K03-12/0 | PT-103b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计3 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | —— | ／ | Exia II BT6 | G3/4" | HG/T 20615 600# | DN20 RJ | 刚玉 | ／ | —— | ／ | ±0.15% |  | Ceramic（陶瓷） | —— | WC9 | 316+SS | ／ | 激光式
202321-02K03-12/04 | 202321-02K03-12/0 | PT-104b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计4 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | ／ |  | Exib II CT4 | M27×2 | HG/T 20615 900# | DN25 RJ | 设备成套 |  | ／ |  | ±0.25% |  | Novolak（环氧树脂） | ／ | WCA | 304+PTFE |  | —— | 202222-K03-02/0 | 202222-K03-02/0
202321-02K03-10/01 | 202321-02K03-10/0 | PG-105a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-109-40-M1B | [9 empty] | Exib II CT6 | —— | HG/T 20615 1500# | DN40 RJ | 哈氏 C-276 |  |  |  | ±0.5% |  | —— |  | LCB | 304+PFA |  | ／ | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/02 | 202321-02K03-10/0 | PG-105b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-110-40-M1B | [9 empty] | —— | ／ | HG/T 20615 2500# | DN50 RJ | 蒙乃尔 K400 |  |  |  | ±0.75% |  | ／ |  | 20# | —— |  |  | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-10/03 | 202321-02K03-10/0 | PG-106a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-125-40-M1B | [9 empty] | ／ |  | ANSI 150# | DN80 RJ | 钛 |  |  |  | ±1.0% |  | 氯丁橡胶 |  | HC | ／ |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/04 | 202321-02K03-10/0 | PG-106b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-126-40-M1B | [11 empty] | ANSI 300# | DN100 RJ | 316LSS+PTFE |  |  |  | ±1.5% |  |  |  | —— |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/03 | 202321-02K03-13/0 | PT-107 | 乙醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | [11 empty] | ANSI 600# | DN150 RJ | 钽 |  |  |  | ±2.0% |  |  |  | ／ |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/04 | 202321-02K03-13/0 | PT-108 | 乙醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-108--150-M1B | [11 empty] | ANSI 900# | 3/4" RF | 304SS+PVC |  |  |  | ±2.5% |  |  |  | WCB+PTFE |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/05 | 202321-02K03-12/0 | PT-109a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | [11 empty] | ANSI 1500# | 1" RF | 铸铝 |  |  |  | 1.6级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/06 | 202321-02K03-12/0 | PT-110a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | [11 empty] | ANSI 2500# | 1-1/2" RF | 316LSS+PVC |  |  |  | 2.5级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/07 | 202321-02K03-12/0 | PT-109b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | [11 empty] | —— | 2" RF | 镀金 |  |  |  | ±0.5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/08 | 202321-02K03-12/0 | PT-110b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | [11 empty] | ／ | 3" RF | HC |  |  |  | ±1mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/05 | 202321-02K03-10/0 | PG-111a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-142-40-M1B | [12 empty] | 4" RF | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | ±5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/06 | 202321-02K03-10/0 | PG-111b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-141-40-M1B | [12 empty] | 6" RF | —— |  |  |  | ±10mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/07 | 202321-02K03-10/0 | PG-112a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-153-40-M1B | [12 empty] | 3/4" RJ | ／ |  |  |  | 1级 | [7 empty] | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/08 | 202321-02K03-10/0 | PG-112b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-154-40-M1B | [12 empty] | 1" RJ |  |  |  |  | 2级 | [7 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-26/01 | 202321-02K03-26/0 | FT-101 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B | DN150 | 20# | [10 empty] | 11/2" RJ |  |  |  |  | 3级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/01 | 202321-02K03-23/0 | FT-102a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 2" RJ |  |  |  |  | ±5%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/02 | 202321-02K03-23/0 | FT-103a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 3" RJ |  |  |  |  | ±3%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/03 | 202321-02K03-23/0 | FT-102b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 4" RJ |  |  |  |  | —— | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/04 | 202321-02K03-23/0 | FT-103b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 6" RJ |  |  |  |  | ／ | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/01 | 202321-02K03-22/0 | FT-104 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-101-50-M1B | DN50 | [11 empty] | 8" RJ | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/02 | 202321-02K03-22/0 | FT-105 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-103-10-M1B | DN10 | [11 empty] | —— | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/05 | 202321-02K03-23/0 | FG-112a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-112-20-M1B | [12 empty] | ／ | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/06 | 202321-02K03-23/0 | FG-112b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-127-20-M1B | [12 empty] | DN10 RF | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-26/02 | 202321-02K03-26/0 | FT-106 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | DN150 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/07 | 202321-02K03-23/0 | FT-107a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/08 | 202321-02K03-23/0 | FT-108a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/09 | 202321-02K03-23/0 | FT-107b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/010 | 202321-02K03-23/0 | FT-108b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/03 | 202321-02K03-22/0 | FT-109 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-104-50-M1B | DN50 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/04 | 202321-02K03-22/0 | FT-110 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-106-10-M1B | DN10 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/011 | 202321-02K03-23/0 | FG-111a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-143-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/012 | 202321-02K03-23/0 | FG-111b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-155-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/01 | 202321-02K03-40/0 | LT-101a | 洗涤水循环槽V101A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101A | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/02 | 202321-02K03-40/0 | LT-101b | 洗涤水循环槽V101B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/03 | 202321-02K03-40/0 | LT-102a | 洗涤水循环槽V102A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102A | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/04 | 202321-02K03-40/0 | LT-102b | 洗涤水循环槽V102B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/01 | 202321-02K03-70/0 | XV-1011 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-102-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/02 | 202321-02K03-70/0 | XV-102 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-105-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/03 | 202321-02K03-70/0 | HV-101 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-101-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/04 | 202321-02K03-70/0 | HV-102 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-102-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/05 | 202321-02K03-70/0 | HV-103 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-103-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/06 | 202321-02K03-70/0 | HV-104 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-104-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-60/01 | 202321-02K03-60/0 | CA02-5904 | 可燃气体探测器 | [27 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | DD | DD
SC-DD
SI-DD
Note on B1: Administrator:此处可用于每个数据表单独编号的情况
Note on O1: Administrator: 此处可用于按照仪表类型编号的数据表单，比如温度一类都是K03-01/0,压力都是K03-02/0
Note on A3: Administrator: 此处不要改动
Note on N3: Administrator: 此处不要改动
Note on AM3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 常用
Note on AM5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 当保护管长度超过1250mm时，可选用
Note on AM6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（直行管）
Note on AO6: Administrator: 磁致伸缩式液位计（常用）
Note on AM7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AM8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AO8: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO9: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO10: Administrator: 质量流量计，容积式流量计
Note on AO11: Administror: 电磁流量计（常用），质量流量计，容积式流量计（常用），涡轮流量计（液体国内常用、气体国外常用），浮筒液位计（常用），射频导纳液位计（常用），超声波液位计
Note on AO12: Administrator: 涡街流量计（常用），热式质量流量计（常用）
Note on AO13: Administrator: 双金属温度计，涡街流量计，电磁流量计，超声波流量计，浮筒液位计，Administrator: 涡轮流量计（气体，国内常用），放射式液位计（常用）
Note on AO14: Administrator: 双金属温度计（常用）
Note on AO15: Administrator: 超声波流量计
Note on AK16: Administrator: 毛细管铠装层
Note on AO16: Administrator: 涡街流量计（插入式） 转子流量计（常用）
Note on AO17: Administrator: 压力表（常用）
Note on AO19: Administrator: 计量级雷达液位计
Note on AO20: Administrator： 计量级雷达液位计，计量级伺服液位计 计量级超声波液位计
Note on AO21: Administrator: 雷达液位计（常用） 控制级伺服液位计
Note on AO22: Administrator: 磁翻板液位计（常用）
Note on AO23: Administrator: 热电偶
Note on AO24: Administrator: 热电偶
Note on AO25: Administror: 热电偶
Note on AO26: 可燃有毒气体检测器（常用）
Note on AO27: Administror: 可燃有毒气体检测器

## 可燃、有毒气体检测报警器
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  | #REF! | [5 empty] | 返回索引 | 二氧化硫 | 氨气 | 苯 | 氯气 | 一氧化碳 | 硫化氢 | 二氧化氮 | 甲醛 | 环氧乙烷 | 丙烯腈 | 三氯甲烷 | 氰化氢 | 溴
|  | 可燃/有毒气体检测报警器 |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | #REF! |  | 主项号 PROJ.NO. | #REF! |  | 0~5ppm | 0~80ppm | 0~5ppm | 0~5ppm | 0~50ppm | 0~20ppm | 0~7ppm | 0~1.2ppm | 0~3ppm | 0~1.3ppm | 0~10ppm | 0~2.4ppm | 0~0.5ppm
|  | COMBUSTIBLE TOXIC GAS DETECTING ALARM |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | #REF! |  |  |  |  | 3.4ppm | 48ppm | 3.4ppm | 0.6ppm | 32ppm | 13.2ppm | 4.8ppm | 0.8ppm | 2ppm | 0.8ppm | 7.6ppm | 1.6ppm | 0.4ppm
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | #REF! |  | 第 张 共 张 SHEET OF |  |  | 1.7ppm | 24ppm | 1.7ppmm | 0.3ppm | 16ppm | 6.6ppm | 2.4ppm | 0.4ppm | 1ppm | 0.4ppm | 3.8ppm | 0.8ppm | 0.2ppm
位号 TAG NO. |  |  | CA02-5798
用途 SERVICE |  |  | 可燃气体探测器
检测气体 DETECTED GAS |  |  | 醋酸
环境温度 SURROUNDING TEMP. |  |  | 常温
环境湿度 SURROUNDING MOISTURE
检测报警器规格 DETECTIVE ALARM SPECIFICATION
型号 MODEL
测量范围 MEAS.RANGE |  |  | 0~100%LEL
响应时间 RESPOND TIME |  |  | 小于30S
测量精度 ACCURACY |  |  | ±3% FS
测量原理 MEAS.PRINCIPLE |  |  | 催化燃烧式
输出信号 OUTPUT SIGNAL |  |  | 4~20mA(三线制)
电源 POWER SUPPLY |  |  | 24VDC
电气连接 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT
防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF |  |  | IP65
安装方式 INSTALLATION TYPE |  |  | 2"管
安装位置 INSTALLATION LOCT.
输出指示表 OUTPUT INDICATOR |  |  | LCD
触点容量 CONTACT RATE
预报设定值 PRE-ALARM SET POINT |  |  | 25%LEL
报警设定值 ALARM SET POINT |  |  | 50%LEL
制造厂 MANUFACTURER |  |  | /
数量 QUANTIT |  |  | 1
备注 REMARKS
品牌要求：梅思安、德尔格、GDS（三选一）
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  | 日 期 DATE
设计阶段
STAGE

## 手动按钮 (hidden)
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | #REF! | [6 empty] | 返回索引
|  |  | 手动按钮 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | #REF! |  | 主项号 PROJ.NO. |  | #REF!
|  |  | SWITCH/BUTTON |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | #REF!
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | #REF! |  | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 位号 | 用途 |  |  |  |  | 外型 |  |  | 报警灯颜色 |  |  | 备注
NO. | Tag No. | Service |  |  |  |  | Appearance |  |  | Colour |  |  | REMARKS
1 | HSS-201 | 醋酸尾急停 |  |  |  |  | 带防护透明罩 |  |  | 红色
手动按钮规格 SWITCH/BUTTON SPECIFICATION
开关形式 Type |  |  |  | 急停按钮
触点形式 Contact material |  |  |  | 干触点，NC
额定电流 Rated current |  |  |  | Max 5A
额定电压 Rated voltage |  |  |  | 24V DC
开关形状Shape |  |  |  | 蘑菇型
弹簧复位 Spring reset |  |  |  | 是,旋转复位
防爆等级Explosion-proof Class |  |  |  | ExdIICT4
防护等级Enclosure Protection |  |  |  | IP65
电气接口Electrical Connection |  |  |  | 1/2"NPT
安装支架 Mounting bracket |  |  |  | 2" 管装
材质 Material |  |  |  | 聚酯树脂
外形尺寸 CASE SIZE
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE