## 首页
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目
|  | (仪表数据表)首页 |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. | 02
|  | (INSTRUMENT DATA SHEET) COVER SHEET |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03/0
|  | 合同号 CONT. NO. |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
仪表数据表
INSTRUMENT DATA SHEET
0 |  |  | 2023.11.20 |  |  | 2023.11.20 |  |  |  | 2023.11.20
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DES'D | 日 期 DATE | 校 核 CHE'D |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APP'D |  | 日 期 DATE

## 源数据 (hidden)
| 数据存储区 | [8 empty] | 数据存储区 |  |  | 信号类型 | 电气接口尺寸 | 防爆等级 | 螺纹连接 | 法兰连接 | 法兰尺寸 | 材料 | 防护等级 | 外径 | 压力元件形式 | 精度等级 | 填充液 | 衬里 | 电极材料 | 阀体 | 阀芯 | 节流元件形式 | 气体测量原理
辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 仪用途 | PID号 | 管道号 | 管径 | 管道材质 | 普通调节阀需手动填材质及管径 | 辅助列 | 数据表号 | 仪表位号 | 管道号 | 4~20mA | 1/2"NPT | Exd II CT4 | M27×2 | HG/T 20592 PN16 | DN20 RF | 304SS | IP55 | Φ3 | 弹簧管 | A级 | 低温硅油 | PTFE | 316LSS | CF3 | 304 | 孔板 | 电化学式
202321-02K03-01/01 | 202321-02K03-01/0 | TT-101 | 甲醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器1 | 一体化温度变送器 | LT-101 | DW-100-L1B | 4~20mA+HART | 3/4"NPT | Exd II CT6 | 1/2"NPT | HG/T 20592 PN25 | DN25 RF | 304LSS | IP56 | Φ6 | 膜盒 | B级 | 高温硅油 | PFA | 316SS | CF8 | 316 | 喷嘴 | 热传导式
202321-02K03-01/02 | 202321-02K03-01/0 | TT-102 | 乙醇尾气总管温度 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器2 | 一体化温度变送器 | LT-102 | DW-101-L1B | 脉冲信号 | M20×1.5 | Exd II BT4 | 3/4"NPT | HG/T 20592 PN63 | DN40 RF | 316SS | IP65 | Φ8 | 膜片 | ±0.065% | 甘油 | EDPM | Pt | CF3M | 304+RTFE | 文丘里 | 催化燃烧式
202321-02K03-13/01 | 202321-02K03-13/0 | PT-101 | 甲醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器3 | 一体化温度变送器 | LT-103 | DW-102-L1B | 485通讯 | M16×1.5 | Exd II BT6 | 1"NPT | HG/T 20592 PN100 | DN50 RF | 316LSS | IP66 | Φ12 | 叉簧 | ±0.075% | 氟油 | NBR | Ta | CF8M | 304+ST | 1/4圆孔板 | 红外
202321-02K03-13/02 | 202321-02K03-13/0 | PT-102 | 甲醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-106-150-M1B |  |  |  | 一体化温度变送器4 | 一体化温度变送器 | LT-104 | DW-100-L1B | Profibus | G1/2" | Exia II CT4 | M20×1.5 | HG/T 20592 PN160 | DN80 RF | 321SS | IP67 | Φ17/Φ7 | 波纹管 | ±0.01% | —— | Soft Rubber | Ti | WCB | 304+SS | 楔形流量计 | 半导体式
202321-02K03-12/01 | 202321-02K03-12/0 | PT-103a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计1 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | ON-OFF | G3/4" | Exia II CT6 | M16×1.5 | HG/T 20615 150# | DN100 RF | Inconel 600 | IP68 | Φ25/Φ19 | 波登管 | ±0.2% | ／ | Linatex | HC | WCC | 316+RTFE | 平衡流量计 | 光致电离式
202321-02K03-12/02 | 202321-02K03-12/0 | PT-104a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计2 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | 4~20mA带脉冲信号 | —— | Exia II BT4 | G1/2" | HG/T 20615 300# | DN150 RF | 304SS+PTFE | —— | 制造厂标准 | —— | ±0.1% |  | Ebonite | 蒙乃尔合金 | WC6 | 316+ST | —— | 顺磁式
202321-02K03-12/03 | 202321-02K03-12/0 | PT-103b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计3 | 双金属温度计 | LT-105 | DW-100-M1B | —— | ／ | Exia II BT6 | G3/4" | HG/T 20615 600# | DN20 RJ | 刚玉 | ／ | —— | ／ | ±0.15% |  | Ceramic（陶瓷） | —— | WC9 | 316+SS | ／ | 激光式
202321-02K03-12/04 | 202321-02K03-12/0 | PT-104b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B |  |  |  | 双金属温度计4 | 双金属温度计 | LT-104 | DW-100-L1B | ／ |  | Exib II CT4 | M27×2 | HG/T 20615 900# | DN25 RJ | 设备成套 |  | ／ |  | ±0.25% |  | Novolak（环氧树脂） | ／ | WCA | 304+PTFE |  | —— | 202222-K03-02/0 | 202222-K03-02/0
202321-02K03-10/01 | 202321-02K03-10/0 | PG-105a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-109-40-M1B | [9 empty] | Exib II CT6 | —— | HG/T 20615 1500# | DN40 RJ | 哈氏 C-276 |  |  |  | ±0.5% |  | —— |  | LCB | 304+PFA |  | ／ | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/02 | 202321-02K03-10/0 | PG-105b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-110-40-M1B | [9 empty] | —— | ／ | HG/T 20615 2500# | DN50 RJ | 蒙乃尔 K400 |  |  |  | ±0.75% |  | ／ |  | 20# | —— |  |  | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-10/03 | 202321-02K03-10/0 | PG-106a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-125-40-M1B | [9 empty] | ／ |  | ANSI 150# | DN80 RJ | 钛 |  |  |  | ±1.0% |  | 氯丁橡胶 |  | HC | ／ |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/04 | 202321-02K03-10/0 | PG-106b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-126-40-M1B | [11 empty] | ANSI 300# | DN100 RJ | 316LSS+PTFE |  |  |  | ±1.5% |  |  |  | —— |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/03 | 202321-02K03-13/0 | PT-107 | 乙醇尾气总管压力 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | [11 empty] | ANSI 600# | DN150 RJ | 钽 |  |  |  | ±2.0% |  |  |  | ／ |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-13/04 | 202321-02K03-13/0 | PT-108 | 乙醇尾气管道压力(一次洗后) | 202321-02-P03-01/0 | V-108--150-M1B | [11 empty] | ANSI 900# | 3/4" RF | 304SS+PVC |  |  |  | ±2.5% |  |  |  | WCB+PTFE |  |  |  | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/05 | 202321-02K03-12/0 | PT-109a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | [11 empty] | ANSI 1500# | 1" RF | 铸铝 |  |  |  | 1.6级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/06 | 202321-02K03-12/0 | PT-110a | 洗涤液管道压力（一级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | [11 empty] | ANSI 2500# | 1-1/2" RF | 316LSS+PVC |  |  |  | 2.5级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/07 | 202321-02K03-12/0 | PT-109b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | [11 empty] | —— | 2" RF | 镀金 |  |  |  | ±0.5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-12/08 | 202321-02K03-12/0 | PT-110b | 洗涤液管道压力（二级洗涤) | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | [11 empty] | ／ | 3" RF | HC |  |  |  | ±1mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/05 | 202321-02K03-10/0 | PG-111a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-142-40-M1B | [12 empty] | 4" RF | 铝，覆聚氨酯涂层 |  |  |  | ±5mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/06 | 202321-02K03-10/0 | PG-111b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-141-40-M1B | [12 empty] | 6" RF | —— |  |  |  | ±10mm | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-10/07 | 202321-02K03-10/0 | PG-112a | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-153-40-M1B | [12 empty] | 3/4" RJ | ／ |  |  |  | 1级 | [7 empty] | 202222-K03-12/0 | 202222-K03-12/0
202321-02K03-10/08 | 202321-02K03-10/0 | PG-112b | 洗涤水循环泵压力 | 202321-02-P03-01/0 | PL-154-40-M1B | [12 empty] | 1" RJ |  |  |  |  | 2级 | [7 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-26/01 | 202321-02K03-26/0 | FT-101 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-105-150-M1B | DN150 | 20# | [10 empty] | 11/2" RJ |  |  |  |  | 3级 | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/01 | 202321-02K03-23/0 | FT-102a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-115-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 2" RJ |  |  |  |  | ±5%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/02 | 202321-02K03-23/0 | FT-103a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-116-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 3" RJ |  |  |  |  | ±3%FS | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/03 | 202321-02K03-23/0 | FT-102b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-131-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 4" RJ |  |  |  |  | —— | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/04 | 202321-02K03-23/0 | FT-103b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-132-25-M1B | DN25 | [11 empty] | 6" RJ |  |  |  |  | ／ | [7 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/01 | 202321-02K03-22/0 | FT-104 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-101-50-M1B | DN50 | [11 empty] | 8" RJ | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-22/02 | 202321-02K03-22/0 | FT-105 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-103-10-M1B | DN10 | [11 empty] | —— | [12 empty] | 202222-K03-10/0 | 202222-K03-10/0
202321-02K03-23/05 | 202321-02K03-23/0 | FG-112a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-112-20-M1B | [12 empty] | ／ | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/06 | 202321-02K03-23/0 | FG-112b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-127-20-M1B | [12 empty] | DN10 RF | [12 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-26/02 | 202321-02K03-26/0 | FT-106 | 尾气总管流量 | 202321-02-P03-01/0 | V-107-150-M1B | DN150 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/07 | 202321-02K03-23/0 | FT-107a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-145-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-74/0 | 202222-K03-74/0
202321-02K03-23/08 | 202321-02K03-23/0 | FT-108a | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-146-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/09 | 202321-02K03-23/0 | FT-107b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-159-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/010 | 202321-02K03-23/0 | FT-108b | 洗涤液流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-160-25-M1B | DN25 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/03 | 202321-02K03-22/0 | FT-109 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-104-50-M1B | DN50 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-22/04 | 202321-02K03-22/0 | FT-110 | 自来水管流量 | 202321-02-P03-01/0 | TW-106-10-M1B | DN10 | [24 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/011 | 202321-02K03-23/0 | FG-111a | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-143-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-24/0 | 202222-K03-24/0
202321-02K03-23/012 | 202321-02K03-23/0 | FG-111b | 洗涤水循环槽回流管流量 | 202321-02-P03-01/0 | PL-155-20-M1B | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/01 | 202321-02K03-40/0 | LT-101a | 洗涤水循环槽V101A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101A | [25 empty] | 202222-K03-42/0 | 202222-K03-42/0
202321-02K03-40/02 | 202321-02K03-40/0 | LT-101b | 洗涤水循环槽V101B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V101B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/03 | 202321-02K03-40/0 | LT-102a | 洗涤水循环槽V102A侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102A | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-40/04 | 202321-02K03-40/0 | LT-102b | 洗涤水循环槽V102B侧面液位 | 202321-02-P03-01/0 | 洗涤水循环槽V102B | [25 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/01 | 202321-02K03-70/0 | XV-1011 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-102-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/02 | 202321-02K03-70/0 | XV-102 | 自来水管进料遥控阀 | 202321-02-P03-01/0 | TW-105-50-M1B | DN50 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/03 | 202321-02K03-70/0 | HV-101 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-101-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/04 | 202321-02K03-70/0 | HV-102 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-102-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/05 | 202321-02K03-70/0 | HV-103 | 甲醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-103-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-50/0 | 202222-K03-50/0
202321-02K03-70/06 | 202321-02K03-70/0 | HV-104 | 乙醇尾气管道切断阀 | 202321-02-P03-01/0 | V-104-100-M1B | DN100 | 20# | [23 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
202321-02K03-60/01 | 202321-02K03-60/0 | CA02-5904 | 可燃气体探测器 | [27 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-71/0 | 202222-K03-71/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | 202222-K03-60/0 | 202222-K03-60/0
[31 empty] | DD | DD
SC-DD
SI-DD
Note on B1: Administrator:此处可用于每个数据表单独编号的情况
Note on O1: Administrator: 此处可用于按照仪表类型编号的数据表单，比如温度一类都是K03-01/0,压力都是K03-02/0
Note on A3: Administrator: 此处不要改动
Note on N3: Administrator: 此处不要改动
Note on AM3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 常用
Note on AM5: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 当保护管长度超过1250mm时，可选用
Note on AM6: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（直行管）
Note on AO6: Administrator: 磁致伸缩式液位计（常用）
Note on AM7: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AM8: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 对应Φ6保护管（锥形管）
Note on AO8: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO9: Administrator: 温度变送器，质量流量计（常用），涡轮流量计（液体国外常用）
Note on AO10: Administrator: 质量流量计，容积式流量计
Note on AO11: Administror: 电磁流量计（常用），质量流量计，容积式流量计（常用），涡轮流量计（液体国内常用、气体国外常用），浮筒液位计（常用），射频导纳液位计（常用），超声波液位计
Note on AO12: Administrator: 涡街流量计（常用），热式质量流量计（常用）
Note on AO13: Administrator: 双金属温度计，涡街流量计，电磁流量计，超声波流量计，浮筒液位计，Administrator: 涡轮流量计（气体，国内常用），放射式液位计（常用）
Note on AO14: Administrator: 双金属温度计（常用）
Note on AO15: Administrator: 超声波流量计
Note on AK16: Administrator: 毛细管铠装层
Note on AO16: Administrator: 涡街流量计（插入式） 转子流量计（常用）
Note on AO17: Administrator: 压力表（常用）
Note on AO19: Administrator: 计量级雷达液位计
Note on AO20: Administrator： 计量级雷达液位计，计量级伺服液位计 计量级超声波液位计
Note on AO21: Administrator: 雷达液位计（常用） 控制级伺服液位计
Note on AO22: Administrator: 磁翻板液位计（常用）
Note on AO23: Administrator: 热电偶
Note on AO24: Administrator: 热电偶
Note on AO25: Administror: 热电偶
Note on AO26: 可燃有毒气体检测器（常用）
Note on AO27: Administror: 可燃有毒气体检测器

## 气动切断阀
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [7 empty] | 返回索引
|  | 气动切断阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 02
|  | PNEUMATIC SHUTOFF VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-70/0
|  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  | XV-201 |  |  |  | XV-202 |  |  |  |  | HV-202
用途 SERVICE |  |  | 自来水管进料遥控阀 |  |  |  | 陆地醋酸尾气管道切断阀 |  |  |  |  | 醋酸尾气管道切断阀
P&ID号 P&ID NO. |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0
管道编号 LINE NO. |  |  | TW-203 |  |  |  | VT-202 |  |  |  |  | VT-201
管道材质 LINE MATERIAL |  |  | 20# |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
管道规格 LINE SPECIFICATION |  |  | 2" |  |  |  | 6" |  |  |  |  | 6"
操作条件 OPERATING CONDITIONS
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  | 自来水 |  |  |  | 醋酸尾气 |  |  |  |  | 醋酸尾气
操作温度 OPER.TEMPER.℃ |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
操作压力 OPER.PRESSURE MPa(G) |  |  | 0.3 |  |  |  | -0.002 |  |  |  |  | 0.002
最大差压 MAX.DIFF.PRESSURE
正常流量 NOR.FLOW |  |  | 7.1 m3/h
阀规格 VALVE SPECIFICATION
型号 MODEL
型式 TYPE |  |  | 气动O型切断球阀 |  |  |  | 气动蝶阀 |  |  |  |  | 气动蝶阀
公称通径 NOMINAL DIAMETER (mm) |  |  | 2" |  |  |  | 6" |  |  |  |  | 6"
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  | CF8 |  |  |  | CF3M |  |  |  |  | CF3M
阀芯材质 BALL MATERIAL |  |  | 304 |  |  |  | 316L |  |  |  |  | 316L
输入信号 INPUT SIGNAL |  |  | ON-OFF |  |  |  | ON-OFF |  |  |  |  | ON-OFF
气源压力 AIR PRESSURE |  |  | 0.45MPa |  |  |  | 0.45MPa |  |  |  |  | 0.45MPa
耗气量 AIR CONSUMPTION |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
气源故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  | FC |  |  |  | FC |  |  |  |  | FC
泄漏等级 LEAKAGE CLASS |  |  | VI |  |  |  | VI |  |  |  |  | VI
全行程时间 TRAVEL TIME |  |  | 2秒全关 |  | 3秒全关 |  | 6秒全关 |  | 3秒全关 |  |  | 6秒全关 |  | 3秒全关
计算 Cv CALC. Cv |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
选择 Cv RATED Cv |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
法兰标准及等级 FLANGE STD.& RATING |  |  | HG/T 20615 150# |  |  |  | HG/T 20615 150# |  |  |  |  | HG/T 20615 150#
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING |  |  | 2" RF |  |  |  | 6" RF |  |  |  |  | 6" RF
气接管尺寸 AIR CONN.SIZE |  |  | Rc1/4"-Ф8 |  |  |  | Rc1/4"-Ф8 |  |  |  |  | Rc1/4"-Ф8
电磁阀型号 SOLENOID MODEL |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  |  | ——
电磁阀形式 SOLENOID TYPE |  |  | 二位三通/24VDC(低功耗) |  |  |  | 二位三通/24VDC(低功耗) |  |  |  |  | 二位三通/24VDC(低功耗)
防爆等级 EXPOSION-PROOF CLASS |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  | ExdⅡBT4 |  |  |  |  | ExdⅡBT4
电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE |  |  | 1/2"NPT |  |  |  | 1/2"NPT |  |  |  |  | 1/2"NPT
阀位开关 POSITION SWITCH |  |  | 1/2"NPTx2，接近式 |  |  |  | 1/2"NPTx2，接近式 |  |  |  |  | 1/2"NPTx2，接近式
制造厂 MANUFACTURER |  |  | 阀门及执行机构品牌：无锡工装流体控制有限公司、弗莱戈阀门有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂 空气过滤减压器：SMC或NOPGREN铝合金空气过滤减压器。 电磁阀：要求采用ASCO电磁阀，型号WSJE8327B102MS，电磁阀线圈为双隔室隔爆结构，1/2”NPT电气接口，排气口带不锈钢防雨帽，禁止采用飞线式。 限位开关：TOPWORX接近式开关,型号TXS-L2CGNPM
备注 REMARKS |  |  | 带手轮；阀门需有双向防火功能，并提供API607或ISO10497防火证书；带不锈钢铭牌
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE |  | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  |  | 日 期 DATE

## 气动调节阀
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET | [5 empty] | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [7 empty] | 返回索引 | 2 | 4 | 8 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640
|  |  | 气动调节阀 | [5 empty] | 工程号 ENG NO |  |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 02 |  | DN10 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200
|  |  | PNEUMATIC CONTROL VALVE | [5 empty] | 图号 DWG. NO. |  |  | 202321-02K03-71/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. | [5 empty] | 设计阶段 STAGE |  |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
位号 TAG NO. |  |  |  |  | HV-203a |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [7 empty] | 3.7
用途 SERVICE |  |  |  |  | P201A泵出口调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [6 empty] | 28.1
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [6 empty] | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [6 empty] | HG/T 20615 150# |  | 1
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | PL-207 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  | 1-1/2" RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [6 empty] | 316LSS
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 1 1/2" |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 型式 TYPE | [6 empty] | 弹簧薄膜
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 25 |  |  | 作用形式 ACTION | [6 empty] | 正作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [6 empty] | 0.08~0.24MPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.25MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 1 |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1004 |  |  | 型号 MODEL
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.14~0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | Exd II BT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [6 empty] | SMC或NOPGREN铝合金空气过滤减压器
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [6 empty] | ——
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [6 empty] | ——
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [6 empty] | 无锡工装流体控制有限公司、弗莱戈阀门有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂
阀口径 PORT SIZE/阀座 | [7 empty] | 数量 QUANTITY | [6 empty] | 阀门1台
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 百分比 |  |  | 备注 REMARKS
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | N/A
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF3M |  |  | 泄露等级不低于CLASS IV；阀门需有双向防火功能，并提供API607或ISO10497防火证书
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 316L
填料材质 PACKING MAT'L |  |  |  |  | PTFE
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
位号 TAG NO. |  |  |  |  | HV-203b |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [7 empty] | 3.7
用途 SERVICE |  |  |  |  | P201B泵出口调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [6 empty] | 28.1
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [6 empty] | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [6 empty] | HG/T 20615 150# |  | 2
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | PL-207 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  | 1-1/2" RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [6 empty] | 316LSS
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 1 1/2" |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 型式 TYPE | [6 empty] | 弹簧薄膜
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 25 |  |  | 作用形式 ACTION | [6 empty] | 正作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [6 empty] | 0.08~0.24MPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.25MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 1 |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1004 |  |  | 型号 MODEL
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.14~0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | Exd II BT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [6 empty] | SMC或NOPGREN铝合金空气过滤减压器
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [6 empty] | ——
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [6 empty] | ——
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [6 empty] | 无锡工装流体控制有限公司、弗莱戈阀门有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂
阀口径 PORT SIZE/阀座 | [7 empty] | 数量 QUANTITY | [6 empty] | 阀门1台
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 百分比 |  |  | 备注 REMARKS
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | N/A
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF3M |  |  | 泄露等级不低于CLASS IV；阀门需有双向防火功能，并提供API607或ISO10497防火证书
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 316L
填料材质 PACKING MAT'L |  |  |  |  | PTFE
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
位号 TAG NO. |  |  |  |  | HV-204a |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [7 empty] | 3.7
用途 SERVICE |  |  |  |  | P202A泵出口调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [6 empty] | 28.1
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [6 empty] | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [6 empty] | HG/T 20615 150# |  | 3
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | PL-220 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  | 1-1/2" RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [6 empty] | 316LSS
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 1 1/2" |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 型式 TYPE | [6 empty] | 弹簧薄膜
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 25 |  |  | 作用形式 ACTION | [6 empty] | 正作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [6 empty] | 0.08~0.24MPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.25MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 1 |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1004 |  |  | 型号 MODEL
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.14~0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | Exd II BT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [6 empty] | SMC或NOPGREN铝合金空气过滤减压器
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [6 empty] | ——
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [6 empty] | ——
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [6 empty] | 无锡工装流体控制有限公司、弗莱戈阀门有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂
阀口径 PORT SIZE/阀座 | [7 empty] | 数量 QUANTITY | [6 empty] | 阀门1台
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 百分比 |  |  | 备注 REMARKS
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | N/A
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF3M |  |  | 泄露等级不低于CLASS IV；阀门需有双向防火功能，并提供API607或ISO10497防火证书
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 316L
填料材质 PACKING MAT'L |  |  |  |  | PTFE
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE
位号 TAG NO. |  |  |  |  | HV-204b |  |  | 计算 Cv CALC.Cv | [7 empty] | 3.7
用途 SERVICE |  |  |  |  | P202B泵出口调节 |  |  | 选择 Cv RATED Cv | [6 empty] | 28.1
[8 empty] | 连接形式 CONNECTION TYPE | [6 empty] | 法兰连接
P&ID号 P&ID NO. |  |  |  |  | 202321-02-P03-01/0 |  |  | 法兰标准及等级FLANGE STD.&DEGREE | [6 empty] | HG/T 20615 150# |  | 4
管道编号 LINE NO. |  |  |  |  | PL-220 |  |  | 法兰尺寸及密封面 |  |  | FLANGE SIZE&SEAL. |  |  |  | 1-1/2" RF
管道材质 PIPE MATERIAL |  |  |  |  | 316L |  |  | 法兰材质 FLANGE MATERIAL | [6 empty] | 316LSS
管道规格 PIPE SPECIFICATION |  |  |  |  | 1 1/2" |  |  | 执行机构 ACTUATOR
操作条件 OPERATING CONDITIONS | [7 empty] | 型号 MODEL
工艺介质 PROCESS FLUID |  |  |  |  | 洗涤液（含少量醋酸） |  |  | 型式 TYPE | [6 empty] | 弹簧薄膜
操作温度 OPER. TEMPER.℃ |  |  |  |  | 25 |  |  | 作用形式 ACTION | [6 empty] | 正作用
阀前压力 UPSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 弹簧范围 SPRING RANGE | [6 empty] | 0.08~0.24MPa
阀后压力 DOWNSTREAM PRESSURE MPa(G) |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 相对行程 TRAVEL
阀关闭差压 SHUT-OFF DIFF.PRESSURE MPa | [7 empty] | 手轮 HAND WHEEL
流量 FLOW |  | 气体 GAS Nm3/h |  | 最大 MAX. |  |  |  | 供气压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.25MPa
|  | 蒸汽 VAPOR Kg/h |  | 正常 NOR. | 1 |  |  | 气源接头 AIR CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
|  | 液体 LIQUID m3/h |  | 最小 MIN. |  |  |  | 电气定位器 I/P POSITIONER
操作密度 OPER. DENSITY Kg/m3 |  |  |  |  | 1004 |  |  | 型号 MODEL
动力粘度 DYNAMIC VISCOSITY mPa.s | [7 empty] | 输入信号 INPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
比重(空气=1)SPEC.GRAV.(AIR=1) | [7 empty] | 输出信号 OUTPUT SIGNAL | [6 empty] | 4~20mA
压缩系数 COMPRESS FACTOR K | [7 empty] | 气源压力 AIR SUPPLY PRESS. | [6 empty] | 0.14~0.5MPa
气化压力 VAPOR PRESSURE MPa Pv | [7 empty] | 作用形式 ACTION
临界压力 CRITICAL PRESSURE MPa Pc | [7 empty] | 电气接口尺寸 ELEC.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/2"NPT
噪音声平 NOISE LEVEL | [7 empty] | 气信号接口尺寸 PNEU.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
空气故障时阀位置 AIR FAIL VALVE POSITION |  |  |  |  | 关闭 |  |  | 气源接口尺寸 AIR SUPP.CONN.SIZE | [6 empty] | 1/4"NPT(F)-Φ8
阀体/阀芯规格 BODY/PLUG SPECIFICATION | [7 empty] | 防爆等级 EXPLOSION-PROOF CLASS | [6 empty] | Exd II BT4
阀型号 VALVE MODEL | [7 empty] | 附件 ACCESSORY
阀型式 VALVE TYPE |  |  |  |  | 单座 |  |  | 过滤器减压阀 REGULATOR | [6 empty] | SMC或NOPGREN铝合金空气过滤减压器
流开/流关 FLOW OPEN/CLOSE |  |  |  |  | 流开 |  |  | 阀位开关 POSITION SWITH | [6 empty] | ——
阀座数量 NO. OF SEATS |  |  |  |  | 1 |  |  | 电磁阀 SOLENOID | [6 empty] | ——
阀芯型式 PLUG TYPE |  |  |  |  | 柱塞 |  |  | 制造厂 MANUFACTURER | [6 empty] | 无锡工装流体控制有限公司、弗莱戈阀门有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司、上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂
阀口径 PORT SIZE/阀座 | [7 empty] | 数量 QUANTITY | [6 empty] | 阀门1台
流量特性 FLOW CHARACTERISTIC |  |  |  |  | 百分比 |  |  | 备注 REMARKS
散热片/延伸杆 FIN/EXTENTION |  |  |  |  | N/A
阀体材质 BODY MATERIAL |  |  |  |  | CF3M |  |  | 泄露等级不低于CLASS IV；阀门需有双向防火功能，并提供API607或ISO10497防火证书
阀芯材质 PLUG MATERIAL |  |  |  |  | 316L
阀座材质 SEAT MATERIAL |  |  |  |  | 316L
填料材质 PACKING MAT'L |  |  |  |  | PTFE
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE

## 手动按钮 (hidden)
江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPO Engineering Technology Co. Ltd. |  |  | 仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET |  |  |  |  | 镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 罐区及船舶发放VOC治理项目 | [6 empty] | 返回索引
|  |  | 手动按钮 |  |  |  |  | 工程号 ENG NO |  | 202321 |  | 主项号 PROJ.NO. |  | 02
|  |  | SWITCH/BUTTON |  |  |  |  | 图号 DWG. NO. |  | 202321-02K03-97/0
|  |  | 合同号 CONT. NO. |  |  |  |  | 设计阶段 STAGE |  | 施工图 |  | 第 张 共 张 SHEET OF
序号 | 位号 | 用途 |  |  |  |  | 外型 |  |  | 报警灯颜色 |  |  | 备注
NO. | Tag No. | Service |  |  |  |  | Appearance |  |  | Colour |  |  | REMARKS
1 | HSS-201 | 醋酸尾急停 |  |  |  |  | 带防护透明罩 |  |  | 红色
手动按钮规格 SWITCH/BUTTON SPECIFICATION
开关形式 Type |  |  |  | 急停按钮
触点形式 Contact material |  |  |  | 干触点，NC
额定电流 Rated current |  |  |  | Max 5A
额定电压 Rated voltage |  |  |  | 24V DC
开关形状Shape |  |  |  | 蘑菇型
弹簧复位 Spring reset |  |  |  | 是,旋转复位
防爆等级Explosion-proof Class |  |  |  | ExdIICT4
防护等级Enclosure Protection |  |  |  | IP65
电气接口Electrical Connection |  |  |  | 1/2"NPT
安装支架 Mounting bracket |  |  |  | 2" 管装
材质 Material |  |  |  | 聚酯树脂
外形尺寸 CASE SIZE
制造厂 MANUFACTURER
备注 REMARKS
版次 REV. | 说 明 DESCRIPTION |  | 设 计 DESD |  | 日 期 DATE | 校 核 CHED |  |  | 日 期 DATE |  | 审 核 APPD |  |  | 日 期 DATE